검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
121	관로공사/ 관부설공	관로공사/관부설공	142	교량 상판 콘크리트	슬래브 거푸집설치
122	관로공사/ 관부설공	(강관접합)	143	교량 상판 콘크리트	슬래브 철근가공및조립
123	관로공사/ 관부접합	(밸브)	144	교량 상판 콘크리트	양 생
124	토공사	배수관로 공사	145	교량 상판 콘크리트	중 공 관
125	배수공	배수공	146	교량 상판 콘크리트	콘크리트타설
126	배수공	맹암거	147	교량 상판 콘크리트	데크휘니샤설치
127	배수공/배수관	기초콘크리트 타설	148	교량상부철근	교량상부철근
128	배수공/배수관	날개벽 및 면벽	149	교좌장치	교량받침설치
129	배수공/배수관	되메우기	150	신축이음장치	신축이음장치 설치
130	배수공/배수관	배수관부설	151	터파기 및 되메우기	구조물기초 터파기
131	배수공/배수관	R.C관 제작	152	터파기 및 되메우기	구조물되메우기
132	배수공	콘크리트 도수로	153	터파기 및 되메우기	구조물뒷채움
133	배수공	콘크리트 집수정	154	터파기 및 되메우기	트렌치터파기
134	배수공/콘크리트 측구	다이크(DYKE)	155	기초 및 구조물공사	콘크리트공
135	배수공/콘크리트 측구	L형 측구	156	비계,동바리및 거푸집공	거 푸 집
136	배수공/콘크리트 측구	(L형 측구)	157	비계,동바리및 거푸집공	비계 및 동바리
137	강교	강교용접	158	철근공	철근가공,조립
138	강교	강교제작	159	기초공/ 기성말뚝기초	강재말뚝
139	강교	고장력 볼트접합	160	기초공/ 기성말뚝기초	공통사항
140	강교	도 장	161	기초공 /기성말뚝기초	콘크리트말뚝
141	강교	운 반	162	기초공 /우물통 기초	굴 착

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
163	기초공/우물통 기초	콘크리트타설 및 속채움	184	보설치공	상 판
164	기초공	직접기초	185	보설치공	연결조인트공
165	기초공/현장타설말뚝기초	(공통사항)	186	보설치공	주문의구조
166	기초공/현장타설말뚝기초	(All Casing 공법)	187	보설치공	차수벽
167	기초공/현장타설말뚝기초	Earth Drill	188	보설치공	호안공
168	기초공/현장타설말뚝기초	Reverse Circulation공법	189	수중용접, 수중절단	(공법의 원리 이해)
169	말뚝 및 널말뚝박기	(일반사항)	190	연속압출공법 (I.L.M)	긴장작업
170	말뚝 및 널말뚝박기	(콘크리트말뚝-2.1)	191	연속압출공법 (I.L.M)	제작장
171	말뚝 및 널말뚝박기	(현장타설 Con'c말뚝-2.1)	192	연속압출공법 (I.L.M)	콘크리트양생
172	말뚝 및 널말뚝박기	강재널말뚝	193	연속압출공법 (I.L.M)	콘크리트 타설
173	말뚝 및 널말뚝박기	강재말뚝 -1	194	연속압출공법 (I.L.M)	Grouting 작업
174	방수공	면고르기	195	연속압출공법 (I.L.M)	Launching 작업
175	방수공	방수 Sheet	196	연속압출공법 (I.L.M)	Mould 제작설치
176	방수공	부직포	197	연속압출공법 (I.L.M)	NOSE 설치
177	버팀공	시공검사	198	연속압출공법 (I.L.M)	PC강선및철근배치
178	버팀공	재 료	199	옹벽공	구 체
179	보설치공	기 초	200	옹벽공	기 초
180	보설치공	바닥보호공	201	옹벽공	보강토옹벽
181	보설치공	보기둥	202	옹벽공	콘크리트이음
182	보설치공	보의시공	203	이동식지보공법(M.S.S)	거더의 설치
183	보설치공	사석공	204	이동식지보공법(M.S.S)	교량상부 거푸집

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
205	이동식지보공법(M.S.S)	긴장 작업	226	프리팩트콘크리트	재 료
206	이동식지보공법(M.S.S)	쉬이스관설치	227	프리팩트콘크리트	주 입
207	이동식지보공법(M.S.S)	종방향 이동장치	228	호안공	돌망태공
208	이동식지보공법(M.S.S)	M.S.S 거더의 제작조립	229	호안공	사석공
209	이동식지보공법(M.S.S)	Pier Bracket 제작,설치	230	호안공/ 밑다짐공	침상공(목공침상)
210	이동식지보공법(M.S.S)	PEAR CROSS BEAM	231	호안공/ 밑다짐공	침상공(섶침상)
211	지하연속벽공	굴착공사	232	호안공/ 밑다짐공	콘크리트블록
212	지하연속벽공	일반사항	233	호안공/ 비탈덮기	널말뚝공
213	지하연속벽공	철근및콘크리트공사	234	호안공/ 비탈덮기	돌쌓기
214	콘크리트블록공	제 작	235	호안공/ 비탈덮기	돌채움 비탈방지공
215	콘크리트블록공	거 치	236	호안공/ 비탈덮기	섬유대공
216	특수콘크리트	매스콘크리트	237	호안공/ 비탈덮기	아스팔트계의 비탈덮기
217	특수콘크리트	무수축콘크리트	238	호안공/ 비탈덮기	콘크리트 붙임
218	특수콘크리트	서중콘크리트	239	호안공/ 비탈덮기	콘크리트블록붙임
219	특수콘크리트	수중콘크리트	240	호안공/ 비탈덮기	토목섬유포설
220	특수콘크리트	한중콘크리트	241	호안공/ 비탈덮기	호박돌붙임
221	프리팩트콘크리트	거푸집	242	호안공 /비탈멈춤	바자공(섶바자공)
222	프리팩트콘크리트	고강도프리팩트콘크리트	243	호안공/ 비탈멈춤	바자공(철근콘크리트 바자공)
223	프리팩트콘크리트	굵은골재채움	244	호안공/ 비탈멈춤	바자공(판바자공)
224	프리팩트콘크리트	대규모프리팩트콘크리트	245	호안공/ 비탈멈춤	받 침
225	프리팩트콘크리트	배 합	246	호안공/ 비탈멈춤	콘크리트기초공

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
247	호안공/ 비탈멈춤	가이드레일형 블록멈춤	264	특수콘크리트 / P.S콘크리트	긴 장
248	호안공/ 비탈멈춤	비탈멈춤(널말뚝공)	265	특수콘크리트 / P.S콘크리트	쉬이스관
249	호안공/ 비탈멈춤	바자공(대나무바자공)	266	PC 빔	가 설
250	호안공/ 비탈멈춤	바자공(말뚝바자공)	267	PC 빔	제 작
251	흙막이벽 공사	조립설치	268	PREFLEX 빔	제 작
252	흙막이벽 공사	조 사	269	라이닝공	거푸집설치
253	흙막이벽 공사	지지말뚝타입	270	라이닝공	라이닝
254	Free Cantilever공법 (F.C.M)	가설안정장치(PROP)	271	라이닝공	배면충진용 그라우팅
255	Free Cantilever공법 (F.C.M)	교량상부거푸집	272	라이닝공	인버트
256	Free Cantilever공법 (F.C.M)	그라우팅공	273	라이닝공	Lineing 배면 Grouting
257	Free Cantilever공법 (F.C.M)	시공이음	274	라이닝공	Lining 철근배근
258	Free Cantilever공법 (F.C.M	이동식 작업차운용	275	터널공	측 량
259	Free Cantilever공법 (F.C.M	정착장치설치	276	계 측	계 측
260	Free Cantilever공법 (F.C.M	처짐관리	277	굴착	갱내운반
261	Free Cantilever공법 (F.C.M	Form Traveller 제작,설치	278	굴착	공통사항
262	특수콘크리트 / P.S콘크리트	강 선 설 치	279	굴착	기계굴착
263	특수콘크리트 / P.S콘크리트	그라우팅	280	굴착	발 파

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
281	굴착	버럭처리	300	시멘트 콘크리트 표충	분리막 및 다우웰바
282	굴착	일반사항	301	시멘트 콘크리트 표충	양 생 제
283	지보공	부재의제작,설치	302	시멘트 콘크리트 표충	유 도 선
284	지보공	일반사항	303	시멘트 콘크리트 표충	줄 눈
285	지보공	강지보공	304	시멘트 콘크리트 표충	철근가공 및 조립
286	지보공	Rock Bolt	305	시멘트 콘크리트 표충	콘크리트운반
287	지보공	Shotcrete	306	시멘트 콘크리트 표충	포설및다짐
288	지보공	Wire Mesh	307	시멘트 콘크리트 표충	B/P 및 생산
289	동상방지층 또는 선택충	재료의 품질	308	가열아스팔트 안정처리기충	완성면검사
290	동상방지층 또는 선택충	포설 및 다짐	309	가열아스팔트 안정처리기충	재료의 품질
291	동상방지층 또는 선택충	완성면 검사	310	가열아스팔트 안정처리기충	포설 및 다짐
292	길어깨포장	포장및다짐	311	가열아스팔트 표충	굵은골재
293	보조기충	재료의품질	312	가열아스팔트 표충	역청재료
294	보조기충	포설및다짐	313	가열아스팔트 표충	완성면검사
295	시멘트 안정처리기충	양 생	314	가열아스팔트 표충	잔골재
296	시멘트 안정처리기충	재료의품질	315	가열아스팔트 표충	저 장
297	시멘트 안정처리기충	포 설	316	가열아스팔트 표충	포설 및 다짐
298	시멘트 콘크리트 표충	골재야적장	317	가열아스팔트 표충	품질시험
299	시멘트 콘크리트 표충	라 이 닝	318	가열아스팔트 표충	플랜트

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
319	가열아스팔트 표충	혼합물생산	336	댐콘크리트	서중콘크리트
320	가열아스팔트 표충	Filler	337	댐콘크리트	이 음
321	택코팅	살포 및 양생	338	댐콘크리트	이음부 그라우팅
322	택코팅	재료의품질	339	댐콘크리트	재료의품질
323	프라임코팅	살포양생	340	댐콘크리트	콘크리트생산
324	프라임코팅	재료의품질	341	댐콘크리트	콘크리트 운반, 타설
325	포장작업전 노상완성면검사	관련공종의 완성여부	342	댐콘크리트	콘크리트의 냉각
326	포장작업전 노상완성면검사	비탈면상태	343	댐콘크리트	표면의 마무리
327	포장작업전 노상완성면검사	시 험	344	댐콘크리트	플러그콘크리트
328	포장작업전 노상완성면검사	측 량	345	댐콘크리트	한중콘크리트
329	입도조정기충	완성면검사	346	세굴방지 매트 공법	재 료
330	입도조정기충	재료의품질	347	유수전환	유지 및 운영
331	입도조정기충	포설 및 다짐	348	유수전환	일반사항
332	LeanConcrete기충	양 생	349	코퍼댐공사	기초처리
333	LeanConcrete기충	완성면검사	350	코퍼댐공사	축조공
334	LeanConcrete기충	재료의품질	351	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	기초그라우팅
335	댐콘크리트	거푸집	352	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	기초처리

검측 체크리트스

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
353	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	암석층	367	필댐공사	암석시공
			368	필댐공사	암착부 시공
354	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	암축설 기초부 처리	369	필댐공사	제체축조
			370	필댐공사	측정계기
355	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	차수벽지지충	371	필댐공사	코아축조
			372	필댐공사	품질관리 및 검사
356	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	측정계기	373	필댐공사	필터축조
			374	하상유지공	석조하상유지공(돌붙임)
357	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	콘크리트 차수벽	375	하상유지공	석조하상유지공(돌쌓기)
			376	하상유지공	이형콘크리트 블록하상 유지의 시공
358	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	콘크리트 차수벽 시공	377	하상유지공	콘크리트하상유지공
			378	준설공사	준설공사
359	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사	토 ․ 스래브	379	수중터파기	수중터파기
			380	수심측량	수심측량
360	콘크리트댐	기초그라우팅	381	수문	가조립
361	콘크리트댐	기초지반처리	382	수문	가조립해체와 현장운반
362	콘크리트댐	댐체시공	383	수문	공장제작
363	콘크리트댐	측정계기	384	수문	기초공
364	콘크리트댐	품질관리 및 검사	385	수문	도장
365	필댐공사	기초지반그리우팅	386	수문	되메우기
366	필댐공사	기초지반처리	387	수문	배수공

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
388	수문	부재의 임시보관	407	사석및고르기	재 료
389	수문	조립설치	408	사석및고르기	근고 및 피복석
390	수문	조정운전	409	사석및고르기	기초사석
391	수문	콘크리트공	410	사석및고르기	뒤채움사석
392	제방공	시공일반	411	조경공사	시 공
393	제방공	제방비탈면 마감	412	조경공사	식재의 시공계획
394	제방공	제방비탈면 만들기	413	조경공사	공사완료
395	제방공	제방쌓기 및 다짐	414	조경공사	재 료
396	제방공	준설제방쌓기	415	시운전	시운전
397	케이슨공	속채움	416	전기공사	구조제 공사 관련
398	케이슨공	안전진단	417	전기공사	전기가설
399	케이슨공	예항 및 회항	418	전기공사	용접기
400	케이슨공	제 작	419	전기공사	배관공사
401	케이슨공	진 수	420	전기공사	배관공사 2
402	케이슨공	가 치	421	전기공사	배선공사
403	케이슨공	거 치	422	전기공사	배선공사 2
404	케이슨공	뚜껑콘크리트	423	전기공사	배선기구공사
405	상치콘크리트	상치콘크리트	424	전기공사	배선기구공사 2
406	사석및고르기	운반투하	425	전기공사	수변전설비

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
426	전기공사	분배전반 및 MCC공사	445	기 계	정화조설치공사
427	전기공사	발전기 설비공사	446	기 계	보일러설치
428	전기공사	축전지 설비공사	447	기 계	장비,제작 설치
429	전기공사	부스탁트 공사	448	기 계	DUCT 제작설치
430	전기공사	자동화재탐지 시설공사	449	기 계	배관누설시험검사
431	전기공사	통신설비공사	450	기 계	고가수조, 저수조
432	전기공사	방송설비공사	451	기 계	옥외 매몰배관
433	전기공사	공시청공사	452	기 계	위생기구 취부
434	전기공사	접지공사	453	기 계	정화조공사
435	전기공사	피뢰침공사	454	기 계	장비제작
436	기 계	SLEEVE, BOX, INSERT	455	기 계	공기조화기 설치
437	기 계	급수배관	456	기 계	냉각탑설치
438	기 계	오.배수배관	457	기 계	흡수식냉온수기
439	기 계	소화배관	458	자동제어공사	기계실배관 및 원격제어반
440	기 계	난방배관	459	자동제어공사	자동제어공사
441	기 계	가스배관	460	자동제어공사	중앙감시장치
442	기 계	보온.보냉공사	461	정수장 설비	염소투입 설비
443	기 계	자동제어	462	정수장 설비	일반사항
444	기 계	시험.시운전검사	463	정수장 설비	침사지및유입펌프실

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
464	취수설비	취수설비	484	부대공	법면보호 (모르터뿜어붙이기)
465	지하철 OPEN CUT 공법	굴토공사	485	부대공	법면보호 (씨앗뿜어붙이기)
466	지하철 OPEN CUT 공법	노면복공	486	부대공	법면보호 (콘크리트 블럭)
467	지하철 OPEN CUT 공법	되메우기 및 복구	487	부대공	차광망
468	지하철 OPEN CUT 공법	말뚝박기공	488	부대공	차선도색
469	지하철 OPEN CUT 공법	방수공사	489	부대공	표지판
470	지하철 OPEN CUT 공법	시공준비	490	가설공사	규준틀, 벤치마크(B.M)
471	지하철 OPEN CUT 공법	조사	491	포장작업전 노상완성면 검사	노상면 시험
472	지하철 공사	지상부개착구가조치	492	도로구조물 공사	도로경계석
473	하수처리장	기자재발주 및 설치	493	토공사	되메우기 및 다지기
474	하수처리장	슬럿지 처리 시설	494	토공사	바닥고르기
475	하수처리장	일반사항	495	석공사	시공계획
476	하수처리장	침전지설비	496	석공사	붙임시공
477	하수처리장	폭조기설비	497	포장공사	보도블럭 포장
478	하수처리장	품질관리	498	포장공사	보조기층ㆍ기층
479	부대공	가드레일	499	가설공사	비계 및 발판 -2.1
480	부대공	낙석방책	500	포장작업전 노상완성면 검사	비탈면 상태
481	부대공	돌쌓기	501	토공사	성 토
482	부대공	방음벽	502	포장공사	아스팔트 콘크리트 포장
483	부대공	법면보호(떼붙임)	503	토공사	암굴착(발파)

검측 체크리스트

번호	공종	세부공종	번호	공종	세부공종
504	토공	옹벽공사
505	토공사	대지정리(절토) 및 표토제거
506	철근공사	철근가공도,시공도
507	철근공사	자재보관 및 관리
508	철근공사	자 재
509	철근공사	철근조립 및 배근
510	철근공사	철근가공
511	철근공사	철근공사의순서
512	콘크리트공사	콘크리트 강도시험
513	콘크리트공사	콘크리트공사의순서
514	콘크리트공사	양 생
515	콘크리트공사	자 재
516	콘크리트공사	콘크리트 타설1
517	콘크리트공사	콘크리트 타설준비
518	콘크리트공사	콘크리트 타설계획
519	토공사	터파기계획
520	토공사	흙막이
521	Rock Bolt 제작설치	Rock Bolt 제작 설치
522	배수공 / 콘크리트 측구	U형 측구

검측 체크리스트

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착법면의 활동 및 기타 재해 예방을 위하여 사전 대책을 수립하였는가
2. 되메우기시 관주위에 충격이 가해지지 않도록 하고 양질의 토사로 되메우기 하고 다짐을 실시하고 있는가
3. 암발파, 암거횡당, 철도횡단, 하천횡단 등은 사전에 관계기관과 협의를 하였는가
4. 암발파시 안전사고에 대한 대책을 수립하였는가
5. 관매설후 원상복구는 실시하였는가
6. 기초바닥이 암반인 경우 30㎝이상을 더 굴착하고 설계도에 표시된 부분 까지 모래를 채우면서 관에 직접 무리가 가지 않도록 다짐을 실시하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	관로공사/관부설공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 신설관과 기존 매설물의 간격은 30㎝ 이상을 유지하는가
8. 관은 시공전 균열기타 도복면의 손상 결함 유무를 확인하였는가
9. 관거치시 관의 손상방지를 위한 Wire (고무로 외부보호한 것) Belt등을 사용 하고 각종 안전수칙을 준수하는가
10. 관 부설전 관내면 및 이음부는 깨끗이 청소하였는가
11. 이형관 부설후 보호공은 설계대로 시행하고 있는가
12. 현장배관 기능자는 현장배관시험에 합격하고 풍부한 경험과 기술을 가진 자인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	관로공사/관접합 (강관접합)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 용접방법, 용접순서, 용접봉의 용접부 코팅재료등에 대하여 착수전 감리원의 승인을 득하였는가
2. 용접에 종사하는 용접공은 자격증 소지자인가 또는 기능공이 용접한 시편에 대하여 시험결과 적정한가
3. 용접부는 충분한 예열후 유해한 물질은 완전히 제거하였는가
4. 본 용접시 가용접은 본용접과 동일한 조건으로 작업에 임하는가
5. 용접 시편에 대하여 유해결점이 있는지 확인하였는가
6. 용접부 검사는 규정대로 시행하고 있는가
7. 시험을 끝난후 반드시 시험공을 용접으로 밀폐시켰는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	관로공사/관접합 (강관접합)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 신축관을 설치한후 내부 단관 고정철판을 제거하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	관로공사/관접합 (밸브)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. KS 규정에 명시된 각종시험 및 검사를 실시하고 증빙서류를 제출하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/배수관로 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1.일반 사항 1) 구배의 시방서규정 일치여부 2) 전기,설비등 타공종 배관과 중복 또는 Cross 시의 문제점 검토 3) 건축 배출구와의 연결여부 4) APT.단지외부의 주관로선과의 연결여부 5) 터파기시 법면구배의 적절한 시공으로 안전사고 방지 6) CCTV 촬영에 의한 점검 및 준설
2.배수관 1) 관경 및 재질 적정여부 2) 기초다짐 및 보강 3) 관이음 상태 철저 4) 구배 적정 여부 5) 맨홀과의 연결부 시공철저
3.맨홀 공사 1) 시공전 선제작 착수 / 바닥과 벽체 콘크리트 일체여부 확인 2) Out let,In let 부위 및 Sleeve 의 정확성 여부 3) 맨홀 바닥정리 및 다짐 / 맨홀뚜껑의 포장 Level과 일치 / 토사 및 불순물 유입 방지 / 맨홀과 맨홀 사이의 직선 시공 4) 준공전 차량통행 차단대책

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배 수 공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 측벽 배수관이 측벽에 밀착되어 있는가
2. 측벽 배수관으로 유입되는 지하수에 이물질이 혼입되지 않도록(배수몰탈 및 부직포 도포)하는 방법이 적정하게 시공되어 있는지
3. 중앙 맨홀의 시공위치 및 Level이 적정한가
4. 배수 확인공의 Level 및 위치가 적정하게 시공되어 있는가
5. 인버트 시공후 맨홀 및 배수 확인공의 이물질 투입방지 보호조치가 되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/맹암거	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 맹암거 설치위치 및 배수구배, 선형은 현장조건에 적정한가
2. 부직포 및 유공관은 품질 및 규격에 맞는 적합한 것을 사용하였는가
3. 여과재료는 투수성과 입도배합이 좋은 것을 사용 하였는가
4. 유공관은 구멍이 있는 부분이 아래로 가도록 부설하였는가
5. 유공관은 적당한 연결구나 띠를 사용 하여 안전하게 이음을 하였는가
6. 모든 관로의 상부측 단부는 흙의 유입을 방해할 수 있도록 마개로 막았는가
7. 맹암거 형상, 규격은 설계도 치수와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (기초콘크리트 타설)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집 청결상태 및 박리제 도포 상태가 양호한가
2. 거푸집 선형 및 규격치수는 바르게 되었는가
3. 관의 전연장에 걸쳐 연속적인 받친 (Crade)이 이루어지도록 하는가
4. 거푸집은 타설 및 다짐시 밀리지 않도록 적절한 동바리를 설치하였는가
5. 콘크리트 치기, 다짐장비는 적절한가
6. 기초 조얄돌의 규격 및 두께와 다짐은 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (날개벽 및 면벽)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가
2. 날개벽 및 면벽의 규격 및 E.L은 주위 여건에 부합한가
3. 배수관과의 접합부위 시공은 적절한가
4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리거나 벌어지지는 않는가
5. 콘크리트 양생은 충분하며 재료분리는 발생하지 않았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관(되메우기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배수관내 이물질 및 콘크리트 찌꺼기는 제거하였는가
2. 되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을 사용하는가
3. 되메우기시 돌 등이 들어 있어 집중 하중을 받지 않는가
4. 다짐은 콤펙터 등을 사용하여 성토부와 동일한 밀도인지 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (배수관부설)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배수관에 대하여 사용전 외압강도 시험은 실시 하였는가
2. 규격 불합격이나 운반시 파손된 것이 사용되지 않는가
3. 터파기의 폭 및 배수관의 구배는 적정한가
4. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리를 하였는가
5. 배수관은 기초 및 이음관끼리 밀착 되도록 하고 서로 어긋나지 않았는가
6. 부설은 하류측 또는 낮은쪽에서부터 설치하고 있는가
7. 관로의 중간부분에 부분적으로 역구배인 곳은 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (배수관부설)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트 타설시 어긋나거나 떠오르지 않도록 단단히 고정하였는가
9. 배수관 내부 이음부는 몰탈로 완전 충진하여 우수 침투를 방지하였는가
10. 배수관 계획고, 폭, 높이, 연장의 규격은 설계 치수에 적합한가
11. 유출부 침식 방지시설은 적정하게 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (R.C관 제작)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작장은 장소가 넓고 평탄한가
2. 우기 및 동계작업을 위한 작업공간이 있는가
3. 중기양생조는 준비되었는가
4. 거푸집은 편심이나 굴곡이 없는가
5. 배수관 연결 모르터의 배합은 적합한가
6. SPACER는 견고하게 설치되어 있는가
7. 철선의 치수 및 간격은 바른가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/배수관 (R.C관 제작)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철근은 녹이나 오물이 제거되어 있는가
9. 콘크리트 타설은 2층으로 나누어치고 다짐은 내․외부에서 실시하고 있는가
10. 콘크리트 재료의 분리가 생기지 않았는가
11. 중기양생시 알맞는 온도로 유지관리 되고 있는가
12. 양생포를 덮고 살수하여 직사광선을 차단하고 있는가
13. 치수는 허용오차내에 드는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 도수로	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위지형과 비교하여 설치위치가 적정한가
2. 도수로의 규격 및 계획고는 주위 여건에 적합한가
3. 도수로의 구배는 균일하게 유지하는가
4. 도수로의 폭, 두께, 연장은 설계 치수와 일치하는가
5. 별도 지시가 없는 한 바닥과 벽은 일체로 시공 하였는가
6. 부득이한 경우 바닥과 벽을 분리 시공시 일체를 위한 조치를 시행 하였는가
7. 선형이 맞게 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 집수정	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위환경과 비교하여 설치 위치가 적정한가
2. 집수정의 규격 및 계획고는 설계와 일치되는가
3. 배수관 및 도수로와의 접합부위 시공은 적절한가
4. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집 이 밀리거나 벌어지지 않는가
5. 콘크리트 양생은 충분하며, 재료분리 는 발생하지 않았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (다이크(DYKE))	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설치위치 및 구배는 정확한가
2. 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구배구간은 물이 노면 방향 으로 흐르지 않는지 검토 하였는가
3. 보조기충은 요철없이 충분히 다졌는가
4. 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분한 살수 또는 비닐을 깔았는가
5. 비닐을 깔 경우 세로방향 10㎝이상 겹치게하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가
6. 기계 시공시 Slip Form 타설능력과 콘크리트 운반시간등을 감안하였는가
7. Slip Form 시공전 장비상태를 점검 하고고장에 대비하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (다이크(DYKE))	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 피막양생제는 표면에 물기가 사라진후 분무기로 고르게 살포하는가
9. 선형이 맞게 시공되었는가
10. 작업중단 또는 일일 포설 종료 지점은 수축줄눈 부위에 두었는가
11. 줄눌간격과 폭, 깊이는 시방기준 대로 시공하는가
12. 줄눈은 노면과 직각으로 자르고 이물질의 청소를 하는가
13. 주입재 시공은 기포가 생기지 않도록 주입하였으며, 주입후 높이는 콘크리트 면과 같은지 확인하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (L형 측구)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설치위치 및 구배는 정확한가
2. 집수면적에 대한 유량을 확인하고 특히 편구배구간은 물이 노면 방향 으로 흐르지 않는지 검토 하였는가
3. 보조기충은 요철없이 충분히 다졌는가
4. 콘크리트중의 수분 손실방지를 위하여 충분한 살수 또는 비닐을 깔았는가
5. 비닐을 깔 경우 세로방향 10㎝이상 겹치게하고 움직이지 않게 못을 박아 고정시켰는가
6. 거푸집 형상, 규격은 설계와 일치 하는가
7. 기계시공시 Slip Form의 타설능력과 콘크리트 운반시간등을 감안하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (L형 측구)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. Slip Form 시공전 장비상태를 점검 하고 고장에 대비하였는가
9. 피막양생제는 표면에 물기가 사라진후 분무기로 고르게 살포하는가
10. 선형이 맞게 시공되었는가
11. 작업중단 또는 일일 포설 종료 지점은 수축줄눈 부위에 두었는가
12. 줄눌간격과 폭, 깊이는 시방기준대로 시공하는가
13. 줄눈은 노면과 직각으로 자르고 이물질의 청소를 하는가
14. 주입재 시공은 기포가 생기지 않도록 주입하였으며, 주입후 높이는 콘크리트 면과 같은지 확인하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (L형 측구)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위 환경과 비교하여 설치위치가 적정한가
2. 측구의 규격 및 계획고는 주위여건과 적합한가
3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가
4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가
5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설 하는가
6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 시멘트 몰탈로 메우는가
7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 (L형 측구)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우 일체를 위한 조치를 하였는가
9. 유입구, 맨홀, 단부벽에 사용되는 관은 맨홀내부로 튀어나오지 않도록 하였는가
10. 콘크리트 양생은 충분히 실시 하였는가
11. 선형은 맞게 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/강교용접	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 용접봉은 방습이 되는곳에 보관하고 있는가
2. 용접면의 녹, 도료, 수분, 먼지등을 제거하였는가
3. Fillet 용접하는 경우 용접한 재료를 최대한 밀착시켜 용접하는가(1.0m/m 이하)
4. 용접부위에 녹막이 페인트를 도포 하였는가
5. 강재의 종류, 판의 두께에 알맞게 예열하고 있는가
6. 현장용접을 할 경우 용접시공 시험을 실시하는가
7. 맞대기 이음의 내부결함에 대한 검사와 용접균열 검사는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/강교용접	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 용접균열의 보수방법은 적합한가
9. 재편의 조립정밀도는 시방기준에 합격하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/강교제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강재의 품질은 시방규정에 적합한가
2. 부재절단후 설계도서에 명기된 치수, 두께등을 사전 확인하였는가
3. 절단 및 마무리 시공은 적정한가
4. 정착용 구멍크기는 허용치 이내인가
5. 솟음량은 설계도면과 일치하는가
6. 가조립 실시와 조립시 시방규정에 맞는 정밀도를 유지하는가
7. 가조립시 각 부재가 무응력 상태가 되도록 적당한 지지를 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/강교제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 현장이음부 또는 연결부는 볼트수의 30%이상에 대하여 볼트로 견고히 조립하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/고장력 볼트접합	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 나사선의 손상 및 오염을 막을수 있도록 보관하고 있는가
2. 고장력 볼트의 Torgue 계수값에 대한 시험성과표를 검토 확인하였는가
3. 고장력 볼트의 와셔는 볼트의 머리 측과 너트측에 각각1매씩 사용하고 있는가
4. 와셔의 매끄러운 면이 너트와 접촉 하도록 되어 있는가
5. 접촉면은 조립하기 전에 청결상태를 확인하였는가
6. 볼트 체결 방법은 적정한가
7. 볼트 조임시 우선 볼트 축력의 80% 정도로 모든 볼트를 조인후 재차 소정 의 축력으로 조이고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/고장력 볼트접합	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 토크렌치와 동력렌치의 검사용 힘을 확인하였는가
9. 체결검사는 체결이 끝난후 빠른시기 내에 시행하고 규정 회수를 실시하여 합격되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/ 도장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 도장작업시 기온 및 습도가 시방 규정의 제한을 넘는지 확인
2. 도장전 표면 녹, 흑피등을 깨끗이 제거하는지 여부
3. Blasting Sand의 건조상태는 양호한가
4. Blasting용 모래에 토분이 혼입되어 있지 않은가
5. 상대습도 80% 이상인때 Blasting을 시행하고 있지 않은가
6. 도장은 3회이상 도포하며 사용재료는 시방에 규정된 것을 사용하고 있는가
7. 추가로 도장시 전도장 부분이 충분히 건조된 상태에서 시행하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/ 도장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 상도색상은 시방기준에 맞는 것을 사용하고 있는가
9. 도막두께는 규정에 합격하는가
10. 용접 48시간 이후 도장하였는지 여부
11. 소지조정 완료후 3시간이내에 에칭 프라이머 2종 및 3종을 도장하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강교/ 운반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 가설순서에 맞게 부재의 수급이 계획대로 이루어지고 있는가
2. 부재반입시 손상에 대해 검사 및 수정을 하고 있는가
3. 부재는 땅에 직접 닿지 않도록 받침 목을 사용하였는가
4. 각 부재들을 현장조립에 용이하도록 표시되어 있는가
5. 대형부재는 중심위치 및 들어올리는 지점을 표시 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	강선설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강선이 녹슬지 않았는가
2. 강선에 이물질이 부착되지 않았는가
3. 취급 및 설치중에 강선에 물리적 손상은 없었는가
4. 정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보 되어 있는가
5. 강선설치 작업표 기록은 유지되었는가
6. 강선의 단면적 및 탄성계수에는 이상이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 (슬래브 거푸집 설치)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 몰탈이 새어 나올 염려가 없는가
2. 동바리 설치는 콘크리트의 중량 및 작업중 수반되는 하중에 견딜수 있도록 하였는가
3. 조립후 비틀림이나 수축을 막기위해 잘 유지하였는가
4. 콘크리트 작업중 또한 완료후 거푸집 이 변형된 곳을 발견하면 즉시 시정 하였는가
5. 거푸집 표면은 매끄럽고 직선을 유지 하는가
6. 거푸집 안쪽에 Form Oil 도포 상태는 확인하였는가
7. 거푸집은 구조물형상, 규격치수는 설계도와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 (슬래브 거푸집 설치)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 처짐을 고려한 Camber 설치는 적정한가
9. 모서리 부위 모따기는 실시하였는가
10. 거푸집 탈형은 규정된 시일 경과후 실시 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 슬래브 철근가공 및 조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 가공상 틀리기 쉬운곳에 대한 협의는 하였는가 (정착길이, Stirrup 및 Hook의 가공, 굽힘반경등)
2. 철근 가공중의 검사는 충분한가 (균열, 굽음)
3. 철근은 설계서 및 도면에 표시된 형상과 치수에 잘 맞도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공하는가
4. 철근을 조립하기 전에 들떠 있는 녹과 유분, 점토등 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거하였는가
5. 철근과 거푸집간의 간격은 스페이서를 사용하여 정확하게 유지시키는가
6. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 20번선 이상의 연한철선으로 몇군데를 메는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 슬래브 철근가공 및 조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 콘크리트 타설전의 철근배근 상태는 양호한가 (규격, 수량, 간격, 이음부, 유효높이)
8. 슬래브 주철근의 지름, 간격은 도면대로 인가
9. 슬래브 주철근의 겹침길이 및 정착 길이는 적절한가
10. 슬래브 주철근의 BENT UP 위치는 적절한가
11. 슬래브근의 피복두께 및 상하부 철근 유효높이는 적합한가
12. 타설전 청소 상태는 양호한가
13. 인장철근의 이음은 한단면에 모이지 않도록 상호 어긋난 위치에 있도록 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 슬래브콘크리트 타설이 완료되면 분무기를 이용 피막 양생제를 규정에 맞게 살포하는가
2. 비닐, 양생포로 덮고 충분한 습윤 양생을 실시하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 중 공 관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 중공관의 부상방지를 위하여 철선이나 Form Tie을 사용하여 보강하였는가
2. 중공관으로 골함석을 사용할 경우 내부에 철근으로 보강하였는가
3. 중공관 부상방지 철물이 느슨해져 관의 위치가 정위치에 이탈되지 않도록 하는가
4. 중공관 받침 철근의 받침길이를 정확 히 검토제작하여 중공관 위치를 정위 치에 설치토록하는가
5. 중공관의 품질, 규격은 설계와 일치하 며 배열은 정확한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 콘크리트타설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 연속적인 콘크리트타설이 될수 있도록 B/P용량 또는 레미콘을 확보하는가
2. 슬래브콘크리트 타설시 침하봉을 설치하여 실제 침하량과 계산침하량을 수시 측정하여 처짐여부를 확인하는가
3. 콘크리트 타설 순서는 정모멘트가 큰 곳부터 타설 하는가
4. 콘크리트 타설은 슬래브두께를 감안 하여 2-3단으로 나누어 타설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량 상판 콘크리트 데크휘니샤설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 데크휘니샤 레일 설치는 편구배에 맞추어 설치하고 슬래브콘크리트 포설 전 데크휘니샤를 가동하여 침하량을 측정하고 침하량을 보정하여 타설토록 하는가
2. 테크휘니샤 레일은 변형되지 않고 곧은 것인가
3. 데크휘니샤 시공순서는 종단구배가 낮은쪽에서 높은쪽으로 시행토록 계획하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량상부철근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근가공의 형상과 크기는 도면과 일치하는가
2. 철근의 배근간격은 정확하고 주철근의 방향이 구조물 중심선의 직각으로 조립되어 있는가
3. 철근의 배근순서는 바른가
4. 결속선은 잘 매어져 있는가
5. 철근 피복을 위한 철근과 거푸집 간격 유지 스페이셔 블럭은 설치하였으며 타설시 진동으로 변형될 우려는 없는가
6. 철근 부착력을 저해하는 이물질은 완전히 제거하고 연직 시공 이음부의 Chipping은 확실히 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교량상부철근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 외측철근 및 내측철근의 간격은 도면과 일치 하는가
8. 철근 겹이음 길이는 충분하고 결속선은 2개소 이상 잘 매어져 있는가
9. Block Out 되어야 할 부위는 철근이 절단되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교좌장치 교량받침설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 교좌장치는 상부구조의 하중을 확실히 하부구조로 전달할수 있도록 하중, 이동량, 이동방향, 회전량, 마찰계수 등을 고려하여 선정하였는가
2. 교좌장치의 품질은 사용전 시방적합 여부를 확인 하였는가
3. 하중 재하에 의해 보 또는 하부구조가 유해한 영향을 받지 않은 구조로 되었는가
4. 무수축 몰탈에 쓰이는 혼화제의 성능은 확실한 팽창성을 보장하는 재료로 사전 확인하였는가
5. 받침의 하부를 수평으로 하여 사하중 작용시 상부와 하부판이 수평이 되도 록 거치되어 있는가
6. 고정단과 이동단의 위치가 설계도서에 맞게 표시 되었는지 사전 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	교좌장치 교량받침설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 고정단과 이동단은 구분할수 있도록 색깔로 표시 되었는가
8. Shoe 설치 위치(경간, 중심선, 높이) 에 대한 측량을 실시하여 허용범위 이내인지 확인하였는가
9. Shoe 저판의 중심점 식별용 +자 표시의 위치를 확인하였는가
10. 콘크리트와 Shoe 사이를 Dry Packing 및 Grouting 등으로 완전히 충진되도록 하였는가
11. Shoe 설치는 설치시의 기온, 콘크리 트 건조수축에 의한 이동량, Creep 이동량 및 사하중에 의한 이동량을 감안하여 상하답 중심위치를 이동량 만큼 엇갈리게 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	신축이음장치 신축이음장치 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 신축이음장치는 설치온도를 기준한 신축 량, 회전, 방음 및 지수등에 관해 충분 히 검토하여 선정되었는가
2. 신축이음장치는 품질이 확인 승인된 제품인가
3. 신축량은 상부구조의 온도변화, 활하중, 활하중에의한 상부구조의 변위, 콘크리트의 크리이프와 건조수축 설치시의 온도, 여유량등을 고려하여 산정하였는가
4. 후타제 콘크리트 타설전 앵카볼트 철근조립 및 용접상태는 확인하였는가
5. 정착시 온도를 고려하여 정확한 유간 확보가 되도록 고정하였는가
6. 콘크리트를 친후 쉬트(Sheet) 양생제 를 사용하여 콘크리트가 소정의 강도 에 달할때까지 습윤 및 보온상태로 유지하여 양생시키는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	신축이음장치 신축이음장치 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 무수축 콘크리트는 사전 품질확인을 실시하였는가
8. 후타제 콘크리트가 타설면과 교면 포장면에 단차 발생이 생기지 않도록 타설면이 수평되지 않도록 충분한 연장으로 시공되었는가
9. 신축이음장치가 구조상 방수기능이 확보되었으며, 단부측에서 누수현상이 발생되지 않도록 충분한 연장으로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물기초 터파기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인 하였는가
2. 실제터파기 표고와 설계와의 차이 발생시 처리방안은 검토되었는가
3. 터파기 사면의 안정성을 확인하는가
4. 배수방법은 적합한가
5. 터파기시 용수 처리여부 및지지 지반의 흐트러짐을 확인하였는가
6. 터파기시 지장물 존재 여부를 확인하였는가
7. 거푸집 설치등의 작업을 위한 여유폭은 확보하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물기초 터파기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 이완토, 뜬돌의 제거 및 지지력에 대한 지반의 허용지지력을 필요시 지지력 시험으로 확인하였는가
9. 굴착면의 수평상태는 적절한가
10. 암반굴착시 굴착면의 요철(±10㎝) 정리는 적절한가
11. 기초저면이 암반이고 암반이 경사일 경우에 시공은 적절한가 ․ 기초폭 7m 미만의 경우 수평 굴착 ․ 기초폭 7m 이상의 경우 계단식 굴착 (1:4 < 암반의 구배) ․ 기초폭 7m 이상의 경우 저면수평 으로 굴착 (1:4 > 암반의 구배)
12. 주상도의 토질상태 및 지하수위 등과의 비교후 상이할 경우 대책은 강구하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물기초 터파기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
13. 양호한 굴착토 이용계획은 수립 하였는가
14. 굴착토의 사토위치 선정 및 운반 경로는 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물되메우기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각 단면에 따른 적합한 재료를 사용 하는가
2. 위치별 사용 다짐장비는 적정한가
3. 다짐 시행전 살수조건등 재료의 함수량 관리를 이행하고 있는가
4. 각 다짐층 1층 두께는 적정한가
5. Roller 다짐시 전압폭의 1/2 혹은 30cm 이상씩 겹쳐지게 다지고 있는가
6. 각종 시험결과 다짐밀도 및 시방 조건에 합격하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물뒷채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 층 다짐 작업으로 뒷채움을 실시하며 각 층은 함수비를 조절하여 시방에 적합한 재료를 사용 하는가
2. 각 다짐층 1층 두께는 다짐후 20cm 이내 인가
3. 뒷채움 재료를 포설할때 구조물 양면 이 동시에 같은 높이가 되도록 하는가
4. 위치별 사용 다짐장비는 적절한가 (구조물 날개벽 주위는 충격식 램머, 소형 다짐장비 사용여부)
5. Roller 다짐시 전압폭의 1/2 혹은 30cm이상씩 겹쳐지게 다지고 있는가
6. 각종 시험결과 다짐밀도 및 시방조건 에 합격하는가
7. 시방기준에 맞는 입상재료를 사용 하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 구조물뒷채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 구조물 뒷채움 시기는 적정한지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터파기 및 되메우기 트렌치터파기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선형,구배,계획고는 설계와 일치 하는가
2. 터파기 폭 및 깊이 등의 치수는 설계와 일치하는가
3. 배수처리는 적합한가
4. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리를 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초 및 구조물공사 콘크리트공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 일반토목공사, 콘크리트공 적용

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	비계,동바리및거푸집공 거 푸 집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공자로부터 거푸집 시공도와 계산서 를 제출받아 안전성, 미관측면에서 검토 승인하고 그대로 시공하는가
2. 거푸집 널판의 두께, 장선, 멍애의 간격은 콘크리트 사하중, 활하중, 수평 하중에 대하여 안전하며 처짐은 허용 치 이내인가
3. 폼타이 혹은 타이볼트의 간격은 적절히 배치되었고 종․횡방향으로 열이 맞는가. 조임상태는 확인 하였는가
4. 거푸집의 치수는 설계도와 일치하는가
5. 거푸집 이음부, 구멍으로 Mortar가 새지 않도록 Tape등으로 적절히 막았 는가
6. 거푸집 표면은 콘크리트 표면 미관을 해칠 흠집이 없으며 면목의 선행은 바른가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	비계,동바리및거푸집공 거 푸 집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 거푸집 안쪽에 Form Oil 도포상태는 확인하였는가
8. 스라브 거푸집은 사하중에 의한 처짐 을 고려하여 Camber를 두었는가
9. 모서리 부위 모따기는 실시하였는가
10. 시공이음, 신축 및 수축이음부는 설계 위치에 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	비계,동바리및거푸집공 비계 및 동바리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공자로 부터 동바리 설치계획과 구조계산서를 제출받아 안전성을 검토 하였는가
2. 동바리를 받칠 지반의 지지력을 확인 하고 침하나 변형없이 하중을 지지할 수 있도록 콘크리트기초, 받침목, H- 빔 등을 계산된 규격과 간격대로 설치 하였는가
3. 동바리 자재는 흠집, 옹이, 부식등 으로 구조체로서 이상이 없는 것만 사용하였는가
4. 콘크리트 타설전 우천, 동결 융해등 으로 지반 침하에 의한 동바리가 이완 된 곳은 없는가
5. 수식부재를 이어낼 필요가 있을때 이어지는 양끝을 수평으로 절단하여 승인된 방법으로 덧댐판(Splice)를 대는가
6. 강관비계 기둥의 간격, 띠장, 장선 간격의 적정여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	비계,동바리및거푸집공 비계 및 동바리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 구조물에 벽이음 설치 간격은 적정 하고 견고히 설치되었는가
8. 각 조임부분은 견고하게 연결되었는가
9. 추락 및 낙하물 방지시설을 설치 하였는가
10. 비계발판의 폭은 40cm 이상으로 경사도 30°이하 및 작업대에는 높이 75cm 이상의 손잡이를 설치하였는가
11. 비계, 동바리재는 뒤틀림, 경사등이 없이 수직으로 세워졌으며, 수직재와 수평재의 연결부는 진동, 충격으로 움직이지 않도록 견고하게 처리 되었는가
12. 비계는 정기적으로 점검 보수하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공/철근가공,조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근은 설계서 및 도면에 표시된 형상과 수치에 잘 맞도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공하는가
2. 철근은 상온에서 가공하는가
3. 철근을 가열하여 가공할 경우 승인된 방법으로 실시하는가
4. 철근을 조립하기전에 들떠 있는 녹과 유분, 점토 등 부착을 해칠 우려가 있는 것은 제거하였다
5. 철근과 거푸집간의 간격은 스페이서를 사용하여 정확하게 유지시키는가
6. 철근의 치수, 간격 및 상하부 철근의 유효고는 설계도서대로 설치되었는가
7. 철근의 겹이음길이는 확보되었으며 단단히 결속 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공/철근가공,조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. Spacer 갯수는 적절하며 치수는 맞는가
9. 철근 피복두께는 설계와 일치하는가
10. 기둥철근의 겹친이음 부분의 결속은 양호한가
11. 기둥의 x-y 방향의 배근은 확실한가
12. Stirrup의 형상, 개수, 지름은 도면 대로 설치되었는가
13. 보철근의 이음부는 전단력, 휨응력이 최대인 곳을 피하였는가
14. 인장철근의 이음은 되도록 피하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공/철근가공,조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 인장철근의 이음은 한단면에 모이지 않도록 상호 어긋난 위치에 있도록 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/기성말뚝기초 (강재말뚝)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강재 말뚝의 부식 두께는 설계에 반영되어 있는가
2. 말뚝의 두부 및 선단부 보강은 정확히 시공되었는가
3. 말뚝의 연결은 설계도서 및 시방서에 의하여 정밀하게 실시하여 용접부의 비파괴 검사 결과 이상이 없는가
4. 용접부에 균열, 기포, 오버랩, 언더컷, 목두께 및 치수의 과부족이 생겼을때 재손질 시행을 하는가
5. 용접한 자리가 1.5㎜이상 볼록한 곳은 갈아내었는가
6. 용접 Bend 요철상태가 고차 2㎜ 이하인가
7. 이음용접의 덧붙임 상태가 H=2.3㎜ 이하인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/기성말뚝기초 (강재말뚝)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 말뚝의 항타기록을 관리하며 최종 관입량과 리바운드량은 시방기준을 만족하는가
9. 말뚝의 타입위치 및 수직도는 시방 기준을 만족하는가
10. 두부정리 및 확대기초와의 접합은 설계도서와 시방기준에 의거 정확하게 시공하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/기성말뚝기초 (공통사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용 자재 및 장비는 사전에 승인을 득하였는가
2. 지하매설물에 대한 사전조사 및 소음, 진동이 인근 주민이나 구조물에 미치 는 영향을 조사하여 필요시 대책을 수립하였는가
3. 시항타를 실시하여 말뚝의 적정길이와 지지력을 확인하고 시추주상도와 비교하 여 선단지지층이 적합한 것으로 판정되 었는가
4. 향타순서, 항타방법, 말뚝연결부 처리 방법등이 포함된 항타계획서를 제출하 여 승인을 득하였는가
5. 말뚝의 항타 위치 및 근입각도의 정확 성을 유지하기 위한 대책은 수립되어 있 는가
6. 반입된 말뚝의 규격, 왼관검사와 품질관리시험 결과 합격된 말뚝만 사용하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/기성말뚝기초 (공통사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 중요 구조물 기초로 지지력과 침하량 에 불확실 요인이 있을 경우에는 말뚝 재하시험을 실시하는가
8. 연약지반의 경우에는 부주면 마찰력에 대한 보강 대책 및 장비의 진입 및 작업중 전도 사고를 예방 하기 위하여 적절한 보강대책을 강구하였는가
9. 항타기록은 유지하는가
10. 항타의 진동에 의하여 주변 말뚝의 부상여부를 검측하고, 부상부분은 재타입 조치를 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/기성말뚝기초 콘크리트말뚝	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 타입중 말뚝의 두부 및 본체 손상이 발생하지 않았는가
2. 말뚝의 항타 종료시 최종관입량과 리바운드량을 측정한 결과 시방기준을 만족하며 동역학적 공식에 의한 지지 력이 설계기준을 만족하는가
3. 관입심도가 시항타 결과와 유사하며 이상이 없는가
4. 설계도서에 의해 말뚝을 연결할 경우 시방기준 및 도면에 의거 정확한 연결 처리를 하고 있는가
5. 시공중 지층의 변화가 확인되어 기반 입 된 말뚝의 길이가 짧은 경우에는 적정길이의 말뚝으로 교체한후 시공 하는가
6. 말뚝의 타입위치 및 수직도는 시방기 준을 만족하는가
7. 말뚝의 두부는 본체가 손상되지 않도 록 정리하며 말뚝과 확대기초의 접합 은 설계도서 및 시방서에 의거 처리 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/우물통 기초 (굴착)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시추조사 성과에 의하여 지충분포상태 및 선단지 지층의 심도를 확인하였는가
2. 수상작업시 과거의 기상상황, 수심, 유속등을 조사하여 시공시 안전대책을 강구하였는가
3. 굴착시 확인되는 지층과 시추 주상도를 비교, 확인하고 있는가
4. 중심선 측량을 수시 실시하여 우물통 의 위치 및 수직도를 확인하며 시방 기준을 초과하는 오차가 발생할 경우 에는 수정대책을 강구한 후 굴진을 하는가
5. 자중에 의한 침하가 어려울 경우 송기, 사수압, 하중재하, 진동등에 의한 침하촉진법을 적절히 이용하는가
6. 굴착작업시 Clamshell Bucket 이나 Chisel에 의하여 구체가 손상되지 않도 록 유의하여 작업하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/우물통 기초 (굴착)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 선단 지반의 지층상태를 확인하였으며 설계도서 또는 시방기준을 만족하는가 (확인방법 및 결과 기록 유지)
8. 선단지반의 암반선이 경사져 있을 경우에는 적절한 대책을 강구하였는가
9. 암반을 발파에 의하여 굴착하도록 설계되어 있을 경우에는 우물통 구체의 손상을 방지할 수 있는 대책을 수립한 후에 작업을 하는가
10. 근입깊이는 매 Lot별 굴착시 마다 확인하는가
11. 최종근입 깊이를 확인하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/우물통 기초 콘크리트타설 및 속채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 우물통의 형상, 치수는 설계와 일치 하는가
2. 날끝(Shoe) 형상, 치수는 설계도와 일치하는가
3. 구체 콘크리트 타설시 1리프트의 높이 는 시방기준을 준수하며 재료분리가 발생하지 않도록 타설 하는가
4. 콘크리트를 수상운반 할 경우 장비의 조합은 적정하며 안전대책은 수립되어 있는가
5. 시공 이음부는 구콘크리트 표면의 레이탄스를 제거하고 신구콘크리트가 밀착되도록 시공하는가
6. Bottom Con'c 타설전에 구체의 손상 여부를 확인 하였는가
7. Bottom Con'c는 정수상태에서 타설 하며 트레미등을 이용하여 재료분리가 발생하지 않도록 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/우물통 기초 콘크리트타설 및 속채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 우물통 속채움은 시방기준에 적합한 재료를 이용하여 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/직접기초	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기초 저면의 최종 E.L을 시추조사 주상도와 설계도 및 굴착후 노출된 지반의 상태를 비교, 확인하여 적합한 것으로 판단되어 결정하였는가 (필요시 평판재하시험 실시: Scale Effect 반영)
2. 기초지반 굴착부에 용수가 발생될 경우 배수공법은 지충상태에 적합하며 배수시설은 충분한 용량이고 정상 가동되고 있는가
3. 굴착사면 또는 가설토류벽은 안전하며 배면지반 및 구조물의 침하 등 피해 발생 가능성은 없는가
4. 기초지반이 연약한 점성토일 경우에는 Heaving, 동수경사가 큰 사질토일 경우에는 Boiling에 대한 안전성 검토 를 하였는가
5. 기초지반이 경사면에 위치할 경우에는 기초저부를 통하는 활동면에 대한 안정성을 검토하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/직접기초	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 기초지반이 토사충일 경우 지지력 만족 뿐만아니라 예상침하량도 허용 범위이내 인가
7. 기초지반은 균질한 지층으로 구성되어 부등침하 가능성은 없는가
8. 암반에 기초 정착시 암반선은 수평을 유지하고 있는가
9. 굴착완료후 기초지반의 면정리와 이완 된 토석을 제거하고 검측을 받아 Lean Con'c를 조속히 타설 하고 있는가
10. 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/현장타설말뚝기초 (공통사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 토질의 종류, 지하수위, 근입깊이, 현장주변 환경등을 종합적으로 감안하 여 해당공법의 적합여부를 검토 하였는가
2. 굴착장비, 규격, 시공방법 등에 대한 시공계획서를 제출하여 승인을 득 하였는가
3. 선단지지 지반의 종류 및 상태를 확인 하였는가
4. 굴착공내에 잔류하는 Slime은 모두 제거하였는가
5. 최종굴착깊이 및 구경을 확인하였으며 굴착시 확인된 지충분포상태가 설계 조건과 동일한가
6. 말뚝중심선의 위치 및 경사도는 시방 기준을 만족 하는가
7. 철군틀의 조립상태는 검측결과 이상이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/현장타설말뚝기초 (공통사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철근의 피복두께 유지 및 콘크리트 타설시의 부상방지 대책을 수립 하였는가
9. 콘크리트 타설시에는 재료분리나 공동 이 발생하지 않도록 대책을 수립하여 시공하며 말뚝상부의 레이탄스나 품질 이 저하된 부위는 제거하고 있는가
10. 굴착토사 및 사용완료한 이수는 지정된 장소에 규정된 방법으로 폐기 처리 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/현장타설말뚝기초 (All Casing 공법)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 케이싱 튜브하부를 과도하게 굴착하지 않는가
2. 공내의 수위는 지하수위와 유사하게 유지하면서 굴착작업을 하는가
3. 최초에 삽입하는 케이싱 튜브는 가급적 길이가 긴것을 이용하고 있는가
4. 콘크리트 타설의 진행에 따라 케이싱 튜브를 인양할때 하단부가 콘크리트 속에 2m이상 묻혀 있도록 하는가
5. 케이싱 튜브를 빼어낼 때 철근망태가 따라 올라오는 일이 발생하지 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/현장타설말뚝기초 Earth Drill	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착중 공벽붕괴를 방지할 수 있는 대책이 강구되어 있는가
2. 이수공법을 이용할 경우에는 굴착 속도를 공벽의 붕괴가 발생하지 않을 정도로 늦추고 버켓의 인양 및 하강시 공벽에 부딪치거나 수압의 불균형으로 공벽이 붕괴되지 않도록 천천히 유의하여 작업을 하고 있는가
3. 굴착작업중 이수의 비중과 수위를 관리하여 공벽의 붕괴발생을 예방하고 있는가
4. 공벽의 붕괴가 발생하였을 경우에는 적절한 대책을 강구하고 있는가
5. 이수공법 이용시 공벽에 Mud Cake이 두껍게 형성될 경우 이에 대한 대책을 강구하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기초공/현장타설말뚝기초 Reverse Circulation공법	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 스탠드 파이프를 설치하고 공내수위가 지하수위보다 2m이상 상부에 오도록 관리하고 있는가
2. 스탠드 파이프의 직경 및 길이는 적합한가
3. 이수사용시에는 이수의 품질관리와 Desanding 작업을 철저히 하고 있는가
4. 호박돌 등의 공외로 배출되지 않아 공저에 잔존하는 사례가 발생하지 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (일반사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 항타계획서는 시공자로부터 제출받아 검토 승인 되었는가
2. 말뚝의 취급 및 적치방법의 적정 여부
3. 말뚝 두부의 보강법 및 파손에 따른 조치방법의 강구 여부
4. 각 말뚝에 대한 햄머의 낙하고와 관입 량 등의 말뚝 항타기록의 작성 및 보존
5. 지하매설물에 대한 사전조사 및 확인
6. 장비의 진동과 소음이 인근주민에게 영향을 미친때에 대한 대책을 수립하 였는지의 여부
7. 기계놓일 위치와 지반상태 및 주변에 대한 보호 조치

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (일반사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. Cap Block 및 Cushion의 재질 및 두께가 설계와 일치하는지 여부
9. 말뚝의 허용지지력을 재하시험으로 확인하였는지의 여부
10. 선단부는 견고하게 설계 제작 되었는지 여부
11. 말뚝이 설계근입장까지 도달하게 소요설계 지지력을 얻지 못할 경우에 대한 대책
12. 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를 절단하되 말뚝본체에 손상이 없는지 여부
13. 말뚝을 세운 후에는 두곳 이상의 장소에 Transit를 세우고 위치 및 기울기 등의 검측 여부
14. 말뚝박기는 최소 5-6회 타격을 가하고 위치 방향 및 기울기 등을 확인하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (일반사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 말뚝의 항타종료는 리바운드 체크를 반드시하여 최종관입량이 설계서 혹은 특별시방서에 일치하는지 여부
16. 말뚝이음부의 설계는 하중강도를 충분히 전달할수 있는 방법으로 설계되었는지를 재검토
17. 말뚝의 운반보관에 있어 끝부분 이음부 개선부등에 손상을 입히지 않도록 하고 휘지 않고 변형이 생기지 않도록 조치하였는지 여부
18. 말뚝 이음시 용접은 정확히 하고 용접에 의한 잔류웅력 변형등이 적도 록 조치하였는지 여부
19. 용접부의 검사(비파괴검사)를 실시 하였는지 여부
20. 용접부에 균열, 기포, 슬래그, 오버랩 , 언더컷, 목두께 및 치수의 과부족이 생겼을때 재손질 시행 여부
21. 기온이 35℃ 이상 또는 5℃ 이하에 서 용접을 할시는 감독의 승인을 득하 고 관리기준을 준수하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (일반사항)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
22. 말뚝 운반시 접촉에 의한 손상(파손, 크랙, 도포막)은 없는지 여부
23. 항타완료시까지 수직도 1/100 유지 여부
24. 장기저장 말뚝에 대한 부실방지책과 현장 용접을 하는 부분은 잘 조치되어 보관되고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (콘크리트말뚝 -2.1)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 말뚝재료는 시방기준에 합격한것인가
2. 말뚝의 형상은 설계도면과 일치하는가
3. 말뚝의 치수는 허용범위내에 들도록 제작되었는가 -말뚝지름의 허용범위: +5mm,-2mm
4. 두부보강은 시방기준에 맞는가
5. 선단부 보강은 견고하게 설계 및 시방 기준에 맞게 제작되었는가
6. P.C 강선의 위치 및 보강철근, 보강재 등의 조립 상태는 검사하였는가
7. 말뚝박기는 반드시 감리원 입회하에 실시하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (콘크리트말뚝 -2.1)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 말뚝시공중 말뚝이 소정의 위치에서 심하게 벗어나거나 심한 파손이 생겨 말뚝의 기능에 문제가 있는 경우 재시 공 조치하는가- 말뚝위치 허용기준: ±10cm
9. 항타후의 소정의 위치, 높이, 기울기 는 허용범위내에 있는가
10. 말뚝이 설계근입장 까지 도달하여도 소요 설계지지력을 얻지못할 경우에 대한 대책수립여부
11. 항타완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를 절단하되 말뚝본체에 손상이 없는지 여부- 마루높이 ±5cm
12. 말뚝을 이동할 경우 말뚝 및 리더에 충격이 가해지지 않도록 조치하였는지 여부
13. 말뚝을 세운후에는 두곳 이상의 장소에 Transit를 세우고 위치 및 기울기 등의 검측여부
14. 말뚝박기는 최초 5~6회 타격을 가한다음 위치,방향, 기울기 등을 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (콘크리트말뚝 -2.2)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 말뚝의 항타종료는 리바운드 체크를 반드시하여 최종관입량이 설계서 혹은 특별 시방서에 일치하는지 여부확인
16. 말뚝의 항타기록은 소정의 규정된 양식에 의거 기록하며 실제상황의 상세한 기록 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (현장타설 Con'c말뚝-2.1)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 토질의 종류 및 지하수위는 측정 하였는지 여부
2. 매립 성토의 상황 및 장애물의 조사는 되어있는지 여부(지하․지상)
3. 시공법의 원리 숙지 및 기타 공법과의 검토대비는 하였는지 여부 -Casing Tube 의 필요여부 확인
4. Slime 처리는 방법은 강구하였는지 여부
5. 작업면적 소용공간 높이 가설용지에 대해 검토하고 적절한지의 검토 여부
6. Slime 처리의 방법은 강구하였는지 여부
7. 용수처리 방법은 강구하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (현장타설 Con'c말뚝-2.1)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철근의 피복두께 유지 및 부상방지 대책은 검토하였는지 여부
9. 여굴로 인한 콘크리트 타설중가량은 확인되었는지 여부
10. 말뚝중심선 및 깊이측량은 실시하고 있으며 설계도서와의 차이를 기록 관리하고있는지 여부
11. 이수공법인 Bentonite액의 품질은 검사하였는지 여부
12. Stand Pipe로 부터의 누수검사 실시 여부
13. 굴착 구멍안의 Slime 제거 확인 여부
14. 트레미관의 삽입길이 선단저판의 결합상태를 확인하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 (현장타설 Con'c말뚝-2.2)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. Casing의 인발시간은 적절히 결정 시행하였는지
16. Con'c 최종타설 높이는 여성을 감안 하였으며 기록으로 체크되고 있는지
17. Slime의 배출처리는 지하수 오염등 으로 공해에 무관한지 여부
18. 공종, 소요시간, 소요인원, 특별사항 등 작업 싸이클에 의한 시공기록은 하고 있는지 여부
19. 사진촬영 정리, 보관은 잘되고 있는 지 여부
20. 시공중의 주변지반 상황의 검사는 주기적으로 하고 있는지 여부
21. 시험시공 실시 필요유무를 판단하여 필요한 경우 시험시공을 실시하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 강재널말뚝	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 널말뚝의 형상, 치수, 재질은 시방 기준에 적합한 제품인가
2. 운반 및 보관중 변형, 손상된 부분은 없는가
3. 널말뚝 시공중 이음부 손상 및 이탈, 두부파손, 경사 발생이 없는가
4. 널말뚝은 설계에 정한 위치, 방향, 높이의 허용범위 이내로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 강재말뚝 -1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강재말뚝의 재료는 시방기준에 적합한 것인가
2. 강재말뚝의 현장반입시 모재의 재료 분석, 강도시험에 대한 제조업자의 시험성적표 확인여부
3. 강재말뚝의 부식으로 인한 두께 감소에 대한 대책은 현장조건과 부합 되는지 재검토하였으며, 설계대로 시행하는가
4. 가공 및 제작하는 말뚝의 형상, 치수 및 강재의 재질은 시방기준에 맞게 되었는가
5. 시험항타는 본공사에 사용될 기계로 소정의 원위치에 시행하고설계상 계획된 관입깊이나 지지력을 확보할수 있는가를 현장확인하는가
6. 말뚝의 운반.보관중 끝부분,이음부, 개선부, 등에 손상을 입히지 않도록 하고, 크게 휘지않고 변형이 생기지 않도록 조치 하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 강재말뚝 -1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 말뚝의 세우기 및 박기를 위한 측량 및 규준틀은 적합하게 설치되었는가
8. 말뚝박기에 있어서 말뚝이 소정깊이 까지 들어가지 않는것, 끝박힘이 나쁜 것, 두부파손 또는 각도가 다른것 등이 발견될 경우 적절한 조치를 강구 하는가
9. 말뚝재하 시험실시 여부 및 설계허용 지지력 및 허용 침하량 적정 여부
10. 강파일 이음용접은 용접에 의한 잔류 응력변형 등이 적도록 조치 하였는가 1)Root 간격은 S=2㎜ 이내인지 2)용접은 3회 실시하고 있는지 3)용접후 냉각시간(T=5분)을 유지하고 있는지 4)용접 덧붙임 높이(2.3㎜이하T=0.25) 는 맞는지 여부 5)용접 Bead 고저는 2㎜이하/30㎜ 유지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	말뚝 및 널말뚝박기 강재말뚝 -1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6)용접 Bead 직선도는 5㎜이하/150㎜ 유지 7)용접부 검사(비파괴 검사) 실시 여부 8)용접부에 균열,기포,슬레그,오버랩, 언더컷,목두께 및 칫수의 과부족 등이 생겼을때 재손질 시행여부 9)기온이 35℃ 이상 또는 5℃ 이하 에서 용접을 할 때 감독의 승인을 득하고, 관리기준을 준수하고 있는지 여부
11. 항두보강은 1)철근수량은 도면대로 인지(7-16EA) 2)철근길이 및 간격은 1,000×300㎜ 인지 3)용접장 및 용접두께 100×10㎜ 인지 4)용접 Pass수는 2,3회×2면으로 하는지
12. 두부정리 및 흙다짐은 항두에서 설계도서의 깊이로 하고 있는지 여부
13. 완성시의 검사결과는 허용범위 이내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	방수공/ 면고르기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Shotcrete면에 돌출된 철선 유무확인 및 면처리 여부
2. Shotcrete면에 돌출된 Rock Bolt 유무확인 및 면처리 여부
3. Shotcrete면이 심한 요철이 잇는 상태 유무확인 및 면처리 여부
4. Shotcrete면의 청소 상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	방수공/방수 Sheet	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 방수시트의 품질은 시방기준을 만족 하는가
2. 방수시티는 라이닝 콘크리트를 타설시 손상되지 않도록 여유있게 설치하고 있는가
3. 방수시트의 봉합폭은 시방기준을 만족하는가
4. 배수처리시설(맹암거, 배수유도관, 집중용수부위배수처리 등)은 설계대로 시공되었는가
5. 이음부 Air Test 실시 및 땜질부분 Vaccum Test 실시후 합격여부 ※ 방수시트가 찢어지거나 봉합이 불량하여 라이닝 콘크리트 타설후 누수발생이 확인될 경우 시정, 보완이 어려우므로 사전에 철저한 확인을 요함.

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	방수공/부직포	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 부직포의 두께 및 투수계수, 인장강도 시험성적서 확인 유무
2. 터널내 부착상태는 양호한가
3. 란델 사용위치 및 수량이 도면과 적합한가 여부
4. 부직포의 품질은 시방기준을 만족 하는가
5. 부직포 고정시에 와샤와 란델을 사용 하여 설계 간격 이상으로 부착하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	버팀공/시공검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배띠장의 널말뚝에 밀착시켜 전길이에 걸쳐 소정의 높이에 수평으로 붙였는가
2. 타이로드의 동바리는 시방기준에 맞게 설치되었는가
3. 타이로드는 널말뚝 계획선에 직각으로 설치되었는가
4. 링죠인트는 상하회전이 되도록 조립 되었고 그작동상태는 양호한가
5. 타이로드는 턴버클을 이용, 균등한 장력으로 확실히 조여졌는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	버팀공/재료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배띠장의 재질 및 형상치수는 설계 도서와 일치 하는가
2. 타이롯트의 재질 및 형상치수는 설계 도서와 일치한가
3. 각 재질의 제작자의 시험성적서의 검토
4. 도장의 종류 및 방법의 시방과 일치 하는가
5. 타이․케이블의 재질, 형상, 치수, 시험 성적서 검토

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/기초	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 본체, 물받이공 및 상판기초에는 투수성이 큰 자갈등을 쓰는가
2. 콘크리트 타설전에 표충의 이토를 제거하는가
3. 콘크리트 타설후 하면토사가 유출되지 않도록 시공하는가
4. 기초부분에 용수가 있어서 콘크리트 타설에 지장이 있을때 웰포인트로 배수하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/바닥보호공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 바닥보호공시 바닥을 정교하게 마무리 시공하는가
2. 이형 콘크리트블록 바닥보호공은 블록 의 연결을 정확하게 하고 1층으로 시공 하는가
3. 현장타설 콘크리트 블록의 경우는 용수, 침투수의 배수를 충분히 하고 필요에 따라 비닐매트를 깔고 콘크리 트를 타설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/보기둥	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트의 시공은 ‘콘크리트공사’ 해당 항목의 점검사항에 따르는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/보의시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 임시물막이안의 물을 퍼내어서 콘크리 트의 타설에 지장이 없도록 하는가
2. 물을 퍼내기 어려운 경우에 수중 콘크리트로 타설하는가
3. 블록으로 나누어서 콘크리트를 타설 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/사석공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 석재는 소류력에 대하여 충분히 안전하며 단단하고 내구성이 큰 것을 사용하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/상판	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 수문과의 사이에 수밀성이 있게 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/연결조인트공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 상판과 물받이공 또는 물받이와 물받이간의 연결 조인트는 수밀하고 부등침하에 대하여 안전하게 되도록 시공하는가
2. 차수판과 연결채움재는 구조물 상호 간의 신축이 충분히 일어나도록 할수 있는것인가
3. 연결 채움재는 콘크리트를 타설할 때 떨어져 나가지 않도록 시공하는가
4. 차수판을 설치할때 차수판이 손상을 입지 않도록 시공하는가
5. 염화비닐 차수판은 연결개소를 적게 함과 동시에 시공에 있어서는 손상 되지 않도록 형틀이나 고정 장치를 사용하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/주문의구조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 고무보(Rubber보) 설치시 고무 본체 를 스텐레스 앵카볼트 및 특수한 고착 장치로 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/차수벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 차수벽은 상판, 물받이 및 보와의 연결부를 타설 하는가
2. 연결부가 이탈하지 않도록 하는가
3. 콘크리트 차수벽을 설치할때 주위 지반이 교란 되지 않도록 시공하는가
4. 기초를 굴착할 경우 되메울때 원지반 정도로 다지는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보설치공/호안공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 홍수터의 경우에는 세굴방지를 할 수 있도록 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수중용접, 수중절단 (공법의 원리 이해)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 용접, 절단개소의 주변 상황조사를 하였는가 1) 위험물 취급 점유수역에 대해서 2) 작업장소 및 수심조사 3) 용접, 절단부분의 조사 - 용접, 절단개소의 위치 확인 - 용접개소의 상황 확인 - 모재의 재질 확인
2. 수중 용접및 절단공의 유자격자의 확인
3. 기계설비의 점검, 사고방지에 대한 지시․확인 상태 1) 일상의 점검 - 전기 기기의 접속양부 및 접지 (어어스)확인 - 아아크 용접기의 전압 및 전류의 이상 유무 - 홀더의 절연방호 및 용접용 케이 블의 접속부의 손상 여부 - 산소 압력의 적부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수중용접, 수중절단 (공법의 원리 이해)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
2) 사고 방지를 위한 지시와 확인 - 감전방지 기구(재료) - 섬광에서 눈을 보호 - 감전방지를 위한 주의사항 - 수중과 수상 연락 - 가스 발생가능 장소의 검지 및 가스배제
4. 소정대로 시공되었는가를 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) / 긴장작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 인장계획서는 검토 승인을 받았는가
2. 정착장치 및 카플러는 정착된 강연선 이 규정된 인장력을 발휘하기전에 유해한 변형이나 파손이 되지 않도록 보호하였는가
3. 정착장치의 지압면은 긴장재와 직각이 되도록 설치되어 있는가
4. JACK의 작동 및 압력계에는 이상이 없는가
5. Con'c 강도시험이 시행되어졌으며 이상은 없는가
6. 긴장 기록표는 작성 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) / 제작장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작장은 PC Box Girder의 제작 및 압출작업에 지장이 없는 면적인가
2. 제작장 주변의 배수시설 상태는 양호한가
3. 몰드장 기초 지반은 상부 Box Girder 제작, 추진시 침하가 발생하기 않는 충분한 지지력이 확보되는 지반인가
4. Mould 기초는 설계도의 배치위치 및 치수대로이며 기준고(Elevation)은 정확하게 설치되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) /콘크리트양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 최대온도 60-70℃로 하고 시간당 상승온도는 20℃를 넘지않도록 관리 하고 있는가
2. 온도하강시 시간당 20℃를 넘지 않도록 관리하고 있는가
3. 증기양생후 양생포를 덮어 직사광선을 피하도록 조치하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) / 콘크리트 타설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트 타설전 유동화재 사용에 대하여 검토 하였는가
2. STL. FORM을 항시 손질하고 녹방지 를 위한 조치를 하였는가
3. 콘크리트 타설시 타설높이를 낮추어 재료분리를 방지하고 있는가
4. 제작 철재 거푸집의 규격 및 상태를 항시 확인 하고 있는가
5. 철근의 규격과 조립간격은 설계도서에 맞게 시공되고 있는가
6. 철근의 이음상태와 철근 피복은 항시 유지하고 있는가
7. 결속선은 2개소 이상 잘 매어져 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) / 콘크리트 타설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철근 부착력을 저해하는 이물질은 완전히 제거하고 연직 시공 이음부의 Chipping은 확실히 하였는가
9. 거푸집 탈형은 규정된 시일 경과후 실시 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) Grouting 작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. PC 그라우트의 W/C비는 45% 이하인가
2. 그라우트 믹서는 5분이내에 그라우트 몰탈을 완전히 비빌수 있는지 여부
3. 재령 28일의 압축강도가 200㎏/㎠ 이상인지 여부
4. 그라우트 몰탈 주입전 덕트를 물로 충분히 적셔 놓았는지
5. 그라우트 주입 압력은 시방규정에 적합한지
6. PC 그라우트는 그라우느 펌프에 넣기전 채로 걸러주었는지
7. 주입은 유출구로부터 균일한 반죽질기 의 PC그라우트가 충분히 유출될때까지 시행하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) Grouting 작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 한중 시공시 온도는 적합하게 유지 하는가
9. P.C 그라으트 주입이 끝난 후 압력을 유지한 상태로 양쪽 마개를 막을 수 있도록 개폐장치가 되어 있는가 (여압유지)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) Launching 작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 압축을 위한 Launching Jack 용량은 적합한가
2. Sliding Pad의 마찰력 감소를 위한 조치를 하였는가
3. 수직 JACK 상단에 수평력을 전달할 수 있는 마찰판은 부착되어 있는가
4. 각 Segment 추진 완료후 진행방향 및 구조물 하자 여부에 대한 점검을 실행하는가
5. 가설슈 설치는 허용오차이내로 정밀도 를 유지하는가
6. 매 Segment에 대한 공정분석이 이루 어지고 이에대한 전체 공종관리 상태 가 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) Mould 제작설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Mould 제작도면은 시공자로부터 제출받아 검토후 승인하였는가
2. Mould의 제작 및 거치는 교량의 평면 및 종단선형에 부합되는가
3. Mould의 규격 및 상태는 구조물 설계도와 일치 하는가
4. 제작장 Leveling과 조립시 활동평면 에 대한 오차는 허용범위내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) NOSE 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설계도에 적합한 제작이 되어있는지 여부
2. 강재의 용접상태는 시방규정에 맞게 시공되었는지 여부
3. NOSE 조립거치시 하단과 BOX 하단 이 정확히 동일한지의 여부
4. 1.St 세그멘트와 NOSE와의 접속부 결합상태
5. NOSE 각부재의 연결부는 확실하며, Bottom Plate 바닥면은 부식 방지를 위한 기름이나 구리스를 칠해 두었는 지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	연속압출공법 (I.L.M) PC강선 및 철근 배치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. PC강재, 정착장치, 쉬이스관은 사전 규격 및 품질 확인이 되었는가
2. 쉬이스관 및 긴장재의 배치는 설계도 의 위치와 맞는가
3. PC Strand의 지지간격은 1m이하로 하였는가
4. 정착장치의 지압면을 긴장재와 수직이 되도록 설치하였는가
5. 철근의 규격, 수량, 간격은 설계도에 일치하고 배근상태는 양호한가
6. 쉬이스관의 이음부는 꺽임, 파손이 없는가 확인하고 그 밀폐상태는 양호한가
7. 정착장치에 몰탈이 흘러들어가지 않도록 봉하여 졌는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/구체	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 옹벽은 전도, 활동, 지지력에 안전하 게 설계되었는지 사전 검토하였는가
2. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였는가
3. 콘크리트 재료상태 및 배합은 적절한가
4. 철근의 오물 및 녹은 제거되었는가
5. 철근의 치수, 간격 및 배력철근 수량은 설계도대로 설치되었는가
6. 거푸집은 구조물 규격과 일치하도록 설치되었으며 청결상태 및 박리제 도포상태는 양호한가
7. 거푸집 설치는 콘크리트면 미관저해 요인은 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/구체	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철근덮개는 바르게 시공되었는가 (노출면 3㎝이상, 흙에 접하는 면 5㎝이상)
9. 콘크리트 타설시 진동기 수와 인원은 적절하며 적정간격으로 바르게 진동을 주고 있는가
10. 벽의 노출면은 1:0.02의 경사를 가지도록 시공하는가
11. 배수공의 설치위치와 수량은 적절하 며 배수공 주위재료는 배수효과가 큰 재료를 사용하는가
12. 초기양생 방법과 충격방지는 적정한가
13. 거푸집 및 동바리 해체시기는 적절한가
14. 선형이 맞게 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/기초	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가
2. 옹벽의 규격 및 폭, 연장은 정확한지 측량 검측 결과를 확인하였는가
3. 터파기의 폭 및 깊이는 적정하며 잡석은 잘다져져 있는지 확인하였는가
4. 콘크리트의 재료상태 및 배합은 설계 와 일치하는가
5. 철근의 오물 및 녹등은 제거되었는가
6. 철근의 치수, 간격 및 상하부 철근의 유효고는 설계서대로 설치되었는가
7. 거푸집 설치상태는 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/기초	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집 이 밀리거나 벌어지지 않도록 견고히 설치되었는가
9. 활동방지벽(Shear Key)을 설치할 경우 활동방지벽과 저판을 일체로 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/보강토옹벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 전면판의 재료는 설계기준강도 б28=300kg/㎠ 이상이며 크기의 허용 오차는 5m/m 이내인가
2. 운반 및 보관중 손상된 전면판은 폐기처분하는가
3. 보강재는 사용전 표면의 손상여부, 규격, 품질의 적합성을 확인하였는가
4. 보강재의 겹이음은 2m이상으로 하는가
5. 뒷채움재의 입도 및 내부마찰각은 시방기준에 적합한가
6. 기초 콘크리트는 전면판이 설치되기전 최소 12시간 이상 양생하는가
7. 작업완료후 수평변위, 수직변위, 지하수 변화 토압등을 측정하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	옹벽공/콘크리트이음	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공이음은 될 수 있는대로 전단력이 적은 위치에 두고, 부재의 압축력을 받는 방향과 직각되게 하고 있는가
2. 굳은 콘크리트에 새 콘크리트를 쳐서 이어나갈 경우 굳은 콘크리트 표면의 레이턴스, 품질이 나쁜 콘크리트, 꽉 붙지 않은 골재알 등을 충분히 제거 하고 있는가
3. 수평 시공이음이 거푸집에 접하는 선은 될 수 있는 대로 수평한 직선이 되도록 주의하고 있는가
4. 역방향치기 콘크리트의 시공시에는 콘크리트의 침하를 고려하여 시공이음 이 일체가 되도록 콘크리트의 재료, 배합 및 시공방법을 선정하였는가
5. 수축이음은 철근을 절단하지 않으며 설치깊이 및 설치간격은 시방기준에 적절한가
6. 신축이음에서는 구조물이 서로 접하는 양부를 절연시켜 시공하며 설치두께, 재료 및 설치간격은 적절한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 거더의 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 연결부재에서 볼트의 토크치는 충분한가
2. 전방과 후방의 중심측은 각 교각과 일직선상에 있으며 중심축에 대칭인가
3. 본체와 연결재의 볼트구멍은 정위치에 있는가
4. M.S.S 부재는 정위치에 있으며 Pier Bracket에 의해 지지되고, 좌․우측의 이동상태는 양호한가
5. 연결부재와 용접부는 하중이 재하 되어도 안전한가
6. M.S.S 부재가 거치된후 각 단계별 변형량은 계측을 실시하였으며 계산치 와 실측치와의 비교 검사는 하였는가
7. M.S.S 부재의 도장상태는 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 거더의 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 전방과 후방 교각의 E.L은 정확한가
9. 교각 내측의 Block Out부의 바닥은 평탄하며 가로 빔은 설치 되었는가
10. Pier Bracket의 각 볼트는 견고히 고정되고 고장력 볼트는 표준 요구량 에 따라고정되었는가
11. 디비닥바의 긴장은 표준요구량에 따라 긴장되었는가
12. Lifting Jack의 Stroke는 정위치에 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 교량상부 거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집 제작 단면 적정성 여부
2. 외부 거푸집의 이동방법 및 거푸집 제거방법 검토 여부
3. 내부거푸집 이동방법 및 거푸집 제거 방법 적정성 여부
4. 외부 거푸집 Coross Beam의 Camber 제작 상태 여부
5. 거푸집 각 부재의 치수는 정확한가
6. 중심선 및 수준측량(Camber 포함)은 실시하였으며 그 결과는
7. 거푸집 이음부는 수평 수직으로 되어 있으며 단층 개소는 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 교량상부 거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 거푸집속의 불순물은 완전히 제거하고 박리제는 잘 발랐는가
9. 콘크리트 타설 계획고는 정확히 표시 되어 있는가
10. 시공 이음부에는 몰탈이 새지 않도 록 막았는가
11. 거푸집의 결속 및 지지상태는 완벽 한가
12. 거푸집의 Block Out은 위치에 맞게 제작되어 졌는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 긴장 작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트 강도시험이 시행되어 졌으며 이상은 없는가
2. 긴장기록표는 작성 되었는가
3. Jack의 작동 및 압력계에는 이상이 없는가
4. Anchor Head와 지지판의 중심은 일치하는가
5. Jack와 Anchor Head는 균등하게 접합되었는가
6. 웅력 - 신장량은 직선변화를 보이고 있는가
7. 쐐기의 밀려 들어간 상태는 허용범위 내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 긴장 작업	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 정착구나 콘크리트에 균열이 발생하기 않았는가
9. 최종 실측 신장량은 허용 범위내인가
10. Tendon Group에 대한 긴장력 관리 는 이상이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 쉬이스관설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지지철근의 용접은 정확한가
2. 쉬이스관 위치는 정확한가 (평면 및 높이)
3. 쉬이스관의 이음부는 충분히 밀봉 되었는가
4. 쉬이스관의 교차되는 부분에서 지지되 지 않는곳은 없는가
5. 쉬이스관 설치 중 손상된 부분은 없는가
6. 배기구 및 배수구의 설치는 되어 있는가
7. 쉬이스관의 과소한 곡율이 발생하지 않았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 쉬이스관설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 정착구와 쉬이스관의 연결부는 접합이 잘 되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) 종방향 이동장치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Main Girder 마찰면의 평탄성 여부
2. 마찰면의 Teflon Pad 설치 및 구리스 도포 여부
3. 각종 유압 Jack 작동 여부
4. 각종 전기장치 작동 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) M.S.S 거더의 제작조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. M.S.S 거더의 재료에 대한 검사는 실시 하였는가
2. 각부재 용접부위 및 부재 이음부 Bolt 체결 상태 여부 적정성 여부
3. M.S.S 부재와 Shop Drawing과 비교 검사는 하였는가
4. 볼트 구멍의 위치는 이상이 없는가
5. 도장 상태와 방청처리는 잘 되어 있는가
6. M.S.S 거더는 Camber를 고려하여 조립 되어 있는가
7. 가조립 검사는 실시하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) M.S.S 거더의 제작조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 각 부재는 직선이며 평행상태와 수준 측량상태는 양호한가
9. 구동장치 가동 여부
10. Main Girder의 종․횡방향 가동 여부
11. 종․횡방향 고정장치 적정성 여부
12. Main Girder와 Rear Crossbeam과 의 연결 관계
13. 설치높이에 대한 적정성 검토 및 점검 여부
14. Main Girder 내․외부 각종 유압 Jack의 가동 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) Pier Bracket 제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각 부재 용접부위 및 부재이음부 Bolt 체결상태 여부
2. 설치 위치 및 높이 검토
3. Main Girder 이동시 수평력에 대한 검토여부
4. 교각에 Block Out 상태 적정성 여부
5. 교각과 Bracket 사이의 유격 및 가동 여부
6. 교각에 체결시 고정상태 및 고정장치 가동 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	이동식지보공법(M.S.S) PEAR CROSS BEAM	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 고강도 강봉의 손상 여부
2. 고강도 몰탈의 충분한 지압강도 여부
3. 고강도 강봉의 인장력 적합성 여부
4. 강봉의 정착부와 콘크리트 Block Out 과의 일체성 여부
5. R.C.B의 제작상태 여부
6. 준비된 시공순서 준수 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 굴착공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Guide Wall(안내벽)의 설치위치는 확인하였는가
2. Guide Wall(안내벽)의 폭은 D/Wall 보다 20m/m 크며 허용오차는 2.5m/m 이내인가
3. Guide Wall(안내벽)은 연속벽으로 시공하였는가
4. Guide Wall(안내벽)의 상부수평은 유지되고 있으며 허용오차 30m/m 이내인가
5. Bentonite 혼합수는 청정한가
6. Bentonite의 점성은 40±5도 인가
7. Bentonite의 PH도는 5-12 이내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 굴착공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. Bentonite의 모래함유량은 2% 미만인가
9. Bentonite의 비중은 1.015-1.25 이내인가
10. 굴착폭, 깊이는 설계도와 확인 하였는가
11. 굴착 Trench의 수직도는 수시로 확인하여 Wall 깊이의 1%이내 인가
12. 굴착부에서 Bentonite액의 갑작스런 유출은 없으며 일정수위가 유지되고 있는가
13. 경암부의 암석은 채취되었는가
14. Bentonite의 수위는 지하수위보다 1m이상 유지되고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 굴착공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 각종 D/Wall 시공시 작성되는 Report의 작성은 매 Panel마다 실시되고 있는가
16. 굴착구 저면에 Slime은 제거 되었는가
17. 철근 삽입전에 Desanding을 실시 하였으며 모래 함유량은 2% 이내 인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각 Panel 굴착계획은 수립하였는가
2. 각종 장비조합의 게획은 수립하였는가
3. 전문업체의 하도관리는 제대로 이루어 지고 있는가
4. 환경오염 유발요인 및 처리대책은 수립하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 철근 및 콘크리트공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근배근은 도면대로 시공되었는가
2. 이음 및 정착길이는 충분한가
3. Tremie관의 삽입공간은 확보되었는가
4. Stiffener Bar는 배근되었는가
5. Steel Cage에 Spacer는 1EA/9㎡ 이상 설치되었는가
6. Con'C Mould는 최소 6EA이상 제작 하였으며 강도는 시방규정에 적합한지
7. Slump Test는 매차마다 실시하였으 며 슬럼프치는 18㎝-23㎝ 이내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하연속벽공 철근 및 콘크리트공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. Remi-Con'C의 공장출하후 90분이내 에 타설되고 있는가
9. Tremie Pipe는 Con'C속에 2-3m 정도 충분히 삽입되었는가
10. Con'c 타설중 Steel Cage의 상승은 없는가
11. Stop-End-Tube는 Con'c 타설후 압축강도 50㎏/㎠이상 이후에 인발 하고 있는가
12. D/Wall 상단부 높이는 설계도와 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 블록공/제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집은 적당한 조임기구를 사용하여 단단히 조립하고, 모르터가 새지 않고 형상 및 치수가 설계와 맞는가
2. 콘크리트 생산, 타설, 양새악업에 대하여 일반 콘크리트공사 검사 항목 을 적용하여 검측을 시행하는가
3. 소정의 형상 및 치수대로 제작 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 블록공/거치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거치는 규줄틀 설치후 이를 기준으로 시공하며 Check 하고 있는지 여부
2. 기초면과 이형블록 사이에 고인돌이 삽입되지 않았는가
3. 거치상태는 허용범위 이내인가
4. 방파제의 설치 단면은 허용범위 이내인가
5. 블록의 배치, 물고 있는 상태가 양호한가 고립된 이형블록은 재시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 매스콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 타설직전 레이탄스를 완전히 제거하고 있는지 여부
2. 장기간 타설을 중지하고 있었던 Block면에 대하여는 Sand Blasting을 실시하여 이물질을 제거하고 있는지의 여부
3. 타설방법 및 Block별 타설순서는 결정 되었는지 여부
4. 1회 타설높이는 0.75m이상 2.0m이하 를 기준으로 하여 시공하고 있는지 여부
5. 콘크리트 타설순서는 시공이 용이하고 안정성을 유지할 수 있도록 유지 됐는 지 여부
6. 각 Block간의 통로 및 비계 설치 계획은 수립되어 있는지 여부
7. DAM에서 콘크리트 타설직전의 암반 면은 습윤상태를 유지하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 매스콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트는 규정의 두께(0.4-0.5cm) 를 기준으로 하여 타설하고 있는지 여부
9. 온도차이에 의한 균열방지 대책을 세웠는지
10. 온도상승을 방지하기 위한 Cooling 방법을 세웠는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트 무수축콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 무수축 콘크리트 시공전 배합비를 확인하고 품질시험(강도, 용결시간, 팽창율)을 실시하는가
2. 타설지점의 부석, 레이턴스, 유제등을 완전히 제거 하였는가
3. 거푸집은 구조물 치수와 일치하고 콘크리트를 칠때 잘 견디고 직선을 유지할 수 있는 재료를 사용하며, 높이 를 정확히 알수 있는 레벨용 도구를 조합하여 설치하는가
4. 타설시 온도는 5-30℃ 범위에 시공하 며 콘크리트는 충분히 혼합한후 타설 하는가
5. 교량 상판 신축이음에 무수축 콘크리 트 시공시 콘크리트 마무리면은 포장 의 침하를 고려하여 포장면 보다 2-3 ㎜ 낮게 시공하는가
6. 타설시 콘크리트가 구석구석까지 채워 지도록 충분한 다짐을 실시하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 무수축콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 거푸집은 48시간 경과후 제거하고, 양생포를 덮은후 살수하여 최소 7일간 습윤양생을 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 서중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지연제를 사용하는 경우 명칭, 품질, 사용량에 대해 사전 스인을 받았는지 의여부
2. 콘크리트 타설전 대상면에 충분히 살수하여 흡수 시켰는지의 여부
3. 골재가 오랫동안 직사광선에 노출되지 않도록 조치하였는지의 여부
4. 콘크리트 생성시 물의 온도유지를 위한 냉각수는 준비되었는지 여부
5. 고온의 시멘트는 사용하지 않도록 주의 하였는가
6. 장시간 폭염에 노출된 골재, 거푸집, 철근에는 타설전에 살수를 실시하며 온도상승을 제어하는가
7. 콘크리트 타설시 콘크리트 온도는 30℃ 이하인지의 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 서중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 비빈 콘크리트는 될수있는한 1시간 안에 타설할수 있도록 준비되어 있는지 의 여부
9. 시공이음의 설치가 부득이한 경우 적절한 간격유지 및 이음부의 처리가 이루어졌는가 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 수중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 물-시멘트는 50% 이하로 되도록 유지하고 있는지의 여부
2. 단위 시멘트량은 370kg 이상으로 하고 있는지 여부
3. Slump 값은 트레미 및 펌프 콘크리트 에서는 13-18cm 밑열림상가 밑열림포 대 콘크리트는 10-15cm, 포대콘크리 트에서 7-12cm가 되도록 주의하고 있는지 여부
4. 시멘트의 유실, 레이탄스의 발생을 방지하기 위해 정수중에 타설되도록 조치되었는지 여부
5. 콘크리트를 수중에 낙하시키는 일은 없는지 여부
6. 트레미로 콘크리트를 타설할 때는 항상 콘크리트가 관내에 꽉찰수 있도 록 하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 수중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 콘크리트 타설중에 트레미관이 콘크리 트 속으로 30-40cm정도 묻힌 상태로 시공하고 있는지 여부
8. 한개의 관으로 타설할 때는 시공범위 면적을 4㎡이하로 하고 있는지 여부
9. 타설한 면은 될수있는한 수평으로 유지하고 지정된 높이로 연속하여 타설하고 있는지 여부
10. 구조물은 될수 있는 한 수평이음이 없게 1회에 작업이 완료되도록 조치 했는지 여부
11. 콘크리트가 경화될 때까지 물을 정지시키고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 한중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 일평균 4℃이하에서 시공할 경우 한중콘크리트 시공계획을 수립, 승인을 받았는지 여부
2. 보온양생 또는 급열양생의 계획을 세웠는지의 여부
3. 혼합용수 저장탱크는 가열장치가 되어 있으며 생산온도에 필요한 온도로 가열 사용하는가
4. 골재는 동결해 있든가 빙설이 혼입 되지 않았는가
5. 시멘트를 직접 가열하지 않도록 하고 적당한 온도로 유지된 창고에 보관 하고 있는지 여부
6. 가열된 골재가 65℃이하로 하고 물과 골재의 온도가 40℃이하로 되어 있는지의 여부
7. 가열된 골재를 Mixer에 투입시키는 순서는 시멘트의 급결을 방지할 수 있도록 되어 있는지의 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 한중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트의 동결 온도를 낮추기 위하 여 소금이나 기타 약품을 사용하지 않았 는가
9. 콘크리트의 비빔, 타설, 운반작업중 열량 손실이 될수있는 한 적도록 하는 대책을 세웠는지 여부
10. 작업이 가능한 범위내에서 가능한 한 단위 수량을 적게 하였는가
11. 콘크리트의 온도는 타설하였을때 10-20℃를 유지하였는가
12. 콘크리트 타설시 빙설이 철근 또는 거푸집에 부착되지는 않았는가
13. 시공 이음부에서 구콘크리트가 동결 되어 있는 경우에는 적당한 방법으로 녹인후에 타설하는가
14. 콘크리트 표면 및 거푸집에 직접 바람이 불어닥치지 않도록 적당한 바람막이가 설치되어 있는지의 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 한중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 콘크리트에 열을 공급할 경우 콘크 리트가 건조되거나 일부에만 집중되 지 않도록 주의하여 조치하였는지의 여부
16. 보온막을 설치하고 열을 공급할 때 각부위의 온도차가 심하지 않도록 조치하였는지의 여부
17. 현장과 플랜트의 연락은 유기적으로 이루어 지는가
18. 품질관리 시험요원은 현장에 상주하 고 있으며 시험기기는 준비되었는가
19. 동바리기등을 동결된 지반위에 세우 면 지반이 융해할때 거푸집, 동바리에 변형을 일으킬 우려가 있으므로 지반 을 얼지 않도록 보호하는가
20. 현장 양생작업 준비상태는 완벽한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/ 한중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
21. 양생중의 con'c는 약 10℃를 유지 하였으며 양생 기간은 승인된 기간 동안 충분히 실시하는가
22. 콘크리트는 예상되는 하중에 대해서 충분한 강도가 얻어질때까지 양생 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집은 프리팩트 콘크리트의 주입, 기타 시공시의 외력에 충분히 견딜수 있는 것인가
2. 기초와 거푸집 사이나 거푸집의 이음 등으로부터 주입모르터가 새어 나오지 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 고강도프리팩트콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 혼화제는 주입모르터에 소요 품질과 성상을 줄수 있는 것인가
2. 주입모르터는 다음과 같은 조건이 만족 되도록 그 배합을 정했는가 1) 주입모르터의 유동성은 KSF 2432 에 따라 시험 할 경우 유하시간은 25-50초2) 팽창률은 KSF 2433에 따라 시험할 경우 시험 개시후 3시 간에서 2-5% 3) 블리딩율은 KSF 2433에 따라 시험 한 경우 시험 개시후 3시간에서의 값이 1% 이하
3. 주입모르터의 비비기에는 고성능 모르터 믹서를 사용하는가
4. 모르터의 주입에는 점성이 높은 주입 모르터가 압송될수 있는 모르터 펌프 를 사용하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 굵은골재채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굵은골재를 채울때에 주입관, 검사관 등의 매설 물이 해로운 영향을 받을 염려가 있는지 않는가
2. 거푸집 속에 채워질 굵은골재는 모르 터 주입전까지 깨끗이 청소했는가
3. 굵은골재는 굵고 잔알이 고르게 분포 되도록 또 부스러지지 않도록 채웠는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 대규모프리팩트콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굵은골재는 최소치수 40㎜ 정도 이상 인것을 쓰는가
2. 주입모르터는 적당한 시간 유동성을 유지할수 있는 것인가
3. 주입모르터는 시공중에서 재료분리를 적제하기 위해 부배합으로 하는가
4. 모르터의 주입은 계속 시행하는 것을 원칙으로 하고, 모르터면의 평균 상승 속도가 0.3m/h 정도 이하가 되지 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 배합	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 유동성은 KSF 2432에 따라서 시험한 경우 유하 시간이 16-20초 인것
2. 블리딩율은 KSF 2433에 따라 시험한 경우 시험 개시후 3시간에서의 값은 3% 이하
3. 팽창율은 KSF 2433에 따라 시험한 경우 시험개시후 3시간에서의 값이 5-10%
4. 압축강도는 KSF 2431에 따라 시험한 경우 소요의 강도를 얻을수 있는 것

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 재료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 혼화재는 주입모르터에 소요의 품질과 성상을 줄 수 있는 것인가
2. 잔골재의 조립율은 1.4-2.2 범위내에 있는가
3. 굵은골재의 최소치수는 16㎜ 이상 인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 주입	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주입관은 원활하게 주입작업이 될 수 있는 구조로서, 그 안지름은 수송관과 같거나 그 이하인가
2. 모르터믹서는 5분이내에 소요 품질의 주입모르터를 비빌수 있는 것인가
3. 에지테이터(교반기)는 주입모르터를 천천히 휘저을수 있는 것으로 모르터 의 주입이 완료될때까지 소요의 품질 을 보전할수 있는 것인가
4. 모르터 펌프, 수송관은 주입모르터를 원활하게 수송할수 있는 것인가
5. 모르터의 주입은 설계와 시공계획에서 정한 시공년까지 계속하는가
6. 주입은 최하부로부터 시작하여 상부에 향하는 것으로 하며 모르터면의 상승 속도는 0.3-2.0m/h정도인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프리팩트콘크리트 주입	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 연직주입관은 관을 뽑아 올리면서 주입하되, 주입관의 선단은 일반적인 경우 0.5-2.0m/h 모르터속에 묻혀있는 상태로 유지하는가
8. 수중에서는 시공계획에 없는곳에 수평 이음을 주지는 않는가
9. 계획적으로 두게되는 수평이음은 구 콘크리트 표면의 레이턴스를 제거한 다음에 새콘크리트를 시공하는가
10. 한중에서 시공할 경우에는 굵은골재 및 주입모르터에 대하여 동결하지 않도록 또 주입모르터의 팽창 지연이 일어나는 것을 막도록 필요에 따라 적정한 보온급 열을 하지는 않는가
11. 서중에서 시공할 경우에는 주입모르 터의 온도 상승, 주입모르터의 지나치 게 빠른 팽창 및 유동성의 저하 등이 일어나지 않도록 재료 및 시공에 대 하여 조치를 했는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/돌망태공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 돌망태의 형상은 바르고 아연도금 철선의 표면에는 사용상 해로운 결점이 없는가
2. 돌망태는 1m 이내의 간격에 2눈 연속의 돌구멍을 설치하는가(단, 망눈의 치수가 10㎝이하인 경우에는 3눈 연속 으로 함)
3. 열선의 양끝은 뚜껑과의 연결용으로 6㎝이상의 여분의 길이가 있는가
4. 돌의 크기는 망목의 최소 치수보다 크고 망태 최소 직경의 1/2보다 작은 것을 사용하는가
5. 돌의 비중은 2.5 이상인가
6. 돌의 형상은 평평하거나 가늘고 길지 않은것인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/사석공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 자갈보호충의 두께를 사석충 두께의 1/2정도, 150-230㎜ 이상으로 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/밑다짐공 침상공(목공침상)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 길이 약2.5m정도, 말구 12-15㎝정도 의 생송통나무등을 사용하여 연속된 방틀을 짜는가(개량목상공의 경우에는 목재 대신에 철근콘크리트를 사용함)
2. 방틀을 몇층 겹쳐서 하나하나의 방틀 가에 모두 직경 16㎜정도의 환강을 위․ 아래로 통하도록 연결하는가
3. 바닥에 길이 저수면 이하에 있도록 시공하는가
4. 목공침상을 저수면 이하에 있도록 시공하는가
5. 깔 큰나무는 물의 흐름방향과 일치 시키는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/밑다짐공 침상공(섶침상)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 섶은 반드시 잎이 붙어 있지 않은 생생한 잡목인가
2. 약 1m 정도의 간격으로 연자를 격자 형으로 짜서 밑다발틀을 만드는가
3. 두께 15㎝정도의 깔섶을 3층으로 까는가
4. 밑다발틀과 같은 구조의 윗다발틀을 높고, 위아래의 다발틀을 묶는가
5. 윗다발틀 위로부터 작은 말뚝을 박아 높이 약15㎝정도, 간격 50㎝정도의 바닥자를 만드는가
6. 바자 사이에 20-40㎏ 정도의 호박돌 이나 깬돌을 채우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/밑다짐공 콘크리트블록	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 블록이 유수의 저항에 충분히 견딜수 있는 중량을 갖춘 것인가
2. 굴요성, 내구성을 증가시킬 경우 철봉 에 의해서 또는 블록끼리 서로 물리게 하여 전체가 일치가 되도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 널말뚝공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강널판을 경사지지 않도록 박는가
2. 관입된 널말뚝 사이가 벌어지지 않도록 하는가
3. 말뚝 선단이 소정의 위치에 정확히 도달되도록 하는가
4. 두부정리가 완료된 후 균열부분이나 잔부스러기를 제거하고 물로 청소한후 CAP 콘크리트를 타설하는가
5. 말뚝 사이로 배면토사의 노출이 없도록 그라우팅이나 보호충(Filter)을 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 돌쌓기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 높은 돌쌓기에 있어서는 하부로 갈수 록 돌의 뒷길이를 길게 하는가
2. 돌쌓기 후면에는 충분한 두께의 뒷채 움돌을 사용하는가
3. 뒷채움돌의 두께는 하부로 갈수록 크게 하는가
4. 찰쌓기는 약 2-3㎡에 대하여 1개소의 비율로 배수구멍을 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 돌채움 비탈방지공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근콘크리트로 유수방향 1m정도의 간격, 비탈방향 2m 정도의 간격으로 구형 방틀을 조립하는가
2. 폭 15㎝정도, 두께 25㎝ 정도의 부재 로 방틀을 제작하는가
3. 두께 10㎝로 깐 자갈위에 방틀을 세우고 뒷길이 15㎝ 내외의 깬돌을 깐 후 콘크 리트로 채우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 섬유대공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 모르터(혹은 콘크리트)를 저부 (근입 부), 비탈, 정상(둑마루)순으로 주입 하는가
2. 구조물에 근접하여 시공할 경우 구조 물축으로 부터 시공하여 간격이 벌어 지지 않도록 하는가
3. 섬유대(Fabric Form) 표면에 새어 나온 모르터(혹은 콘크리트)등을 씻어 내는가
4. 현장타설 콘크리트 양생방법에 준하여 양생하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 아스팔트계의 비탈덮기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
미리 풀뿌리를 완전히 제거하고 제초제 를 살포하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 콘크리트 붙임	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 두께 12-15㎝ 정도의 조약돌 또는 깬 자갈을 깔고 다지는가
2. 콘크리트를 설계기준강도 180㎏/㎠ 정도로 하여 12㎝이상 두께로 포설 하는가
3. 종․횡 모두 1-2m의 간격으로 시공 이음을 두는가
4. 현장타설인 경우 10-20m 간격으로 신축이음을 두는가
5. 표면에 격자처리를 하거나 작은 깬돌 과 호박돌등을 30㎝×30㎝ 정도의 크기로 심어 요철처리를 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 콘크리트 블록 붙임	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 비탈면에 모래, 자갈 또는 토목섬유 등을 깔고 블록을 붙이는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 토목섬유포설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
세굴방지를 위하여 부직포를 설치할 때 부직포의 수량을 1㎡ 설치면적당 약 1.1㎡ 이상으로 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈덮기 호박돌붙임	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 붙임돌은 서로 완전히 접촉되도록 하는가
2. 붙임돌은 호박들의 장축방향이 비탈면 에 직각이 되도록 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 바자공(섶바자공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 잎을 떼어낸 생나무 가지와 내구성이 있는 연속재를 사용하는가
2. 말구 9㎝내외, 길이 2.5m 정도의 말뚝을 0.5-1.0m 정도의 간격으로 박는가
3. 말뚝에 직경 1.5㎝ 정도, 1개의 길이 약 20㎝ 정도의 섶다발을 철선으로 결속하는가 (소단의 구조는 대나무바자와 동일함)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 바자공(철근콘크리트 바자공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근콘크리트 슬래브를 1.5-2.0m 정도의 간격으로 박는가
2. 슬래브 윗면에 철근콘크리트 슬래브를 대고 마루부를 현장 콘크리트로 연결 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 바자공(판바자공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 말구 9-12㎝정도, 길이 2.5m 정도의 말뚝을 0.5-1.0m 정도의 간격으로 박는가
2. 말뚝뒤에 두께 2㎝ 정도의 판자등을 못으로 박고 뒷채움을 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 받 침	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 외사다리받침이나 사다리받침으로 시공시 받침목의 이음을 연결목 위에 오게 하는가
2. 사다리받침의 경우 전후 받침목의 이음이 같은 장소에 오지 않도록 하는가
3. 콘크리트 받침의 기초지반에 호박돌을 깔고 다지는가
4. 사석받침으로 시공시 사석을 수류에 밀리지 않는 크기로 시공하고 사석의 선단은 가급적 큰 돌로 눌러 두는가
5. 틀받침으로 시공시 침하 및 이동이 없도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 콘크리트기초공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공후 잔여침하를 줄일수 있도록 지반을 다지는가
2. 기초가 프리캐스트 콘크리트일때 종방향 이음부가 상호 맞물리도록 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 가이드레일형 블록멈춤	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 하상을 균일하게 하는가
2. 블록의 두부를 L.W.L의 높이와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/ 비탈멈춤(널말뚝공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
판매, 철근콘크리트, 강재등을 사용하는 비탈멈춤의 역할을 하는 널말뚝은 ‘비탈덮기’의 ‘널말뚝공’에 준함.

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 바자공(대나무바자공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 말구 7-9㎝ 정도의 말뚝을 약 60㎝ 간격으로 박는가
2. 직경 6-9㎝ 정도의 대나무로 바자를 만들고 그 뒤에 버드나무를 섞은 섶을 세우는가
3. 폭 60-100㎝ 정도의 조약돌, 자갈 등을 채우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	호안공/비탈멈춤 바자공(말뚝바자공)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 2m 정도의 간격으로 직경 15㎝ 내외의 어미말뚝을 박는가
2. 말구에 볼트를 장치한후 그 뒤에 직경 9㎝내외의 말뚝을 박는가
3. 타설말뚝 위에 깐섶 및 선섶을 놓고 조약돌로 채우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 조립설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 토류판 배면 채움과 공동여부 조사는 계속 체크 보수하고 있는지 여부
2. 띠장과 파일사이 피스설치시 용접은 시방대로 실시하고 있는지 여부
3. 띠장의 수평과 이음부 상태는 좋은가
4. 띠장 설치시 브라켓은 안전하게 설치 용접되어 있는지 여부
5. 버팀대 좌굴방지와 잭조임은 적정한가
6. 터파기 완료후 충격 진동으로 지지 말뚝의 침하나 변형은 없는지 여부
7. 추락이나 물건 낙하에 대한 안전조치 는 잘 되어 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 조립설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 복공판 동요에 의한 소음, 진동은 없는가
9. 지하매설물 보호공은 완전한가
10. 사고대책 수립 및 순찰점검은 규칙 적으로 시행하고 있는지 여부
11. 복구 노면의 배수상태와 인접부 연결상태는 좋은가
12. 근입장 길이가 적정한가(50㎝-2m) (최종완료후)
13. 단계별 굴착심도 유지 및 수평보강 재의 적기 설치는 지켜지는가
14. 흙막이의 설치존치기간중 안정성 필요한 계측과 점검을 실시하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 조립설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 띠장의 수직간격(3m정도)의 이음 간격(6m이상)은 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 조 사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지질조사에 따른 주상도 N치값 등 자료는 준비되어 있는가
2. 사전조사한 건물, 기타 피해보상에 해당하는 지장물은 계속 조사하고 관찰하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 지지말뚝타입	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 작업시 장비소음 기타 민원에 대한 처리계획은 적정한지의 여부
2. 공법, 사용기계수, 작업시간, 1일타입 개수를 감안한 적정공기 산출인지 여부
3. 관입이 곤란한 지반에 대한 검토와 박기심도와 기준 설정은 되어 있는지 여부
4. 항타기의 함몰, 전도 위험은 없는가
5. 항타설비의 점검은 실시하였으며 작업원은 자격 있는자인지 여부
6. 말뚝의 중심위치 및 수직성은 규정치 이내인지 여부
7. 인발된 곳의 채움방법은 수립되었으며 채움상태는 양호한지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	흙막이벽 공사 지지말뚝타입	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 파일의 간격 토류판의 재질은 토압등 외압에 충분한지의 여부(토류판의 휨 강도 시험등 실시여부)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 가설안정장치(PROP)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 정상적인 위치에 설치되었는가 및 지압면(상․하부)부분에 형상검토 여부
2. Beam 연결상태 및 연결부의 유격은 ShimPlate, 무수축 몰탈등으로 충진 되었는지여부
3. Sand Jack이 사용되는 경우 충분한 다짐이 되었는가 여부
4. Prop의 설계는 풍하중 및 불균형 모멘트를 감안 하였는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 교량상부거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집 각 부재의 치수는 정확한가
2. 중심선 및 수준측량(Camber 포함)은 실시하였으며 그 결과는
3. 거푸집 이음부는 수평, 수직으로 되어 있으며 단층 개소는 없는가
4. 거푸집속의 불순물은 완전히 제거하고 박리제는 잘 발랐는가
5. 콘크리트 타설 계획고는 표시되어 있는가
6. 시공 이음부에는 몰탈이 새지 않도록 막았는가
7. 거푸집의 결속 및 지지상태는 완벽한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 교량상부거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 거푸집의 Block Out은 위치에 맞게 제작되어 졌는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 그라우팅공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 유출입구 또는 쉬이스관내에 막힌 부분은 없는가
2. 쉬이스관내 고인물을 제거되었는가
3. 장비 및 주입 압력계에 이상은 없는가
4. 양생조건은 양호한가
5. 주입압력은 높지 않은가 (10㎏/㎠ 이상)
6. 주입의 중단시간이 길지 않은가 (30분 이하)
7. 그라우트 온도가 높지 않은가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 그라우팅공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 그라우트의 유동성은 (유하시간 6-12초)
9. 출구에서의 그라우트가 균등질인가
10. 그라우트 출구를 막고 여압을 가하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 시공이음	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공이음부의 Chipping 및 레이턴스 제거를 충분히 실시하는지 여부
2. Tendon Grouting시 새어나는 것을 방지토록 조치 하였는지 여부
3. 시멘트물이 새어나오지 않도록하여 공극이 유발되지 않도록 하는지 점검
4. 세그먼트의 콘크리트 중량은 이동식 작업차를 통하여 전달되므로 타설전 주요부분 및 강봉들이 적절하게 작동하는가 확인
5. 이동식 작업차를 운영하는 인원은 충분한 경험과 숙련도가 있는지 여부
6. 고강도 강봉은 적절히 유지 관리되어 야하며 산소등의 사용이 금지되도록 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 시공이음	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 연결구(커플러)는 파괴되지 않도록 특별히 보호되도야 하며 커플러가 확실하게 결합도었는지 확인
8. 모든 인장 작업은 책임기술자가 입회한 상태에서 실시되는가 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 이동식 작업차운용	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 강봉등을 위한 콘크리트 Block Out 위치의 정확도 여부
2. 강봉의 정착판 주변에 콘크리트 면상태가 고른가 여부
3. 후미 고정강봉은 작용하중의 1.2배 정도 힘으로 인장되었는지 여부
4. 작업차를 이동에 방해되는 요소가 없도록 확인
5. 이동식 작업차의 자체처짐량을 감안한 처짐관리 필요
6. 수직 Jack으로 들어올려 콘크리트와 작업차가 일체가 되는가 여부 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 정착장치설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Block Out 거푸집 제작은 정확한가
2. 정착장치의 지압면은 긴장재와 직각이 되도록 설치되어 있는가
3. 정착장치와 쉬이스관의 연결부에 직선 거리는 유지되었는가
4. 정착장치에 몰탈이 흘러들어가지 않도록 봉하여 졌는가
5. 정착장치의 보강 철근은 정확히 배근 되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) 처짐관리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공계획서에 의해 시공 순서가 준수 되는가 여부 확인
2. 시행 초기부터 엄격한 측량 관리를 통해 처짐관리가 정확히 되는지 확인
3. 측량기준점은 유동이 없는 지점인지 여부
4. 이동식 작업차와 콘크리트의 처짐관계 를 처짐도에 작성하는가
5. 기시공된 세그먼트를 주기적으로 측량 하여 처짐관리를 실시하였는지 여부
6. 이론치와 실측치와의 비교를 통해 사용재료의 불량검토 및 실험을 통해 재계산을 실시하였는지 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) Form Traveller 제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각 Pipe Joint 부분에는 凸凹가 설치되었는가
2. 용접봉은 규격 제품이며 SWS 50일 경우 LC 330을 사용하는가
3. 각 Pipe의 Joint부엔 보강판이 설치 되어있는가
4. 각 부재 및 부품의 직선도는 양호한가
5. Hanger 부분의 보강은 철저히 되었는가 (충격하중에 견디도록)
6. Cross Frame의 직선도는
7. 종방향 Frame의 용접은 확실히 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) Form Traveller 제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 각 부재의 Size와 두께는 도면과 동일한가
9. 종방향 Frame/Rail 등의 직선도는 양호한가
10. 각종 Pin의 가공 상태는 정상인가
11. 각 용접부위의 “버딩”은 확실하고 용접후의 변형은 바로잡았는가
12. Truss의 직선도는 양호한가
13. Inner Form의 Camber는 맞추어 졌는가
14. Inner From Rail의 직선도는 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) Form Traveller 제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. Wheel과 Pin의 회전은 원활하고 Grease는 발라져있는가
16. Rail의 Level과 직선도는 일정한가
17. Lifting Jack의 Chair는 확실한가
18. Hanger Rod의 조임 상태는 정상적인가
19. Cross Beam의 직선도는 정확히 조립되어 있는가
20. 종방향 Frame의 수직 Level은 잘 맞아졌는가
21. Cross Frame의 Bolt Joint는 확실한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Free Cantilever공법(F.C.M) Form Traveller 제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
22. 각종 Pin의 조립은 확실하고 분할 Pin은설치되어 있는가
23. Out Form Work의 선형은 도면과 일치하는가
24. Inner Form의 선형은 도면과 일치 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 강 선 설 치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 긴장재는 설계도에 나타난 형상 및 치수에 일치하는 것을 사용하는지의 여부
2. 온도차, 건조수축, 크리이프치, 프리스 트레스 등에 의해 발생되어지는 2차 웅력의 영향도 고려되어지고 있는가
3. 프리스트레스 도입직후 P.C 강재의 리락세이션, 콘크리트 및 건조수축을 끝낸후 상태, 특수한 하중이 작용한 상태에 대해 P.C 강재의 응력도를 검토해 보았는가
4. 콘크리트의 웅력집중 또, 급변하는 곳 단면이 얇은 곳에서는 충분한 보강철 근을 배치하였는가
5. P.C 강재의 피복은 5cm 이상인가
6. P.C 강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 강 선 설 치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. P.C 케이블이 적정유지 간격으로 충분히 고정되어 있는가
8. 강선이 녹슬지 않았는가
9. 강선에 이물질이 부착되지 않았는가
10. 취급 및 설치중에 철선에 물리적 손상은 없었는가
11. 정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가
12. 강재설치 작업표 기록과 강재 Sample은 보관되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S 콘크리트 그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Grout재료 투입 및 혼합순서는 적절한가
2. Grout의 б28은 200kg/㎠ 이상이고 P.C 강재와 콘크리트를 충분히 부착시킬수있는 것인가
3. 유입출구 또는 쉬이스관에 막힌 부분은 없는가
4. 쉬이스관에 고인물은 제거되었는가
5. 장비 및 주입 압력계에는 이상이 없으며, 압력이 높지는 않는가
6. 양생조건은 양호한가
7. 주입의 중단시간은 길지 않은가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S 콘크리트 그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 그라우트의 유동성은 어떠한가 (유하시간 6-12초)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 긴 장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. P.C 강재를 긴장하기전 긴장계획을 수립하고 감리원의 승인여부
2. 인장장치의 사용전 켈리브레이션을 실시 하였는지 여부
3. 콘크리트 강도시험이 시행되어졌으며 이상없는가
4. 긴장 기록표는 작성되었는가
5. Jack의 작동 및 압력은 이상이 없는가
6. Anchor Head와 지지판의 중심은 일치하는가
7. Jack와 Anchor Head는 균등하게 접합되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 긴 장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 프리스트레싱 작업중 하중과 변형량과 의 관계를 여러점에 대해서 구하여 이것이 직선적인 관계가 되는지의 확인 여부
9. 쐐기의 밀려 들어간 상태는 일정한가
10. 정착구나 콘크리트에 균열이 발행 하지 않았는가
11. 최종 실측 신장량은 허용 범위 내인가
12. Tendon Group에 인장력 관리는 이상이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 쉬이스관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 쉬이스관의 재질, 규격은 설계도, 시방서에 적합한가
2. 지질철근의 용접은 정확한가
3. 쉬이스관 위치는 정확한가
4. 쉬이스관의 이음부는 충분히 밀봉 되었는가
5. 쉬이스관의 교차되는 부분에서 지지되지 않는 곳은 없는가
6. 쉬이스관 설치중 손상된 부분은 없는가
7. 배기구 및 배수구의 설치는 되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	특수콘크리트/P.S콘크리트 쉬이스관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 쉬이스관의 과소한 곡율이 발생되지 않았는가
9. 정착구와 쉬이스관의 연결부는 접합이 잘 되어 있는가
10. 긴장재 및 쉬이스는 긴장재에 인장 력을 줄때에 지장이 없도록 블럭, 강재 등으로 견고하게 지지하고 콘크리트 타설시 거푸집과의 상대 위치가 바뀌지 않도록 조치하였는지 여부
11. 콘크리트 타설시 철근, 쉬이스, 기타 거푸집내에 배치되어 있는 것의 위치 변동 및 손상을 주지 않았는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PC 빔/ 가설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 가설중 전도방지를 위한 대책을 수립 하였는가
2. 슈의 가동단과 고정단위 위치는 재확인 하였는가
3. 슈의 위치와 빔의 Upper Plate 위치는 올바른가
4. 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어지는가
5. 반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받침목을 사용하는가
6. 부재 인양시 Flange 연단의 손상방지 대책을 수립하였는가
7. 로프위치가 설계서에 명시된 인양 위치와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PC 빔/ 가설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 가설후 전도방지를 위한 쐐기 및 버팀재를 설치 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PC 빔/ 제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. P.C 콘크리트에 대한 품질관리계획을 수립하였는가
2. 자재반입시 품질기준에 적합한지 확인 하였는가
3. 거푸집의 형상, 치수는 설계와 일치하 는가
4. Sheath Tube의 배치는 정확하게 설치되었는가
5. Sheath Tube의 철근 받침을 1m 이내의 간격으로 용접하여 타설압력에 의해 위치변동이 없도록 설치하는가
6. 철근 Spacer는 4ea/㎡ 정도 사용하여 철근간격, 피복등을 정확히 유지 하였는가
7. Spiral 철근의 길이는 1.0m이상 확보 하고 집중응력을 분산토록 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PC 빔/ 제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트 타설전 거푸집내의 청소 및 박리제는 도포하였는가
9. 중기양생은 기준에 따르고 있으며 증기양생후 습윤양생을 실시하는가
10. 양생이 끝난후 직사광선이나 대기중 에 노출되지 않도록 보호하는가
11. 콘크리트의 강도가 0.8бck 이상임을 확인후 긴장작업을 실시하는가
12. 긴장작업전 사용장비 확인과 긴장관 리도 등을 작성하였는가
13. P.C강선 인장전 정착구는 우수 침투가 되지않도록 비닐으로 봉합 하였는가
14. Grouning 작업전 Sheath Tube의 청소상태는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PC 빔/ 제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. P.C빔의 규격은 허용오차 범위내로 제작되었는가
16. P.C빔 변형은 허용범위내인가 1) 긴장후 실제 솟음량(Camber)과 설계시 계산한 솟음량과의 차이 2)부재중심선의 평행선에 대한 만족도 의 허용한계

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	PREFLEX 빔/제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Preflexion작업, 잔류처짐처리, Release직전, 직후의 솟음량은 측정하였는가
2. 강재 용접부위는 자분검사 및 X선 검사를 실시 하였는가
3. Release 작업시 아래플랜지의 콘크리트 압축강도시험 확인후 시행하는가
4. 거푸집조립 및 철근배근 검사를 하였는가
5. 부재길이, 부재폭, 부재두께의 정밀도는 시방기준에 합격하는가
6. Preflexion 작업시 관리도 작성계획을 수립하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/거푸집설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집의 구조는 1회마다 타설량, 타설길이, 타설 속도등을 고려하여 타설된 콘크리트 압력에 충분히 견딜수 있도록 하고 있는가
2. 제작된 거푸집은 설치전 규격 및 상태를 확인하였는가
3. 터널선형이 곡선인 경우 거푸집의 길이는 종단곡선, 평면곡선을 감안하여 좌우측벽부, 크라운부, 바닥부의 규격 이 규격관리 기준을 만족할수 있도록 결정하고 거푸집의 설치는 측량을 하여 정확한 위치에 설치하는가
4. 거푸집 조립에 있어 보울트, 너트등이 이완되지 않게 충분히 조이고 기타설 라이닝 콘크리트와 연결부에 단차가 발생하지 않도록 조치되었는가
5. 측면판(양측마무리)은 콘크리트 압력에 견딜수 있는 구조로 하고 모르터의 누출이 없도록 원지반에 밀착시키고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/거푸집설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 콘크리트 주입구의 위치 및 배치는 적정한가
7. 조립위치는 중심선과 일치하는가
8. 매입전등의 부착상태 확인 여부
9. 거푸집은 타설한 콘크리트가 필요한 강도에 도달하기 전에 떼어내지는 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/라이닝	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 계측성과를 분석하여 변위가 수렴된 것을 확인한 후에 라이닝을 타설하 는가
2. 라이닝 콘크리트의 배합은 여굴범위를 구석구석까지 채우고 공동이 발생하지 않을 정도의 워커 빌리티를 확보하고 있는가
3. 콘크리트는 양측벽부터 균등히 타설 하여 크라운부에서 일체가 되도록하며 연속적으로 타설하여 시공이음이 발생 하지 않도록 하는가
4. 라이닝 콘크리트의 이음은 설계도에 맞게 시공하고 있는가
5. 콘크리트 타설시 재료분리가 생기지 않고 모르터가 누출되지 않도록 유의하여 시공하는가
6. 콘크리트 타설시 용수가 있을 경우에 는 콘크리트 품질을 저하하지 않도록 적당한 조치를 강구하고 있는가 (방수공이 없는 터널에 해당)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/라이닝	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 라이닝 콘크리트 완성면의 검사 (표면형상, 재료분리여부, 균열여부) 결과 이상이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공 / 배면충진용 그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Shotcrete면으로 누수되는 부분으로 Pipe 부착후 Cement Milk Grouting 실시 여부
2. 강지보 배면으로 공극 예상부분 Pipe 매설후 Cement Milk Grouting 실시 여부
3. 여굴 과다부분 Shotcrete 충진 미흡시 Pipe 매설후 Cement Milk Grouting 실시 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/인버트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 터널 중심선 확인 여부
2. 배수흄관 매설 Level 확인
3. 배수흄관 부직포 설치상태
4. 배수흄관 채움 자갈상태 및 포설상태
5. 터널 양측 Side 바닥부분까지 Shotcrete 타설조치 여부
6. 바닥 토공면 Level 확인 및 정지상태 여부
7. 바닥부분 부직포 포설상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공/인버트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 바닥 PE 필름 포설상태
9. 인버트 Con'c 타설 Level 확인 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공 / Lineing 배면 Grouting	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주입공으로 Cement Milk 주입상태 여부
2. 주입압이 적정한가 여부
3. Cement Milk의 배합비율이 적정한가 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	라이닝공 / Lining 철근배근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근 배근 간격이 도면과의 일치 여부
2. 복철근인 경우 인장, 압축철근의 간격 준수 여부
3. 철근 단부 및 결속선으로 인하여 방수 Sheet 파손여부 확인
4. 내․외측으로 콘크리트 스페이서 적정 수량 사용확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	터널공/측량	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 측량은 그 목적을 충분히 고려하여 정밀도를 확보할수 있도록 신중하게 수행하는가
2. 갱외 기준점을 설치하고 소정의 정밀도로 이들 상호관계를 명확히 하고있는가
3. 갱외 기준점은 이동 및 훼손의 우려가 없는 장소에 설치하고 보호되었는가
4. 갱내의 측점은 관통의 허용오차, 갱외 기준점의 정밀도를 고려해서 필요한 정도가 확보될수 있는 측량방법을 취하는가
5. 중심선 측량결과 및 내공단면 (형상, 여굴상태, 부족단면여부) 측정결과는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	계 측	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 계측항목은 지층조건, 주위환경 및 터널의 용도, 규모에 적합한가
2. 계측위치, 측점의 배치, 측정빈도 등은 시방기준에 의거 막장굴착 전후로 적시에 계측기구를 매설하고 측정을 진행하고 있는가
3. 계측항목별 관리기준치를 설정하여 관리하며 계측성과를 분석하여 필요시 보강대책을 강구하는가
4. 계측항목별로 초기값의 측정은 적기에 이루어지고 있는가
5. 계측자료가 Plotting되고 기록, 유지, 관리되고 있는지
6. 터널 단면별 막장 관찰자료와 계측 자료가 기록, 관리되고 있는지
7. 계측성과를 분석하여 내공변위, 천단침하등이 수렴된 후 라이닝 콘크리트를 타설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/갱내운반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 갱내운반은 안전하고 능률적으로 하는가
2. 항상 양호한 노면이 유지될수 있도록 배수등에 주의하여 노면을 보수하고 있는가
3. 제동장치 및 연결기는 항상 확실한 기능을 갖도록 정비하고 있는가
4. 내연기관을 이용할 경우에는 배기가스 에 주의하고 필요에 따라 적절한 조치를 취하고 있는가
5. 갱내운반의 부대설비는 운반방식, 운반기기, 버럭버리기 조건등에 적합한 것을 설치하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/공통사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착방식에는 인력, 발파, 기계굴착 등이 있으며 지질, 굴착방법, 피토두께, 환경조건 공기등을 고려하여 가장 적합한 방식을 선정하였는가
2. 암질평가에 의하여 적용 표준지보 단면결정을 실시하고 있는가
3. 굴착암의 반출 및 효율적인 유용계획 을 수립하고 계획대로 시행하고 있는가
4. 굴착에 있어서 여굴이 될수 있으면 적게 되도록 하는가
5. 굴착단면의 부석발생 및 낙석, 붕락등 의 방지를 위하여 점검자를 정하여 점검을 실시하고 필요시 보강대책을 강구하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/기계굴착	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착기계는 지질, 단면, 곡선반경, 연장 등을 고려하여 적정하게 선정 되었는가
2. T.B.M 등에 의한 굴착시 지질에 적합한 컷터의 종류, 컷트헤드의 회전수, 축력의 크기등을 정하고, 굴착에 있어서는 사행과 회전에 주의하고 있는가
3. T.B.M 이나 Shield공법을 이용할 경우에는 후방 부대설비를 적정규모로 설치하여 장비조합의 부적정 또는 지원시설 용량의 부족으로 작업이 지연되는 일이 없도록 사전에 철저히 검토하였는가
4. 부움 굴착기를 이용하여 터널을 굴착할 경우에 파굴이나 미굴착 부위가 발생하지 않도록 유의하여 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/발파	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착에 앞서 암질, 단면형, 굴착공법, 예상하는 발파결과 등을 고려하여 천공깊이, 천공배치, 화약의 종류, 양, 뇌관의 형식, 화약의 발파순서등의 발파계획을 수립하였는가
2. 천공이 미리 정해진 천공배치에 따라 위치, 방향, 공경, 깊이를 정확히 행하고 깊이는 얕고 깊음이 없도록 충분히 주의하여 시공하는가
3. 폭약등의 반입시 제조일자, 포장상태 등이 규격품인지 확인하며 폭약 종류 별 수량을 정확하게 관리하고 있는가
4. 화약의 보관, 발파작업등은 총포 화약류 단속법 및 동시행령에 의거 각종 인․허가를 득하고 자격증소지자에 의하여 작업이 수행되고 있는가
5. 화약류의 운반은 소정의 용기 및 방법 으로 수행하며 장약은 미리 정해진 발파계획에 따라 안전하게 행하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/발파	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 발파후 충분한 환기를 시키고 화약 책임자가 불발공, 잔류폭약 유무를 점검하여 필요한 조치를 강구한 후에 다음 작업에 착수하는가
7. 발파후 암반에 남아있는 부석을 제거한 후에 지보공을 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/버럭처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 버럭처리는 계획은 단면의 크기, 구배, 굴착방법, 굴착방식, 버럭의 성상등을 고려하여 정하는가
2. 버럭처리 기계의 조합에 있어서는 각 기계처리 능력의 균형을 고려하였는가
3. 버럭적재 작업에 있어서 주변의 동바 리공 가설재등을 손상시키지 않도록 하고 있는가
4. 버럭적재에 있어서 운반도중에 버럭이 떨어지지 않도록 과적등에 주의하고 있는가
5. 발파후 버럭을 처리할때에는 잔류 화약유무에 주의하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	굴착/일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 재래식 터널공법과 NATM 공법은 지보원리가 상이하므로 시공에 착수 하기전에 참여기술자 및 작업원에게 NATM에 대한 교육을 실시하였는가 (NATM을 시공하면서 재래식 터널과 유사한 방법으로 시공하는 사례가 있으므로 유의)
2. NATM 설계시 구간별로 적용한 지보 단면은 예제 설계적 성질의 것이므로 시공시 막장의 암질을 평가하여 최종 지보단면을 결정하고 있는가
3. 굴착면과 지보재 및 지보재 상호간에 는 밀착되어 공동이 잔존하지 않도록 시공하고 있는가
4. 지보재는 Cycle Time에 의거 적기에 시공되고 있는가
5. 계측성과를 분석하여 지보공의 적정 여부 및 2차 라이닝콘크리트 타설시기 를 결정하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/부재의제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 부재의 가공은 설계도와 일치하는가
2. 부라켓트는 설계대로 시공하는가 1) 취부위치 2) 취부작업의 신뢰성 확보
3. 부재의 이음부는 설계대로 시공하는가
4. 보, 기둥의 형상은 설계와 일치여부
5. 시공도와 일치되게 시공하는가 1) 전체 위치와 거푸집의 형성 치수 2) 보, 지주재의 간격과 부재 축선의 확인 3) 캔바, 작키․베이스의 가동 상황 4) 용접부의 왼관검사

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/부재의제작,설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 콘크리트 타설시의 점검겨로가 이상이 없는가 1) 하중의 균형 2) 부재의 비틀림 3) 작업중의 응급처리 4) 타설완료시의 점검
7. 거푸집 해체순서는 적정한가 1) 양생기간의 확인 2) 해체순서

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지보공의 구조 검토는 하였는가 1) 거푸집의 부상 방지책 2) 콘크리트 타설후의 해체 3) 구조계산상의 주의사항 4) 시공도면
2. 작업공정,안전의 계획은 수립 되었는가 1) 공정 - 싸이클 - 전용회수 - 기계, 자재의 준비 2) 시공기계 3) 안전대책 - 유자격자의 확인 - 추락방지 - 작업장소, 통로, 비계
3. 말뚝위치는 확인되었는가
4. 작업순서는 확인되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/강지보공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 자재반입시 치수와 규격에 대한 검수를 실시하는가
2. 도면에 따른 정확한 설치여부를 확인하는가
3. 강지보공은 발파면 또는 숏크리트면에 밀착시켜 시공하고 있는가
4. 강지보공 상호간에 이음볼트 및 너트 조임 상태는 적정한가
5. 기설치된 지보공의 상태에 대한 정기적인 자체점검을 시행하는가
6. 강지보공은 최소 라이닝 두께선을 침범하지 않는가
7. 강지보재의 밑면은 견고한 지반에 밀착되게 설치되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/Rock Bolt	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Rock Bolt의 재료 및 시공 품질관리 는 시방기준에 의거 시행되고 있는가
2. Rock Bolt는 Cycle Time에 의거 적기에 시공되고 있는가
3. Rock Bolt 설치용 천공은 설계위치, 방향, 길이, 공경을 준수하고 천공후 공내 잔존하는 돌가루등을 완전히 제거하는가
4. Bearing Plate는 Shotcrete면에 밀착 되고 Rock Bolt와 직각이 되게 설치 하고 있는가
5. Rock Bolt의 정착재료 및 충진은 설계도서 및 시방서에 적합하게 선정, 시공되고 있는가
6. Rock Bolt의 인발시험결과 인발내력 은 설계기준에 만족하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/Shotcrete	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴착후 신속히 1차 Shotcrete를 시공하는가
2. 굴착면에 용수가 있을때 배수처리는 적절한가
3. Shotcrete의 품질, 두께 등은 설계 및 시방기준을 만족하는가
4. Shotcrete의 타설은 적정한 방법으로 시공되고 있는가
5. Shotcrete 마무리면은 적정하게 시공 되었는가 (Shotcrete 마무리면의 굴곡이 심하거 나 돌출시설재가 잔존하는 경우에는 방수막의 손상에 의한 누수, 라이닝 콘크리트 배면에 공동 잔존 및 균열 발생 우려가있으므로 유의)
6. 안전 및 환경대책은 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지보공/Wire Mesh	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Wire Mesh의 규격 및 품질은 설계 및 시방기준을 만족하는가
2. 철망의 겹침부위가 취약하지 않도록 처리하는가
3. Shotcrete 작업시 Wire Mesh가 진동 하거나 이동되지 않도록 완전하게 고정시키는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	동상방지층 또는 선택충 재료의 품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선택충 재료는 견고하고 내구적이며 이토질이나 유기불순물등을 함유하고 있지 않는가
2. 재료의 입도는 허용된 범위내에 있는가
3. 쇄석골재와 모래혼입 비율은 적정한가
4. 재료저장시 이물질이 혼합되지 않고 재료분리가 생기지 않도록 조치 하였는가
5. Over Size 제거 및 이물질 혼입 여부를 확인하였는가
6. 선택충재의 CBR값등 품질시험 성과는 시방규격에 맞는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	동상방지층 또는 선택충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 노상마무리에 대한 검측은 합격 하였는가
2. 노상면의 면고르기, 다짐과 필요시 치환등을 실시 하였는가
3. 재료의 포설은 다짐후의 1층 두께가 20㎝를 넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하였는가
4. 전회 다짐한 곳은 일정한 간격으로 겹쳐 다지는가
5. 현장다짐 밀도는 시방기준 이상인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	동상방지층 또는 선택충 완성면 검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선택충 마무리면은 기충이나 포장면 포설전에 적절한 함수비를 유지 시키는가
2. 완성면의 종단, 횡단구배 및 계획고는 정확한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	길어깨포장/포장및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 도로구배 및 지반고 측량상태는 양호한가
2. 노면폭원은 설계도서를 만족시키는가
3. 프라임 코팅전 보조기충면의 뜬돌, 이물질은 제거되었으며 함수상태는 적절한가
4. 노면요철부 보완용으로 석분포설은 금지하는가
5. 아스팔트 살포전 기존포장 단부 및 L형측구, 다이크면은 이상이 없는가
6. 현장 도착 혼합물의 온도는 적절하며, 외관상 이상은 없는가
7. 포설작업시 수시로 두께를 측정하고 있으며, 전압 시기는 온도에 의하여 관리하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	길어깨포장/포장및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 포장 Joint 구간의 시공이음 상태는 양호한가
9. 전압중 굴곡 및 요철부를 확인하여 다짐장비를 유도하는가
10. 마무리 전압후 다짐밀도는 기준밀도 의 96%이상인가
11. 포설폭원은 설계도와 합치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보조기충/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 보조기충 재료는 견고하고 내구적이며 이토질이나 유기불순물등을 함유하고 있지 않는가
2. 재료의 입도는 허용된 범위내에 있는가
3. 쇄석골재와 모래혼입비율은 적정한가
4. 재료의 저장장소는 평탄하게 고르고 깨끗이 청소한후 이물질이 혼입되지 않도록 하였는가
5. 재료는 입도가 균일하고 소정의 함수 비를 유지하고 있는가
6. Over Size 제거 및 이물질 혼입여부 를 확인하였는가
7. 보조기충재의 CBR값등 품질시험 성과는 시방 규정에 맞는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	보조기충/포설및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선택충면이 연약하거나 동결되어 있지 않는가
2. 선택층면의 면고르기, 다짐과 필요시 치환등의 선택층 마무리면의 검측에 합격
3. 재료의 포설은 다짐후의 1층 두께가 20㎝를 넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하였는가
4. 전회 다짐한 곳은 일정한 간격으로 겹쳐 다지는가
5. 현장다짐 밀도는 시방기준인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 안정처리기충 양 생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 양생기간중 동결이 예상되는 경우 동결방지를 위한 시설은 적절한가
2. 보통 포틀랜트 시멘트를 사용할 경우 최소7일, 조강시멘트를 사용할 경우 최소 3일간 포설혼합물의 표면을 습윤 상태로 유지하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 안정처리기충 재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 포대 시멘트는 지상 30㎝ 이상의 마루를 가진 방습창고에 입하순서대로 사용하는가
2. 3개월 이상 저장한 시멘트나 습기를 받은것이 의심나는 시멘트는 시험을 하는가
3. 사용할 골재는 깨끗하고 내구적이고, 적당한 입도를 가지고 있는가
4. 다량의 연석이나 실트, 점토덩어리, 나무뿌리, 풀뿌리등의 유기물이나 염분등 기타 시멘트의 유해한 물질을 함유하고 있지 않는가
5. 골재의 최대입경이 40-20㎜ 범위로 선정하는가
6. 시멘트 안정처리에 사용할 물은 깨끗 해야하며 기름, 산, 강한알카리, 유기물 등이 함유되지 않는가
7. 해수를 사용하지 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 안정처리기충 재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 시공에 앞서 시멘트량 결정을 위한 일축 압축 강도 시험을 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 안정처리기충 포 설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시험포장 계획서를 제출받아 다짐도, 다짐후의 두께, 재료분리, 부설 및 다짐방법등을 검토하였는가
2. 1층의 마무리 두께는 20㎝ 이하로 하며 다짐은 가수혼합후 2시간 이내에 완료하는가
3. 마무리면은 계획고와의 차이가 3㎝ 이하, 임의의 20m이내 2지점을 측정 했을시 계획고와의 차이는 1.5㎝이하 가 되는가
4. 기충 마무리면의 두께는 설계 기준에 설계두께 ±10%이하 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 골재야적장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 골재규격별 분리저장 상태 및 토분등 이물질은 함유되어 있지 않는가
2. 골재 투입 호퍼의 간막이는 골재혼입 을 방지하는데 적정한가
3. 골재별 생산입도는 시방입도를 만족하는가
4. 편석 및 풍화암편의 혼입은 없는가
5. 골재 야적장 바닥 및 주변의 배수 시설은 되어있는가
6. 서중콘크리트에 대비한 스프링클러는 설치되었는가
7. 작업종료후 야적골재를 덮고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 골재야적장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 골재야적 작업시 도쟈를 사용하고 있는지 않는가
9. 골재야적은 재료분리가 발생하지 않도록 야적하고 있는가
10. 골재운반 차량의 타이어에 흙덩어리 가 묻은 상태로 진입되지는 않는가
11. 우천시 골재 반입을 하고 있지는 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 라 이 닝	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 타이닝 시기는 적절하며 타이닝 형상은 양호한가
2. 타이닝은 도로 중심선에 직각으로 실시하고 있는가(곡선부 유의)
3. 타이닝은 중복되지 않는가
4. 타이닝 작업시 단부의 패임은 없는가
5. 타이닝 빗살이 휘어지거나 콘크리트가 붙어 있지는 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 분리막 및 다우웰바	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 비닐 포설면에 우수가 스며들지 않도록 30㎝ 겹이음하여 설치하는가
2. 비닐 설치시 바람의 영향을 받지 않도록 핀을 양쪽에 설치하였는가
3. 다우웰바 설치 위치는 적절한가
4. 다우웰바 설치시 먹줄을 사용하여 직선으로 설치하고 있는가
5. 다두웰바는 설치후 중심선을 양측에 표시하였는가
6. 다우웰바 봉의 페인트는 시방기준에 적합한가
7. 가벼운 하중에 디우웰바가 변형되지 않았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 분리막 및 다우웰바	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 페이버 진행시 콘크리트 압력으로 밀리지 않도록 견고히 설치되었는가
9. 포설전 다우웰바 고정철근은 절단 하였는가
10. 다우웰바의 재질, 규격은 설계와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 양 생 제	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 양생제 탱크내에는 교반장치가 되어있는가
2. 타이닝 완료후 곧바로 살포하고 있는가
3. 양생제 살포기 노즐의 분사상태는 양호한가
4. 포장 측면에는 살포되도록 노즐이 따로 부착되어 있는가
5. 노즐에서 방울로 양생제가 떨어지지 않는가
6. 양생제의 필요량을 포장연변에 일정 간격으로 배열하였는가
7. 포장면의 피막상태는 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 양 생 제	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 노즐의 살포높이는 적절한가
9. 양생제 살포장비 진행중 Sensor Line은 탈선하지 않는가
10. 작업종료후 노즐을 깨끗한 물로 청소 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 유 도 선	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 유도선의 레벨측량은 정확한가
2. 평탄성, 계획고 및 편구배의 기준이 됨으로 정밀하고 팽팽하게 설치 되었는가
3. 선형을 따라 일정한 간격을 유지하면 서 설치되었는가
4. 작업원 부주의에 의한 충격으로 변동 되지 않도록 보호용 보조선을 설치 했는가
5. 지주간의 처짐현상은 없으며 식별이 용이한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 줄 눈	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 줄눈자르기의 시기는 적절하며 모서리 의 깨어짐등의 현상은 없는가
2. 줄눈형식, 설계위치 및 방향은 설계도 에 준하여 설치되고 있는가
3. 줄눈은 도로중심선에 직각으로 자르고 있는가
4. 줄눈의 폭과 깊이는 설계도에 준하는가
5. 줄눈상단은 라운딩 작업을 실시하는가
6. 줄눈 절단부위의 이물질 청소는 하였는가
7. Primer 도포시 콘크리트는 충분히 건조 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 줄 눈	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 줄눈주입재의 혼합비율은 준수하고 있는가
9. 줄눈주입재 혼합은 믹서를 사용하고 있는가
10. 줄눈주입재 시공후 양생전까지 차량의 통행을 금지시키고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 철근가공 및 조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근의 야적상태는 양호하며, 굽은 철근은 없는가
2. 철군의 배근은 설계도서에 준하여 설치 되었는가
3. 철근의 이음길이는 적정하며 결속 상태는 양호한가
4. 철근이음부는 수평으로 조립되었는가
5. 중간층면에 이물질은 없으며 청소 상태는 양호한가
6. 체어는 설계도서에 준하여 설치 하였는가
7. 일일 시공이음부에는 철근 이음이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 철근가공 및 조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 인력 시공구간(시작, 끝마무리)의 거푸집은 변형 없이 견고한가
9. 하절기 중간층면에 충분한 살수를 실시하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 콘크리트운반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트를 비빈후 1시간이내에 치기를 시작할수 있도록 운반하였는가
2. 콘크리트 운반차에 적상 및 적하시는 그 높이를 되도록 낮게하여 재료분리 가 일어나지 않도록 하였는가
3. 운반차량의 적재함이 깨끗이 세척 되었는지, 덮개가 비치되었는지 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 포설및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 포설된 시험포장을 실시하여 문제점을 사전검토 하였는가 (장비, 인원, 혼합물, 시공방법 등)
2. B/P와 현장간에 Slump 조정 및 시공을 위한 연락체제(무전기등)는 구축하였는가
3. B/P에서 Slump 시험등 콘크리트 품질을 위한 시험을 실시하는가
4. 현장에서 배출된 콘크리트 Slump치와 공기량은 적정한가
5. 콘크리트 포설량이 전폭으로 균일하게 포설되어 포장두께는 일정한가
6. 다웰바 설치상태는 양호한가 (녹막이 1회, 조합페인트 2회:페인트 색깔을 3가지 다르게 칠할것)
7. 다웰바 어셈블리를 포설중 변형이나 위치변동이 없도록 고정 못으로 견고히 박았는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 다웰바 캡과 Bar 사이에 콘크리트가 스며들지 않도록 테이프로 밀봉 하였는가
9. 페이버의 트렉이 위치하는 부분의 선택층면은 견고하고 평탄하게 잘 다져졌는가
10. 페이버와 스프레더의 간격이 너무 떨어져 있지 않은가
11. 슬립폼 페이버는 4개의 자동 Leveling 센서가 부착된 장비인가
12. 포설속도는 일정하게 유지하고 작업 중장비가 정지하지 않도록 포설하는가
13. 시공이음부의 위치는 수축줄눈 위치에 두고 곡선부에 생기지 않도록 시공하는가
14. 인력 마무리되는 시공이음부는 전일 포장한 구간에 최대한 접속시켜 인력 구간을 최소화하고 평탄성을 유지하여 마무리하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 표면마무리 및 시공이음부 인력 마무리 작업시 살수하지는 않는가
16. 일일 마무리 지점의 몰탈 몰린 것은 제거 하였는가
17. 장비 조합은 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 B/P 및 생산	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 골재, 시멘트는 일일생산량 이상으로 충분히 확보되어 있는가
2. 일일 현장수정배합 자료는 적절하며, 컴퓨터 입력은 이상이 없는가
3. 콘크리트 생산은 자동시스템에 의하여 생산되며, 재료계량 결과는 기록되는가
4. 재료투입후 계량기의 눈금이 0이 되는가
5. 1회 계량분량의 오차는 적합한가
6. 각 골재 투입구의 개폐시설 작동은 정상적인가
7. 재료별 투입호퍼에 Over Size 제거용 스크린은 설치되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시멘트 콘크리트 표충 B/P 및 생산	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 믹싱 타임은 준수되고 있으며, 조작은 없는가
9. 혼합 시간은 적정한가
10. 콘베이어 벨트의 천막은 설치 하였는가
11. 자주 고장나는 부분의 예비 비품은 준비 되어 있는가
12. AE제를 희석하여 사용시 이를 감안한 현장 배합표를 작성하였는가
13. 시험요원과 관리시험 준비는 되어있는가
14. 각종 계량기의 0점 검사와 움직임은 정상적인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 안정처리기충 완성면검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 안정처리기충의 완성면은 3m의 직선자로 도로 중심선에 직각 또는 평행으로 측정하였을때 최요부가 3㎜이상 되지 않는가
2. 감리가 지정하는 장소에 코아를 채취 하며 그 완성 두께는 설계 두께보다 10%이 상 초과하거나 5%이상 부족

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 안정처리기충 재료의 품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 아스팔트는 규격 및 시방에 적합한가
2. 골재의 품질은 시방규정에 적합한가
3. 채움재(Filler)의 품질은 적합한가
4. 가열아스팔트 안정처리 혼합물은 시방서의 기준치에 합격하는가
5. 현장배합의 허용오차는 시방기준의 범위내에 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 안정처리기충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 보조기충면의 최종검사 합격여부
2. 시험포장을 실시하여 최종 아스팔트 량, 다짐도, 다짐후의 두께, 밀도, 포설 및 다짐방법등을 검토하였는가
3. 운반도중의 오물유입 또는 기상조건에 따른 유수유입 그리고 온도가 저하되는 것을 방지하기 위한 방수천 덮개를 하였는가
4. 골재가열온도 혼합물 생산 및 현장 도착시의 온도 관리를 철저히 하고 있는지 여부
5. 한층의 마무리 두께는 시방기준에 적합한가
6. 다짐도는 기준밀도의 96% 이상이 되는가
7. 전압장비의 조합은 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 안정처리기충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 포설후 전압시기는 온도에 의거 관리되고 있는지
9. 이음은 충분히 다져서 밀착시켜 평탄하게 마무리 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 굵은골재	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 깨끗하고 내구적이며 먼지, 흙, 유기물이 유해량이하로 함유되어 있는가
2. 쇄석인가 (기충용 : 파쇄면 1면 이상인 것이 #4체에 40% 이상 남는가) (표충용 : ① 파쇄면 2면 이상인 것이 전체의 85%이상인가 ② 5㎜체에 남는 골재중 세장 한 골재가 25% 이하인가)
3. 표건 비중이 2.45 이상인가
4. 흡수량이 시방규정 (기충:3.0%, 표충:3.0%) 이하인가
5. 입도가 시방입도 범위를 만족하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 굵은골재	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 안정성이 12%(Na2So4) 이하인가
7. 마모저항이 시방규정 (길어깨:40%, 중간층:35%, 표충:30%) 이하인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 역청재료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선정 아스팔트의 침입도는 적정한가
2. 인화점이 220-230℃ 이상인가, 신도가 100이상 인가
3. 사염화탄소 가용분이 99% 이상인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 완성면검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 마무리 전압후 다짐밀도는 기준밀도의 96% 이상인가
2. 다짐 완성후 코아(Core)를 채취하여 완성두께를 측정하였는가
3. 표층의 완성된 면은 3m의 직선자로 측정시 최요부 3㎜ 이하가 되는가
4. Pr I 검사의 합격여부
5. 3m 직선자 측정요부의 깊이

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 잔골재	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 깨끗하고 내구적이며 먼지, 흙, 유기물이 유해량이하로 함유되어 있는가
2. 입도가 시방입도 범위를 만족하는가
3. 조립율이 설계치에 ±0.25 이내인가
4. 안정성(Na2So4)이 12% 이내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 저 장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 아스팔트는 입하순, 정유소별로 구분 저장하고 입하순으로 사용하는가
2. 잔골재, 굵은골재의 종류와 입도가 다른 골재는 분리하여 저장하는가
3. 골재가 분리하지 않도록 장치하고 있는가
4. 골재 저장소의 배수시설은 적정하며 비온후 충분히 공기중에 방치하는가
5. 휠러의 저장은 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시험배합을 실시하여 감리의 승인을 득하는가
2. 표충공의 시공에 앞서 기충면 또는 중간층면의 부석이나 기타 유해물은 깨끗이 청소하였는가
3. 포장장비의 조합, 전압 순서 및 회수등의 시공 계획 수립여부
4. 포설전 시험포장을 실시하여 문제점을 사전 검토 하였는가
5. 평탄성을 양호하게 하기 위하여 피니셔에 라인센서를 부착하였는가
6. 편구배가 있는 구간에서는 도로 중심 선에 평행하게 노면의 높은 곳에서 낮은 곳으로 포설하는가
7. 직선 구간에서 도로 중심선에 평행 하게 노출면의 높은 곳에서 중심선 쪽으로 포설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 포설 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 종단방향은 낮은곳에서 높은곳으로 포설 하는가
9. 가로, 세로이음 및 구조물과의 접촉면 은 깨끗이 청소한후 역청재를 바른후 시공하는가
10. 다짐은 균일하게 충분히 실시하며 1층 다짐두께는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 품질시험	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시험기구는 모두 적정하며 점검되어 있는가
2. 다짐시의 온도는 110-140℃ 이내인가
3. 다짐회수(양면)는 기충에 50, 표충에 75회로 실시하는가
4. 마샬안정도가 기충:350㎏, 표충:500㎏ 이상인가
5. 기준밀도가 2.3T/M3 이상인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 플랜트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 골재휘더의 기능과 작동은 정상인가
2. 콜드 빈에 골재 공급상태를 점검할 인원은 배치 되어 있는가
3. 탱크와 캣틀에는 아스팔트를 소정의 온도까지 균등히 가열할 장치가 있으며 온도계가 부착되어 정상 작동 하고 있는가
4. 드라이어의 배출구 부근에 골재온도계 가 부착되어 정상 작동하는가
5. 체가름 장치는 적정하며, 청소되어 있는가
6. 하트 빈(Hot Bin)에는 입도별로 골재를 분리할수 있는 호퍼가 3개이상 이며, OVER FLOW 파이프가 설치 되어 있는가
7. 하트 빈(Hot Bin)의 중량계는 검정 되어 있으며, 정밀도는 1% 이내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 플랜트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 아스팔트 계량기의 정밀도는 1% 이내인가
9. 아스팔트 스프레이어는 그 기능이 정상인가
10. 믹서의 타임 록 장치는 적정한가
11. 운반트럭은 적정하며 보온시설이 되어있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 혼합물생산	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 혼합골재의 입도는 시방규정에 맞으며 허용치 이내인가
2. 아스팔트 함량은 기준에 적합한가
3. 투입재료의 온도는 적정온도 이내인가
4. 혼합물의 온도는 적정한가
5. 골재 투입하고 5-15초 동안 혼합한후 아스팔트를 투입하는가
6. 믹싱타입 배치식 30초, 연속식 45초 정도로 충분히 혼합되며 잘 지켜지는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가열아스팔트 표충 Filler	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 휠러는 석회석 분말인가
2. 임도는 시방입도 범위를 만족하는가
3. 비중은 2.6 이상인가
4. 수분은 1.0% 이하인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	택코팅/ 살포및양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 살포량은 균일하게 살포하고 과다 하지 않는가
2. 택코팅후 건조할때까지 충분히 양생하는가
3. 택코트에 사용되는 역청재의 사용량 및 살포온도가 시방기준에 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	택코팅/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 택코트에 사용할 역청재는 시방 및 규격에 적합한가
2. 시공전에 뜬돌, 먼지, 기타 유해물 Power Blower등으로 제거하는가
3. 택코트는 표면이 깨끗하고 건조할 때 시공하는가
4. L형측구 및 다이크등의 노출면에 AP가 묻지 않도록 보호시설을 하였는가
5. 기상조건을 감안하여 실시하고 있는가
6. 기온 5℃이하, 우천시에는 시공해서는 안된다. 비닐로 덮어 보호

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프라임코팅/살포양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기상조건을 감안하여 살포하고 있는가
2. L형 측구 및 다이크등의 구조물의 노출면에 AP가 묻지 않도록 보호시설 을 하였는가
3. 프라임코트는 시공후 충분히 양생 하는가
4. 프라임코트의 이음부분은 과소 또는 과다살포가 되지 않도록 주의하는가 (이미 살포한 구간에 비닐을 덮는다)
5. 프라임코트에 사용되는 역청재의 사용량 및 살포 온도는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	프라임코팅/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 프라임코트에 사용되는 역청재료는 규격 및 시방에 적합한가
2. 시험포설에 따라 역청재료의 사용량, 배합비, 살포온도, 양생기간, 살포두께 등을 검토하였는가
3. 시공할 표면의 뜬돌, 먼지, 점토 기타 이물질을 제거하는가
4. 표면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된후 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면검사 관련공종의 완성여부	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설계된 맹암거는 시공완료 되었는가
2. 절성경계, 편절편성부는 시방대로 시공되었는가
3. 암거, 배수관은 날개벽가지 완료 되었는가
4. 절토법면등에 발생한 용수에 대한 처리는 완료 되었는가
5. 기타 포장작업시 토공장비가 재투입 되지 않도록 관련 공종에 대한 공사의 완성여부를 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면검사 비탈면상태	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 절토비탈면 마무리상태
2. 성토비탈면 마무리상태
3. 스라이딩 발생 부위는 처리완료 되었으며 추가발생 우려는 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면검사 시 험	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 현장밀도 시험의 실시 (본선 및 비탈면)
2. Proof Rolling 실시
3. 벤켈만빔에 의한 변형량 시험

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면검사 측 량	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 토공 폭원이 설계와 일치하는가
2. 계획고와의 일치 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	입도조정기충/완성면검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 마무리 면은 계획고보다 3㎝이상의 차이 여부
2. 20m 이내의 임의의 두점에서 계획고 보다 1.5㎝이상 차이 여부
3. 도로 중심선에서 평행 또는 직각으로 3m직선자를 이용 측정할때 최요부의 깊이가 1㎝ 이내인지 여부
4. 마무리 두께는 시방서에 규정된 허용범위내에 드는지 여부
5. 프루프롤링 결과에 따른 기충 불량 부분의 재시공 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	입도조정기충/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 보조기충면의 부석이나 기타 유해물 제거 여부
2. Proof Rolling 시험에 의한 지지력 확인 여부
3. 점토, 유기불순물, 먼지 등 유해물 함유 여부
4. NO 4체에 남은것중 중량으로 70% 이상 것이 적어도 2개의 파쇄면을 가졌는지 여부
5. 슬래그의 제조후 출하시에 정색판정에 따라 수침에 의한 황탁수 및 황학수소 냄새의 발생여부
6. 재료는 너무 납작하거나 가늘고 긴 골재를 포함하고 있지 않는가
7. 재료는 입도의 범위내에 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	입도조정기충/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 저항할 장소를 평탄하게 고르고 청소 및 재료 분리가 생기지 않도록 하고 유해물이 혼합되지 않는지 여부
9. 슬래그 저장시 강우시의 습기가 차지 않도록 천막등 방습시설은

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	입도조정기충/포설및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시험포장 결과의 검토․확인후 이를 시공에 반영 하는가
2. 다짐후 1층 마무리 두께가 15㎝를 넘지않도록 균일하게 부설하는지 여부
3. 건조밀도의 95% 이상이 되도록 다짐 하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	LeanConcrete기충/양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 양생시설이 준비되었는지 확인 하였는가 (살수차, 양생포, 비닐, 보호천막 등)
2. 표층이 건조되지 않도록 타이어 롤러 등 평탄성에 지장이 없는 장비로 최소 7일이상 습윤양생을 충분히 실시하는가
3. 재령 7일 압축강도 및 평탄성 시험 결과 확인전에 교통개방을 하고 있지 않는가
4. 양생중인 구간에 입간판이 설치 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	LeanConcrete기충/ 완성면검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 마무리면의 계획고와의 차이는 허용 범위내에 시공되었는가
2. 두께는 설계두께에 적합한가
3. 다짐도의 확인
4. 평탄성, 요철 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	LeanConcrete기충/ 포설및다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 다짐은 계획고가 낮은쪽에서 높은쪽의 순서로 실시하는가
2. 1회 다짐연장은 평탄성을 고려하여 최소 30m 이상으로 하는가
3. 시공이음은 도로중심선에 직각방향 으로 각재를 설치하고 다음 시공시 이음부는 시멘트 몰탈을 도포하여 접착성이 양호하도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	LeanConcrete기충/ 재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 포설직전 선택충 완성면은 뜬돌, 먼지 점토, 기타 유해물에 있어서는 안되며 적절한 함수비를 유지하고 있는가
2. 굵은골재는 깨끗하고 강하며 얇은 석편, 세장편, 유기불순물, 염분등의 유해물질을 함유하고 있지 않은가
3. 잔골재는 청결, 견고, 내구적이며 점토, 먼지, 기타 유해물을 함유하고 있지 않은가
4. 골재의 입경 및 입도는 규격 및 시방에 적합한가
5. 시방규격에 맞도록 배합설계를 실시 하였는가
6. 혼합물 생산후 1시간 이내에 포설 완료하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/거푸집	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 거푸집은 하중, 건조, 진동기의 영향 등에 의하여 변형되지 않는 견고한 구조인가
2. 거푸집은 구조물의 소정 형상, 치수와 일치되게 조립되었는가
3. 노출면의 거푸집판의 표면은 평탄하게 마무리 되었는가
4. 거푸집의 떼어내기 시기는 적절한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/서중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트의 치는 온도가 25℃ 이상 으로될 우려가 있을때는 콘크리트의 재료, 시공에 대하여 적절한 조치를 취하는가
2. 콘크리트의 치기 속도는 될수 있는 대로 늦추어 시행하는가
3. 콘크리트를 치는 도중과 그 직후에 일광의 직사를 피할 설비를 하거나 물을 뿌려 습윤상태를 유지하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/이음	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각 리프트 상충부의 콘크리트가 품질이 나쁜 콘크리트가 된 경우에는 이 부분을 제거하여 누수, 물의 침입에 의한 큰 양압력의 작용등을 사전에 방지하는가
2. 완전한 시공이음을 만들기 위하여 적당한 시기에 구콘크리트 표면의 처리를 실시하는가
3. 수축이음은 설계내용과 일치되도록 실시하는가
4. 수축이음 표면에 돌기, 모르타등의 부착물, 더러워진 곳 등의 불순물이 없도록 청소를 충분히 실시하였는가
5. 수축이음부 주위에 불량한 콘크리트가 있으면 이를 제거하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/ 이음부 그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 이음부 그라우팅은 시공계획에 따라 콘크리트가 소정의 온도로 저하한 후에 실시하는가
2. 그라우트 마개, 배관 계통 등은 설계 도에 지정된 위치에 물이 새지 않고, 그라우팅을 하기전에 막히거나 파손 되지 않도록 하는가
3. 그라우팅에 의하여 더러워진 곳은 그라우팅 완료 직후에 청소를 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/재료의품질	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시멘트는 시험에 의하여 품질을 확인 하였는가
2. 잔골재는 깨끗하고 강하며 내구적이고 적당한 입도와 입경을 가지고 먼지, 흙, 유기불순물, 반웅성물질 등의 유해 물질을 허용치 이상 함유하지 않는가
3. 잔골재로 해사를 사용할 경우 해사에 포함되는 염화물의 허용한도 이내인지 시험으로 확인하였는가
4. 굵은골재는 시방기준에 적합한지 시험에 의하여 확인하였는가
5. 혼화재 및 혼화제는 시방기준에 적합한 것인지 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/콘크리트생산	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트 배합설계는 시방기준에 맞추어 실시되었는가 또한 현장조건에 따라 현장배합 시험을 시방기준에 맞게 시행하는가
2. 콘크리트의 비비는 시간은 시방에 적합한가
3. 콘크리트 생산에 대한 검사는 일반 콘크리트 생산시의 검사 항목을 적용 하여 실시하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트 콘크리트 운반, 타설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 암반에 콘크리트를 칠 경우에 느슨해 진 암석, 뜬돌, 나무조각, 굳어진 몰탈, 유기물등은 완전히 제거하였는가
2. 기초지반의 용수, 기타의 물은 적당한 방법으로 제거하는가
3. 콘크리트 타설계획은 제시방기준과 현장조건에 부합되게 수립되었는가
4. 치는 콘크리트의 온도가 5℃이하 또는 25℃ 이상이 될 염려가 있을때는 한중콘크리트 또는 서중 콘크리트 시방기준에 따라 시공하는가
5. 콘크리트 타설에 사용하는 기계기구, 칠면의 처리, 거푸집의 조립상태, 시공 이음의 처리 및 청소, 매설물의 배치등 이 적당하고 견고히 설치되었는가
6. 콘크리트는 소정의 작업구획을 완료 할때까지 연속해서 쳐서 콜드죠인트가 생기지 않도록 1층의 타설높이를 결정 하였고 이를 준수하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트 콘크리트 운반, 타설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 콘크리트치기시 재료분리방지 및 하충 콘크리트에 충격을 주지 않도록 버킷 의 하단 또는 기타 토출구와 콘크리트 타설면을 가능한 가깝게 하여 배출토 록 하는가
8. 한 구회의 1리프트의 높이는 시방 기준에 적합하게 계획, 시공하는가
9. 콘크리트의 쳐올리는 속도는 시방기준 에 맞게 계획하여 경화열의 발산을 충분히 하여 온도 균열 발생을 방지 하는가
10. 인접한 블록의 콘크리트 쳐 올리는 높이는 차는 시방기준 이내로 계획, 시공하는가
11. 콘크리트 다짐용 기계는 성능, 투입 대수는 충분한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트 / 콘크리트의 냉각	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트의 냉각은 설계상의 온도 규제계획에 따라 시행하는가
2. 파이프 쿨링은 냉각관의 지름, 배치, 통수의 시기 및 기간, 냉각관 1코일의 길이 등은 설계대로 시행하는가
3. 콘크리트의 온도를 측정하여 냉각관 주변의 콘크리트 온도와 통수온도와의 차이로 콘크리트에 급격한 온도변화가 없도록 조치하는가
4. 프리쿨링은 설계 및 시방에 적합하게 시행하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트 표면의 마무리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
댐의 월류부의 콘크리트 표면 마무리는 마모에 견디도록 평탄하게 처리되었는가 또한 평탄치 못하여 허용범위를 초과한 부분은 그라인더 등으로 연마하여 소정 의 범위내에 들도록 마무리 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트 / 플러그콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 플러그 콘크리트의 시공은 현장조건에 맞는 방법으로 시공하는가
2. 콘크리트의 온도가 너무 높지 않도록 적절한 조치를 취하는가
3. 플러그 콘크리트 침하에 의한 수축, 냉각에 의한 수축때문에 생긴 간격 (틈새)은 그라우팅으로 처리하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	댐콘크리트/한중콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 현장의 일평균 기온이 4℃이하로될 우려가 있을 때는 콘크리트의 재료, 시공에 대하여 적당한 조치를 취하는가
2. 치는 콘크리트의 온도는 5℃ 이상인가
3. 콘크리트를 친 후 소정의 압축강도가 발현될때까지 양생하는가
4. 동해를 입은 콘크리트는 제거하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	세굴방지 매트 공법 재 료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 매트 재료의 품질은 시방에 적합한 것인가
2. 지반조건과 매트의 설치목적에 가장 적합한 재질과 규격의 매트를 선정 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	유수전환/유지및운영	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 댐의 적절한 유지 및 운영을 위하여 댐부속구조물 및 운영시설에 대한 치밀한 검사 및 점검계획을 수립하였 는지 여부
2. 댐의 유지 및 운영관리에 필요한 지침서 혹은 규정은 설계자로부터 제출받아 검토하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	유수전환/일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지형, 지질, 기상, 유량등 자연조건에 대한 검토하에 시공계획을 수립하였는 지 여부
2. 공사용재료, 장비, 인력투입등과 관련 한 사회, 경제적 여건을 고려한 시공 계획을 수립하였는지 여부
3. 공사기간중 홍수로 인해 예상되는 피해정도, 공사 지연 및 복구에 따른 대책은 수립되어 있는지 여부
4. 유수전환의 시기는 수문자료분석 및 공사기간을 고려하여 시공계획을 수립 하였는지 여부
5. 유수전환시설의 폐쇄기간중 하류의 수리권자에 대한 대책은 수립하였는지 여부
6. 폐쇄콘크리트는 누수에 대한 처리 계획을 포함하여 타설방법을 수립 하였는지 여부
7. 폐쇄콘크리트 타설후 온도규제 대책을 수립하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	유수전환/일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 폐쇄콘크리트 타설후 접촉부 뒷채움 그라우팅 실시계획은 수립하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/기초처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 축제재료와 접촉부위의 잡목, 나무 뿌리, 잡초등 기타 유기물이 함유된 표토의 제거 여부
2. 기초 암면까지의 굴착여부
3. 심한 요철부와 국부적 돌출부의 제거 여부
4. 암반의 균열 또는 연약충등 기초지반 으로 허용 할 수 없는 재료의 제거 여부
5. 코아재 포설시 Trench 굴착내의 용수 및 유입수 방지여부
6. 코아재와 기초 암반과의 밀착상태와 누수 및 Piping 현상 방지대책은 수립 하였는지 여부
7. 축제 첫충 시공중 기초부위의 파괴 손상여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/기초처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 기초 암면의 강도가 축제 직전까지 유지되는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/축조공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 장비 및 자재의 적격품 사용여부
2. 표면배수 및 유수 유입수에 대한 배제대책의 실시 여부
3. 각 층은 거의 균등높이로 시공하는지 여부
4. 각종 재료의 시공시 재료의 분리 여부
5. Filter Fablic 시공시 겹침폭의 적정여부
6. 각 층의 두께 및 다짐상태의 적정 여부
7. 콘크리트 타설위치 및 타설장비의 가동상태는 점검하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/축조공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 댐체 콘크리트 타설후 온도규제에 대한 계획 수립 여부
9. 각 블록간의 통로 및 비계 설치계획은 수립되어 있는지 여부
10. 지수판은 콘크리트 구조물 이음부의 신축 및 진동을 흡수할 수 있는 탄력 성을 가진것을 사용하는지 여부
11. 지수판이 손상되지 않도록 주의하고 양측 블록 및 끝부분을 충분히 매입 설치하여 부착이 완전한지 여부
12. 콘크리트 타설전에 주간, 일간 타설 계획표를 작성 감리원 및 각 분야 담당자에게 배포하여 공사진행에 차질이 없도록 하고 있는지 여부
13. 거푸집공사를 포함한 각 콘크리트 타설공정에 대한 Check List를 비치 관리하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/축조공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. 수평타설면의 레이탄스 제거는 적정 시간에 실시하고 있으며 타설직전에 최종적으로 Polisher Brush등을 사용 하여 레이탄스 및 이물질을 완전히 제거하고 있는지 여부
15. 현장 배합은 골재입도, 표면수량 시험결과에 의해 변경 실시하고 있는지 여부
16. 타설장소의 청소상태 여부
17. 콘크리트는 소정의 두께(40-50㎝)를 기준으로하여 타설하고 있는지 여부
18. 콘크리트 타설시 1리프트의 높이는 0.75-2.0m를 기준으로 하고 있는지 여부
19. 콘크리트 타설순서는 시공이 용이 하고 안정성을 유지할수 있도록 유지되는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	코퍼댐공사/축조공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
20. 콘크리트 다짐은 균일하게 시행하고 있는지 여부
21. 타설순서 및 타설구획의 적합성 여부
22. 수평시공이음부에 다음 리프트의 콘크리트타설시까지 살수양생은 실시 하고 있는지 여부
23. 콘크리트 타설계획 수립시 인접블록 과의 표고차는 적절히 계획 되었는지 여부
24. 관리시험의 이행 및 기록관리의 보존 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 기초그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 그라우트 재료 및 배합의 적정 여부
2. 천공 그라우팅 장비의 적격 여부
3. 그라우트 플랜트의 설치계획은 적정 한지 여부
4. 현장의 기반암의 상황이나 공기등을 고려한 가장 적합한 그라우팅 방식의 선택 여부
5. 도면 혹은 시험결과에 알맞는 천공 위치, 방향, 경사, 심도와 순서의 준수 여부
6. 그라우팅공의 주상도, 세척 및 수압 시험결과 주입시간, 주입압, 주입량, 기타 필요한 자료에 대한 기록의 유지 관리 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 기초그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 천공중 지하수위 누수량의 측정기록 여부
8. 천공후 그라우팅 작업전에 세척 수압 시험의 실시 여부
9. 포면 누출 그라우트의 제거 여부
10. 천공중 지하수위 누수량의 측정 기록 여부
11. 토․스래브의 미치는 양압력에 저항키 위하여 양카바에 의해 기초 지반에 연결시켰는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 기초처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 표토 및 부식성재료, 기타 유해물의 제거 여부
2. 충분한 심도와 강도를 갖는 기초암면 까지의 정확한 굴착 여부
3. 기초 굴착량과 굴착장비 및 전체공기 등을 감안한 가장 경제적이고 합리적 인 굴착공법을 선택하였는지 여부
4. 연암, 균열암등을 제거하고 암반면을 Air Jet, Water Jet 등으로 깨끗이 청소를 실시했는지 여부
5. 심한 요철부와 국부적 돌출부의 제거 여부
6. 시공기반면의 풍화대, 파쇄대 및 단층 에 대한 처리상태 적정 여부
7. 댐 기반암과 토.슬래브와의 접착면 밀착상태와 누수 및 Piping 현상 방지 대책 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 기초처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 기초암반의 표면에 고여있는 물을 완전히 제거 하였는지 여부
9. 기초 암반내의 용출수 및 유입수 처리 여부
10. 축제를 감안한 시공사면 경사의 보완 여부
11. 축제 첫충 시공중 기초 부위의 파괴 손상 여부
12. 기초부분에 대한 사진 및 기타의 기록을 작성하여 보호하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 암석층	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선형, 법면구배는 설계와 일치하는가
2. 각 존별 암석재료의 축설두께, 최대 치수는 시방 기준에 적합한가
3. 균일한 시공두께의 이행 여부
4. 시험에 의한 암석재료의 품질 확인을 확인하였는가
5. 큰돌사이의 공극을 양호한 재료로 충진하였는지 여부
6. 암석의 채취경로나 과정이 적정한지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 암석층	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 축조재료에 대한 시험성토는 재료의 사용전에 이루어지며 다짐횟수, 포설 두께, 적정함수비, 최적다짐 장비는 결정한 후 시공하는지 여부
8. 시방서에 따른 관리시험의 이행 및 관리기록의 보존 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 암축설 기초부 처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 댐하반부 기초처리는 시방기준에 적합한 범위에 대하여 실시하는가
2. 불투수충(존.1)은 불투수성재료 (주로 이토질)를 표면 차수벽의 상류 하단부의 소정높이로 축설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 차수벽지지충	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 차수벽 지지충 재료의 입도는 시방 기준에 적합한가
2. 차수벽 지지충의 수평폭, 길이등의 치수는 설계대로 시공하는가
3. 1층의 포설두께 및 다짐상태의 적정 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사 측정계기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 계기 매설작업은 축조공정에 끼치는 영향을 충분히 고려하였는지 여부
2. 사용계기나 LEAD선등은 본체 공정과 아울러 적절하게 현장에 구비되었는지 여부
3. 설치된 계기는 소정의 기능을 발휘하 도록 확실하게 설치하였는지 여부
4. 매설된 장치나 리드선은 시공장비의 주행등에 의해 손상되지 않도록 충분히 보호하였는지 여부
5. 리드선의 집결장소는 본체공사에 의해 손상을 받지 않도록 조치하였는지 여부
6. 리드선은 제체의 변위에 의한 손상등 이 없도록 10% 정도의 여유를 두었는지 여부
7. 공사중 측정방법, 관측체계, 빈도등에 대해서 장기적인 계획을 수립하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사/ 콘크리트 차수벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 표면차수벽 스래브의 두께, 이음간격 은 설계에 일치되도록 기준선 및 이음 재가 설치되었는가
2. 차수벽 지지충의 마감상태는 설계구배 와 일치하고 평탄하고 소정의 다짐도 상태를 유지하였는가
3. 연직조인트 및 페리미터조인트는 설계에 명시된 품질과 치수에 적합한 것으로 견고하게 설치되었는가
4. 철근의 치수, 배근의 설계와 일치 하는가
5. 스립폼 타설기를 사용할 경우 철근의 변형이 없도록 조치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사/ 콘크리트 차수벽 시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트 및 타설장비의 가동상태는 점검하였는지 여부
2. 타설전 다짐장비는 점검하고 있는지 여부
3. 타설장소의 청소상태 여부
4. 타설순서 및 타설구획의 적합성 여부
5. 배수처리는 잘 되고 있으며 우천시 대책은 수립되어 있는지 여부
6. 시공상 부득이한 이유로 시공이음을 둘 경우 이음부와 댐체가 일치 되도록 처리계획을 수립하였는지 여부
7. 콘크리트 타설전에 주간, 일간 타설 계획표를 작성 감독처 및 각 분야 담당자에게 배포하여 공사진행에 차질 없도록하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사/ 콘크리트 차수벽 시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 수평타설면의 레이탄스 제거는 적정 시간에 실시 하고 있으며 타설 직전에 최종적으로 Polisher Brush 등을 사용 하여 레이탄스 및 이물질을 완전히 제거하고 있는지 여부
9. 현장배합은 골재입도, 표면수량 시험 결과에 의해 변경 실시하고 있는지 여부
10. 콘크리트 타설순서는 시공이 용이 하고 안정성을 유지할수 있도록 유지 되는지 여부
11. 각 블록간의 통로 및 비계 설치계획 은 수립되어 있는지 여부
12. 콘크리트 다짐은 균일하게 시행하고 있는지 여부
13. 장기간 타설을 중지하고 있었던 블록면에 대하여는 Sand Blastin을 실시하여 이물질을 제거하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사/ 콘크리트 차수벽 시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. 일일타설량에 의한 품질관리 시험은 철저히 이행되고 있는지 여부
15. 지수판 주위의 콘크리트 타설은 세밀히 수행되는지 여부
16. 지수판은 표면에 균열이 없는 것을 사용하는지 여부
17. 지수판이 손상되지 않도록 주의하고 양측블록 및 끝부분을 충분히 매입 설치하여 부착이 완전한지 여부
18. 지수판은 인장강도, 신장율, 노화성, 무게변화율, 유연성등이 시방서 기준에 적합한 것을 사용하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트 표면차수벽형 석괴댐 (C.F.R.D) 공사/ 토 ․ 스래브	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 토․스래브 기초지반은 경암 또는 신선한 암반인가
2. 기초 지반이 신선한 암반이 아니고 풍화암, 단충대, 균열충으로 구성되어 있을때 세부적인 지질 조사를 실시 하여 적절한 내응공법을 강구하였는가
3. 토․스래브의 폭원, 두께의 치수 및 형상은 설계와 일치하는가
4. 토․스래브의 철근은 규격, 치수 및 배근은 설계대로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/기초그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 그라우트 재료 및 배합의 적정 여부
2. 천공, 그라우팅 장비의 적격 여부
3. 그라우트 플랜트의 설치계획은 적정한지 여부
4. 현장의 기반암의 상황이나 공기등을 고려한 가장 적합한 그라우팅 방식의 선택 여부
5. 상부암반의 중량, 암반의 물리적 성질, 시멘트 밀크의 농도, 설치구조물의 중량등을 고려한 주입 압력의 결정 여부
6. 도면 혹은 시험결과 알맞는 천공위치, 방향, 경사, 심도와 순서의 준수 여부
7. 그라우팅공의 주상도, 세척 및 수압 시험결과 주입시간, 주입압, 주입량, 기타 필요한 자료에 대한 기록의 유지 관리 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/기초그라우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 천공중 지하수위 누수량의 측정기록 여부
9. 천공후 그라우팅 작업전에 세척 수압 시험의 실시 여부
10. 표면누출 그라우트의 제거 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/기초지반처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 댐 예정 지점에 대한 기초지반의 지질 조사를 시행하고 지질도록 작성하여 기초지반의 상황을 확인하였는가
2. 기초지반 지질조사 결과에 따라 굴착 계획을 수립하였는가
3. 기초굴착공법은 효율적이고 안전한 공법인가
4. 기초굴착으로 발생한 사토는 안전하고 경제적인 위치에 시방기준에 맞게 사토하는가
5. 굴착발파는 댐기초면에 가까울수록 폭약량을 줄여서 암반을 손상시키지 않는 않는 방법으로 시공하는가
6. 기초굴착면은 하류부가 다소 높도록 처리되었는가
7. 연암, 균열암등을 제거하고 암반면을 Air Jet, Water Jet 등으로 깨끗이 청소를 실시하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/기초지반처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 심한 요철부와 국부적 돌출부의 제거 여부
9. 시공기면의 풍화대, 파쇄대 및 단층 Seam에 대한 처리 상태의 적정 여부
10. 기초 암반의 표면에 고여있는 물을 완전히 제거 하였는지 여부
11. 기초 암반내의 용출수 및 유입수 처리 여부
12. 기초 부분에 대한 사진 및 기타의 기록을 작성하여 보존하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/댐체시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 댐체 콘크리트 타설후 온도 규제에 대한 계획 수립 여부
2. 콘크리트 타설위치 및 타설장비의 가동상태는 점검하였는지 여부
3. 타설전 다짐장비는 점검하고 있는지 여부
4. 타설장소의 청소상태 여부
5. 타설순서 및 타설구획의 접합성 여부
6. 배수처리는 잘되고 있으며 우천시 대책은 수립되어 있는지 여부
7. 시공상 부득이한 이유로 시공이음을 둘 경우 이음부와 댐체가 일치가 되도록 처리계획을 수립하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/댐체시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 콘크리트 타설전에 주간, 일간 타설 계획표를 작성 감리원 및 각 분야 담당자에게 배포하여 공사진행에 차질 없도록 하고 있는지 여부
9. 수평타설면의 레이탄스 제거는 적정 시간에 실시하고 있으며 타설직전에 최종적으로 Polisher Brush등을 사용 하여 레이탄스 및 이물질을 완전히 제거하고 있는지 여부
10. 냉각관은 소정의 위치에 배관하고 견고하게 고정시켰는지 여부
11. 설치된 냉각관에는 블록별, 표고별로 표시를 하고 있는지 여부
12. 배수공은 공사중 이물질 유입의 방지를 위하여 뚜껑을 설치하였는지 여부
13. 거푸집공사를 포함한 각 콘크리트 타설공정에 대한 Check List를 비치 관리하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/댐체시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. 현장배합은 골재입도, 표면수량 시험 결과에 의해 변경 실시하고 있는지 여부
15. 콘크리트는 소정의 두께(40-50㎝)를 기준으로 하여 타설하고 있는지 여부
16. 콘크리트 타설시 1리프트의 높이는 0.75-2.0m를 기준으로 하고 있는지 여부
17. 콘크리트 타설순서는 시공이 용이 하고 안정성을 유지할수 있도록 유지되는지 여부
18. 각 블록간의 통로 및 비계 설치 계획은 수립되어 있는지 여부
19. 콘크리트 다짐은 균일하게 시행하고 있는지 여부
20. 장시간 타설을 중지하고 있었던 블록면에 대하여는 Sand Blasting을 실시하여 이물질을 제거하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/댐체시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
21. 블록별 타설후 그라우팅 작업은 적기에 실시되고 있는지 여부
22. 일일 타설량에 의한 품질관리는 철저히 이행되고 있는지 여부
23. 지수판 주위의 콘크리트 타설은 세밀히 수행되는지 여부
24. 지수판은 표면에 균열이 없는 것을 사용하는지 여부
25. 지수판은 콘크리트 구조물 이음부의 신축 및 진동을 흡수할 수 있는 탄력 성을 가진것을 사용 하는지 여부
26. 지수판이 손상되지 않도록 주의하고 양측블록 및 끝부분을 충분히 매입 설치하여 부착이 완전한지 여부
27. 지수판은 인장강도, 신장율, 노화성, 무게변화율, 유연성등이 시방서 기준에 적합한 것을 사용하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/댐체시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
28. 각종 매설물의 설치위치 및 보호상태
29. 신축이음부의 그라우트공에 방해가 되는 작은 돌기부나 몰탈등의 부착물 은 제거하였는지 여부
30. 수평시공 이음부에 다음 리프트의 콘크리트 타설시까지 살수양생은 실시하고 있는지 여부
31. 콘크리트 타설계획 수립시 인접블록 과의 표고차는 적절히 계획되었는지 여부
32. 조인트 그라우팅을 위한 계획은 적절하게 수립되었는지 여부
33. 조인트 그라우팅용 배관은 소정의 위치에 배관하고 고정시켰는지 여부
34. 조인트 그라우팅용 배관은 관은 도중에서 그라우트가 막히더라도 곧 대치할 수 있는 순환형식으로 되었는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/측정계기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 계기 매설작업은 콘크리트 타설공정에 끼치는 영향을 충분히 고려하였는지 여부
2. 사용계기나 Lead선 등은 본체 공정과 아울러 적절하게 현장에 구비되었는지 여부
3. 공사중 측정방법, 관측체계, 빈도등에 대해서 장기적인 계획을 수립하였는지 여부
4. 설치된 계기는 소정의 기능을 발휘 하도록 확실하게 설치하였는지 여부
5. 매설된 장치나 리드선은 타설장비의 주행등에 의해 손상되지 않도록 충분히 보호하였는지 여부
6. 리드선의 집결장소는 본체공사에 의해 보상을 받지 않도록 조치하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/품질관리및검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트의 시공에 사용되는 기기는 정기적으로 검사하여 그 성능의 변화를 확인하고 조정하고 있는지 여부
2. 모든시험과 측정은 국가규격 및 관련 규격에 따라 보정된 시험장비에 의해 실시하는지 여부
3. 콘크리트 시험기자재는 충분히 보유 하고 있으며 시험사의 자질은 적격 한지 여부
4. 콘크리트에 대한 표준시방서, K.S 규정 등은 비치하고 있는지 여부
5. 콘크리트 타설일지는 작성하고 있는지 여부
6. 콘크리트 재료는 공사중 항상 시험을 하여 그품질의 변동을 파악하고 그 값이 정해진 범위내에 있도록 관리 하고 있는지 여부
7. 일일현장 배합표는 작성 또는 레미콘 생산업자로 부터 받아 보존하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트댐/품질관리및검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 시험의 항목, 방법 및 시료를 취하는 방법은 책임 기술자의 지시에 따라 시행하고 있는지 여부
9. 콘크리트에 대한 온도점검은 실시하고 있는지 여부
10. 시험치에 의하여 콘크리트의 품질을 관리할 경우는 관리도를 사용하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/ 기초지반그리우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 그라우팅 재료 및 배합의 적정 여부
2. 천공 그라우팅 장비의 적격 여부
3. 그라우트 플랜트의 설치계획은 적정한지 여부
4. 현장의 기반암의 상황이나 공기등을 고려한 가장 적합한 그라우팅방식의 선택 여부
5. 도면 혹은 시험결과에 알맞은 천공위치, 방향, 경사, 심도와 순서의 준수 여부
6. 그라우팅공의 주상도, 세척 및 수압 시험결과 주입시간, 주입압, 주입량, 기타 필요한 자료에 대한 기록의 유지 관리 여부
7. 천공중 지하수위 누수량의 측정기록 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/ 기초지반그리우팅	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 천공후 그라우팅 작업전에 세척수압 시험의 실시 여부
9. 표면 누출 그라우트재의 제거 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/ 기초지반처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 표토 및 부식성재료, 기타 유해물의 제거여부
2. 충분한 심도와 강도를 갖는 기초암면 까지의 정확한 굴착 여부
3. 연암, 균열암등을 제거하고 암반면에 대해 깨끗이 청소를 실시했는지 여부
4. 심한 요철부와 국부적 돌출부의 제거 여부
5. 시공기반면의 풍화대, 파쇄대 및 단충에 대한 처리상태 적정 여부
6. 축제를 감안한 시공 사면경사의 보완 여부
7. 축제 첫충 시공중 기초부위의 파괴 손상 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/ 기초지반처리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 코아재 포설시 Trench 굴착내의 용수 및 유입수 방지여부
9. 기초부분에 대한 사진 및 기타의 기록을 작성하여 보존하는지 여부
10. 댐기반암과 댐체와의 접착면 밀착 상태와 누수및 Piping현상 방지대책 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/암석시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 선형 법면 구배의 적정 여부
2. 균일한 시공두께의 이행 여부
3. 시험에 의한 암석재료의 합격 여부
4. 큰돌 사이의 공극을 양호한 재료로 충진 하였는지 여부
5. 암석의 채취경로나 과정이 적정한지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/암착부시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 암착 재료는 큰 자갈을 함유하지 않고 변형에 대하여 적절한 대응성을 가졌 는지 여부
2. 재료가 시방서의 재규정에 맞는지 여부
3. 기초 암반면의 요철면과의 암착재료가 충분한 접착이 되도록 다짐을 실시 하였는지 여부
4. 다짐위치, 장소에 따른 적절한 다짐기의 사용 여부
5. 암착재료의 적정함수비 유지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/제체축조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제체 재료에 부적합 물질의 혼입 여부
2. 표면배수 및 유입수에 대한 배제 대책의 실시
3. 배수처리는 잘되고 있으며 우천시 대책은 수립 되어 있는지 여부
4. 각 층은 거의 균등높이로 시공하는지 여부
5. 각종 축조재료의 시공시 재료분리 여부
6. 각 층의 두께 및 다짐상태의 적정 여부
7. 구조물 주위에 대한 다짐상태의 적정 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/제체축조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 토취장 위치선정 및 운반경로는 적합한지 여부
9. 토취장의 배수처리 계획은 적정한지 여부
10. 토취장에서 운반된 재료는 저장하여 사용할 경우 저장소의 배수 및 함수비 조절을 위한 계획의 수립 여부
11. 토취장의 표토제거시 나무 및 풀의 뿌리등은 제거하였는지 여부
12. 축조재료에 대한 시험성토는 재료의 사용전에 이루어지며 다짐횟수, 포설 두께, 적정함수비, 최적 다짐 장비는 결정한 후 시공하는지 여부
13. 시방서에 따른 관리시험의 이행 및 관리기록의 보존 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/측정계기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 계기 매설작업은 성토공정에 끼치는 영향을 충분히 고려하였는지 여부
2. 사용계기나 Lead 선등은 본체 공정과 아울러 적절하게 현장에 구비되었는지 여부
3. 설치된 계기는 소정의 기능을 발휘 하도록 활실하게설치 하였는지 여부
4. 매설된 장치나 리드선은 시공장비의 주행등에 의해 손상되지 않도록 충분히 보호하였는지 여부
5. 리드선의 집결장소는 본체공사에 의해 손상을 받지 않도록 조치하였는지 여부
6. 리드선은 제체의 변위에 의한 손상 등이 없도록 10%정도의 여유를 두었는지 여부
7. 공사중 측정방법, 관측체계, 빈도등에 대해서 장기적인 계획을 수립하였는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/코아축조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 재료의 균질성 여부
2. 최대 다짐도를 위한 최적함수비의 유지 여부
3. 각 층의 두께 및 다짐상태의 적정 여부
4. 불투수성에 대한 안정성의 유지 여부
5. 다짐시행전 살수 조건등 재료의 함수량 관리를 이행하고 있는지 여부
6. 양안 접착부는 부등침하가 적도록 최적함수비 부근에서 다짐을 하는지 여부
7. 포설시 골이나 충이 생기지 않도록 실시하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/코아축조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. ROLLER 다짐시 전압폭 1/2 혹은 30㎝이상씩 겹쳐지게 다지고 있는지 여부
9. 시공중 표면은 적당한 구배를 주어 표면배수를 원활히하고 있는지 여부
10. 동절기 축조시 재료의 보온대책을 수립하였는지 여부
11. 재료의 선정 및 관리시험은 적기에 실시하였는지 여부
12. 시험기록의 유지상태에 대한 적정 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/품질관리및검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 댐축조에 사용되는 기기는 정기적으로 검사하여 그 성능의 변화를 확인하고 조정하고 있는지 여부
2. 축조재료는 공사중 항상 시험을 하여 그 품질의 변동을 파악하고 그 값이 정해진 범위내에 있도록 관리하고 있는지 여부
3. 시험의 항목, 방법 및 시료를 취하는 방법은 책임 기술자의 지시에 따라 시행하고 있는지 여부
4. 시험기자재는 충분히 보유하고 있으며 책임 기술자의 지시에 따라 시행하고 있는지 여부
5. 일상관리의 결과는 관리일보에 기록 하며 일정한 시간마다 통계처리를 하고 있는지 여부
6. 모든 시험과 측정은 국가규격 및 관련 규격에 따라 보정된 시험장비에 의해 실시 하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	필댐공사/필터축조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공시 재료의 분리 여부
2. 입도시험에 의한 필터재료의 합격 여부
3. 길이, 넓이등의 정확한 치수 여부
4. 1층의 포설두께 및 다짐상태의 적정 여부
5. 시험장비와 관리시험 실시기록 유지의 적정여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하상유지공/ 석조하상유지공(돌붙임)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 돌붙임의 기초지반을 유수의 침투에 의해 부등침하가 발생하지 않도록 견고하게 축조하는가
2. 떼붙임을 할 경우 유수에 의해 붙인 돌이나 뒷채움된 자갈이 빠져나가지 않도록 이음부분이 잘 맞물리게 시공하는가
3. 찰붙임에서는 붙임면을 고르게 하기 위해 기초콘크리트 위에 붙임돌을 나란히 높고 이음부 사이를 모르터로 채우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하상유지공/ 석조하상유지공(돌쌓기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기초를 부등침하가 발생하지 않도록 견고하게 시공하는가
2. 하상의 세굴을 방지하기 위하여 근입을 충분히 하고 시공면을 고르게 하는가
3. 돌쌓기용 석재는 굳고, 단단하며 길이 가 30-45㎝정도 되는것을 사용하는가
4. 뒷채움 콘크리트의 두께는 30-60㎝ 이상이 되도록 시공하는가
5. 돌을 쌓을때 메움과 뒷채움은 침강이 발생하지 않도록 하는가
6. 간석 및 깬돌은 골을 물리도록 쌓으며 이음부분은 석재길이의 1/10 이상이 맞물리도록 하는가
7. 바닥다짐 마루 상하류의 예각부는 주의하여 시공하고 쌓으며 이음부분은 석재길이의 1/10 이상이 맞물리도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하상유지공/ 석조하상유지공(돌쌓기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 찰쌓기에 쓰이는 콘크리트는 양질의 것을 사용하고 필요에 따라서 배수구 멍을 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하상유지공/ 이형콘크리트 블록하상 유지의 시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트의 조도계수가 현재의 사항에 적합한가
2. 가능한 한 육상시공으로 하는가
3. 기초지반은 비교적 양호한 장소를 택하며 부득이 연약지반에 연약지반에 설치할 경우에는 상충 1.0m 이상을 모래로 치화하는 등의 표충처리를 하는가
4. 블록은 서로 반드시 연결하고 연결용 너트(Nut)는 폴어지지 않도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하상유지공/ 콘크리트 하상유지공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 육상시공으로 하는가
2. 침투류에 의한 기초 밑면 아래의 파이핑(Piping)현상을 방지하기 위하여 기초처리에서 자갈과 율석 등 투수성이 큰 재료를 사용하지 않도록 하는가
3. 차수널말뚝을 정확히 타입하는가
4. 기초지반에 널말뚝을 타입하기 곤란 할 경우에는 콘크리트 차수벽을 설치 하는가
5. 콘크리트 차수벽 설치시 다시 메울때 부등침하가 일어나지 않도록 하는가
6. 낙차공의 경우 상하류에 위치한 호안과 본체의 붙임부분에 단차 또는 균열이 생기지 않도록 접합부를 완전 하게 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	준설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공에 앞서 공사구역의 기상, 해상, 지리적조건, 수심, 토질, 투기장 등의 조건을 충분히 조사하였으며 그 자료 를 검토하였는가
2. 준설선의 기종은 제반 현장 조건에 따라적절한 것으로 선정되었는지의 여부
3. 투기장은 적정위치에 선정되었는지의 여부
4. 작업중 항상 조위의 변화를 확인 하는지 여부
5. 사면구배는 시방서 규정을 준수하고 있는지 여부 (그래브선, 디퍼선 시공시 여유폭:4m)
6. 준설구역표시는 공사 착수전에 설치 하여 준공검사 완료시까지 유지관리 되고 있는지 여부
7. PUMP 준설선의 배송거리에 대한 시공상의 문제점은 없는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	준설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 배사관로 설치는 현장에 적합하게 계획하였으며 준설순서는 검토했는지 여부
9. 준설순서는 현장에 적합하게 계획 되었는지 여부
10. 준설구역의 매설물, 위험물등의 조사는 되었는가
11. 준설구역은 도면상의 위치와 실제 작업 위치가 일치하는가
12. 시공된 구역의 수심, 폭, 비탈경사면 은 계획과 시공이 일치하는가
13. 수심측량성과표와 수심도는 규정에 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수중터파기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 터파기 작업 착수전에 시공자로부터 구조물 종류별로 수중터파기 시공계획 서를 제출받아 검토 승인하였는가
2. 터파기는 도면에 명시된 구조물 치수와 기초저면 계획고에 맞추어 굴착 하고 충분한 작업공간을 확보 하도록 하는가
3. 기초저면 계획고 이하의 지반이 구조물 기초로서 부적합하다고 판단 되는 경우에는 현장 토질조사를 실시 하고 그 시험결과에 따라 치환 또는 적절한 지반 개량 공법을 강구하는가
4. 과도 굴착되었을 경우 적절한 치환 재료 또는 구조 콘크리트 재료와 동질 의 콘크리트로 되메우는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수심측량	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 원점 선정시 국립지리원 및 수로국의 삼각점을 기준점으로 선정하고 있는지 여부
2. 기설 검조소가 없는 경우 검조의를 설치하고 있는지의 여부
3. 검조의를 설치할 경우 비교관측은 연이온 간조와 만조사이를 10분간격 으로 1회이상 관측하여 검토의 비율을 확인하고 있는지 여부
4. 기본 수주면은 수로국이 고시한 기본 수준면을 적용하는 것을 원칙으로 하고 있는지 여부
5. 조류가 심한 장소에 구역을 분활하여 각 구역에 대한 기준면을 설정하고 있는지 여부
6. 육분의에 대한 삼점양각법의 시준거리 는 3,000m 이내로 하고 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수심측량	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 측심선상의 측위간격은 200m 이내로 하고 있는지 여부
8. 측심은 0.1m 까지 또는 최소눈금의 1/2까지 기록하고 있는지 여부
9. 측심기의 기계적 오차 및 수중음파 속도의 변화등에 의한 결정은 BAR CHECK 법에 의해 실시하고 있는지 여부
10. 위험물 조사는 실시하는지 여부
11. 검조의의 자기펜이 지시하는 시각의 정확여부, 자기기록치와 표척독취치의 조고비교는 1일 1회 이상 실시하여 기록해 두는지 여부
12. 수심측량 자료와 보고서는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/가조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 문짝을 조립대 위에서 조립하는가
2. 스킨플레이트의 네 모서리에서 대각선 방향으로 실을 띄워 그 교점의 벌어지 는 정도를 변형량을 조사했을때 상태 가 양호한가
3. 레벨을 이용하여 스킨플레이트 위에 각 점의 높이를 측정하여 변형을 검사 했을때 상태가 양호한가
4. 수밀판은 수평이 되도록 설치하는가
5. 스킨플에어트면의 요철상태가 양호한가
6. 로울러게이트의 주 로울러는 그 양단 의 4개소에 기준고를 정하고 추선을 내려뜨려 추선과 로울러면과의 간격을 측정했을때 로울러가 동일평면상에 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/가조립	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 용접, 리벳가공, 로울러, 축, 축수등의 가공마무리 상태가 양호한가
8. 가이드프레임 각 부분의 치수가 정확한가
9. 지숭부의 표면이 평활한가
10. 주 로울러 가이드프레임 레일을 기준고에 설치하여 추선을 당겨 추선 과 레일의 각점과의 간격을 측정하여 검사했을때 상태가 양호한가
11. 가이드프레임의 네 모서리에 추선을 띄워 그 교각의 벌어짐에 따라 변형 량을 검사했을때 상태가 양호한가
12. 지승부, 수밀부의 마감작업 상태가 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/ 가조립해체와 현장운반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 문짝, 가이드프레임의 운반중 부재가 변형 또는 손상되지 않도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/공장제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주요재료의 판끊기는 주웅력 방향과 압연방향을 일치시키는가
2. 주요부분의 절단에는 자동 개스절단기 를 사용하는가
3. 리벳접합의 경우 판두께가 9㎜ 이상인 것은 천공기로 구멍을 뚫지 않도록 하는가
4. 리벳치기에는 리벳해머를 사용하는가
5. 불량용접 중 결함이 대단치 않은 것은 수정용접을 실시하고, 중대한 결함이 있는 것은 부재를 새것으로 대체하여 제작하는가
6. 가조립을 할때에는 원칙적으로 각 부재가 무웅력 상태가 되도록 적절한 지지를 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/기초공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 말뚝박기가 완료된 후 소정의 높이로 다지는가
2. 지반이 연약한 경우 투수성이 큰 재료 를 까는가
3. 고르기 콘크리트를 친 뒤에는 바로 그 높이까지 되메우기를 하여 고르기 콘크리트 밑의 토사가 유출되지 않도록 하는가
4. 기성 콘크리트 말뚝 또는 강관말뚝은 가운데 구멍을 메우거나 또는 뚜껑을 덮어 놓는가
5. 차수용 널말뚝은 지수성이 큰 것을 사용하며 (간이 널말뚝은 적합하지 않음.)
6. 널말뚝이 경사진 경우에는 이형 널말뚝을 박아서 수정하는가
7. 암밀침하에 의한 부마찰력이 적요할 염려가 있는 경우 상부슬래브에 충분히 정착시키는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/도장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 문짝, 가이드프레임 등의 부재는 녹방지를 위하여 도장을 하는가
2. 공장가조립후에 해체하여 초벌치를 하고 현장 조립설치 검사 후에 재벌칠과 마무리칠을 하는가
3. 도장작업은 다음 조건에 하지 않도록 하는가 1) 기온이 5℃이하인때, 습도가 85% 이상인때 2) 바람이 강하게 부는때 및 먼지가 많이 날리는 때 3) 칠이 마르기전에 비 또는 눈이 올 염려가 있을때 4) 염천하에서 강재표면의 온도가 높고 칠에 기포가 생길 염려가 있을때

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/되메우기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 되메우기시 날개벽이 기울어지지 않도록 하는가
2. 되메우기시 작업은 구조물에 편압이 작용하지 않도록 하는가
3. 되메우기에 사용하는 흙은 설계조건에 맞는 양질의 것인가
4. 되메우기는 좌우 양측을 대칭으로 토사를 30㎝정도의 층으로 쌓아 올리는가
5. 밑에서 위로 밀어올려 쌓지 않도록 하는가
6. 구조물과의 접촉면은 점성토를 사용 하여 주의깊게 다지는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/배수공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 332 PAGE
2. 집수정 공법의 배수시 1) 집수정 배수를 용수량이 비교적 적고 침투에 대하여 안정성이 있는 토질에 대해서 실시 하는가 2) 집수정의 설치위치를 굴착비탈끝 또는 흙막이공에 가까운 지점에 설치하는가 3) 집수정을 가장 깊은 지점에 설치 하는가 4) 집수정 주위의 지반이 용수에 의하여 붕괴되지 않도록 하는가
3. 심정공법으로 배수시 1) 스트레이너의 밑바닥에 덮개를 까는가 2) 스트레이너를 굴착공 구멍의 중앙 에 설치하고 주위 필터충의 두께가 균일하게 되도록 하는가 3) 필터재료로 입도배합이 좋은 모래 를 사용하는가 4) 심정의 산격을 대략 30m정도로 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/배수공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
4. 웰포인트 공법으로 배수시 1) 라이저파이프(Riser Pipe)의 삽입 후에는 주위에 모래를 충전하여 샌드필터가 되도록 하는가 2) 상부에는 점토로 매워서 공기가 유입되지 않도록 하는가 3) 설치간격을 0.5-2.0m 정도로 하는가 (용수량이 많은 경우와 투수성이 작은 지충에서는 좁게 해야 함.) 4) 5-7m 보다 깊은 굴착면의 경우에 는 다단식으로 하는가 5) 다단식으로 할 경우 상하계통을 별도의 것으로 하는가
5. 진공심정공법으로 배수시 1) 진공심정의 사용시 배수량을 항상 일정하게 하는가 2) 공기가 유입되지 않도록 주위를 점토로 잘 메우는가
6. 전기침투공법으로 배수시 1) 철봉을 우물에서 1m정도 떨어진 곳에 삽입하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/부재의 임시보관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 현장에 운반된 부재의 임시보관하는 동안에는 부재가 변형이나 손상을 입지 않도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	소문/조립설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 문짝 및 가이드프레임의 조립설치는 소정의 조립 순서에 따라서 정확하고, 작업중에는 부재를 신중히 취급하여 손상을 입지 않도록 하는가
2. 부재는 조립하기 전에 청소하는가
3. 문짝의 조립은 설치지점 부근의 평타지에서 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/조정운전	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 문짝, 가이드프레임 및 권양기의 설치가 완료되면 모든 볼트류를 덧조이는가
2. 가이드프레임 수밀부는 요철이 없게 마무리 조정을 하고 수밀부는 서로 잘 접촉되도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/콘크리트공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 본체와 날개벽은 별도로 나누어 시공하는가
2. 구체콘크리트는 저판, 측벽 및 상부 슬래브로 나누어 치는가
3. 하나의 작업구획은 시공이음이 없이 연속하여 콘크리트를 치는가
4. 측벽 콘크리트는 좌우대칭으로 같은 속도로 쳐올라가는가
5. 상부슬래브는 측벽 콘크리트를 친뒤 2시간 이상 경과한 뒤에 콘크리트를 치는가
6. 측벽, 문주 등의 1리프트는 3m 이하 로 하는가
7. 쳐올라가는 속도를 시간당 1.5m 이하 로 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	수문/콘크리트공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 구체 콘크리트를 칠때 슈트를 사용 하는 경우 재료의 분리가 일어나지 않도록 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/시공일반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제방을 쌓은 후 제체 및 기초관리의 압밀을 고려한 충분한 단면을 갖도록 시공하는가
2. 기촉지반이 연약하여 압밀침투가 클 경우에는 잠정시공을 하는가
3. 선형, 중심선, 규준틀은 설계와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/제방비탈면 마감	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시종점에서 원지반 또는 기설제방과 연결할때 재료가 밀착되도록 시공 하는가
2. 성토로 축조된 제방의 비탈면은 떼붙임 등으로 덮어서 보호하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/ 제방비탈면 만들기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제방비탈면은 각종 침하를 감안하여 충분한 단면적이 되도록 시공하는가
2. 비탈면의 재료는 가급적 제방 본체의 재료와 일치하는가
3. 제방 본체의 압밀 침하가 상당히 진행 된 후에 비탈면을 만들고 다지는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/ 제방쌓기 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 잡초, 나무뿌리, 콘크리트 덩어리 등 잡물을 제거 하는가
2. 지반의 표면을 교란시켜 기초지반과 성토부를 치밀하게 밀착시키는가
3. 빗물 등으로 물웅덩이가 생기지 않도 록하고 필요한 부분에 배수시설을 설치하는가
4. 경사가 급한 기초지반이나 기설제방에 덧붙이는 공사를 하는 경우에 폭 0.5-1m의 층따기를 하여 시공하는가
5. 축제토의 부설은 30-50㎝의 완성두께 로 제방의 종단면을 따라 균등하게 시공하는가
6. 기설제방을 확장 또는 덧붙임을 할 경우에는 기설 제방의 비탈을 최소 50㎝이상의 충따기를 하여 성토하는가
7. 수평으로 깔고 다지면서 시공하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/ 제방쌓기 및 다짐	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 성토재료에 섞여있는 자갈을 제거할 경우 한군데로 자갈이 몰리지 않도록 주의하는가
9. 새 구조물 인접부 또는 좁은 폭의 성토시 한층의 두께를 20㎝ 정도가 되도록 다지는가
10. 불도저나 타이어 로울러로 다질때 제방법선에 나란한 방향으로 하며 제방 단면이 매우 커서 법선의 직각 방향으로 다지지 않으면 안될 경우에 중복다짐에 유의하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	제방공/준설제방쌓기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제방부지 앞뒤에 작은 제방을 조성한 후 준설토를 넣어 단계적으로 소정의 높이가 되도록 시공하는가
2. 준설제방을 쌓은후 전단면에1.0-2.0m 두께의 양질토로 피복하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/속채움	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 속채움 재료는 형상, 치수, 품질이 시방기준에 적합한가
2. 주수공이 있는 케이슨의 주수공은 완전히 밀폐 되었는가
3. 셀(Cell) 구조물의 속채움 시공중에 인접한 셀 및 아크셀에 부유토가 한군 데에 침전되지 않았는가
4. 속채움 시공으로 부등침하를 방지키 위하여 각실의 속채움차는 1m 이내로 하는가
5. 속채움 다짐도 검사는 시방규정대로 시행하여 합격되었는가
6. 소정의 위치에 규격대로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/안전진단	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 육상에서 제작된 케이슨을 달아올려 수중에 내리는 진수방식의 작업을 할 때는 다음 사항의 안전진단을 사전에 실시하여야 한다. 1) 케이슨 앵카의 부착력 재검토 2) 기중기선의 달아올리는 와이어․ 로프의 웅력검토 3) 기중기선이 보유하고 있는 각종 달아올리기에 사용되는 결속철물 (나사포함)들의 전단강도 검토 및 노후정도, 단기 안전시간 및 장기 안전시간 검토 4) 케이슨 앵카의 나사부위의 전단 강도 계산 5) 기중기선의 우인치의 노후 여부, 작동상태, 하중상태의 권상속도 및 내리는 속도 6) 조공구의 상태(부재), 와이어 등받 이의 적절위치확인, 조공구의 걸고리 강도(용접부위 또는 볼트․낫트의 개수 및 웅력) 7) 기타 필요한 진단 (선장 및 선원의 이와같은 작업의 경험도, 침착성, 각 작업원간의 일시 불란성)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/안전진단	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8) 앵카볼트에 체결하는 결속물취급 및 체결에 대한 기능공의 사전 교육 여부 9) 8)의 케이슨 상부의 작업용 안전 발판 설치도면의 사전승인 및 그대 로 실시하는지의 점검

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/예항 및 회항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 예항경로는 여유수심, 여유수평거리 예인선에 필요한 예항면적등을 조사 검토하였는가
2. 예항에 사용할 로프의 크기 및 상태는 양호한가
3. 예항중의 경계, 긴급사태 대응계획은 수립되었는가
4. 예항, 회항 완료후 케이슨에 이상은 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기상 및 해상조건에 대해 검토하고 제작장의 입지, 진수방식은 합리적으로 결정되었는가
2. 케이슨 제작장에 대하여 아래 사항을 검토하였는가 1) 지반 지지력 2) 안벽, 물양장, 호안의 안정 3) 케이슨의 치수, 중량과 독크의 관계
3. 케이슨과 함대는 케이슨 제작완료 후 분리될수 있도록 조치되었는가
4. 콘크리트 시공 이음은 시방규정을 만족하는가
5. 콘크리트 공사에 대하여 일반토목공사 에서 규정한 검사항목을 적용하여 검측을 수행하는가
6. 케이슨 콘크리트 거푸집을 떼어내고 침설에 필요한 발판, 뚜껑등의 부속장 치는 설계대로 시공 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 케이슨 진수에 앞서 제작년월일, 일련 번호, 홀수 등을 표시하여 관리하고 있는지 여부
8. 케이슨의 누수등 기타 결함사항은 없는가
9. 케이슨은 소정의 형상, 치수대로 제작 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/진수	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 진수시기, 방법에 대하여 검토 하였으며 운반 계획은 수립되었는가
2. 케이슨의 바라스트는 시방규정대로 시행하는가
3. 케이슨이 자력으로 부상된후 견인선 으로 끌어내는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/가치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 케이슨의 가치방법은 침설가치 방법을 원칙으로 하는가
2. 가치장소는 케이슨의 미끄러짐, 침하 또는 부등침하등의 위험이 없는 안전 한 장소인가
3. 주수시의 각실의 수위차는 1m 이내로 유지토록 하는가
4. 소정의 위치에 이상없이 가치되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이슨공/거치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기상과 해상은 거치도중 중단하는 일이없도록 충분히 조사하여 적정한 시기로 계획되었는가
2. 주수시 각실의 수위차는 1m 이내로 하는가
3. 소정의 위치에 설계된 수량이 이상 없이 거치되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	케이스공/뚜껑콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 프리캐스트 콘크리트 뚜껑인 경우 제작, 운반, 가치 및 거치는 설계도 및 시방서 기준에 맞게 시공하는가
2. 프리캐스트 콘크리트 뚜껑인 경우 뚜껑과 측별 및 각실과의 사이에 줄눈채움 콘크리트 또는 몰탈로 메꾸고 있는가
3. 현장치기 콘크리트 뚜껑인 콘크리트공 사의 검측은 일반콘크리트 검사항목을 적용하여 시행하는가
4. 소정의 규격대로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	상치콘크리트	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트공에 대하여 일반콘크리트공 의 검사항목을 참고하여 검측을 시행 하는가
2. 수평시공이음은 설계도면에 정해진 위치에서만 시공하고 접착면의 처리는 시방규정대로 시공하는가
3. 콘크리트의 품질은 내해수성으로 하는가
4. 방파제의 설치단면은 허용범위 이내인가
5. 계선안의 완성치수는 허용범위내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	사석및고르기/운반투하	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 공사구역의 수심, 수질, 토질, 위험물의 조사
2. 사석의 수중투하는 물표를 설정하여 투하지역을 표시하고 잠수부 또는 측심기구로 투하사항을 점검하고 요철부가 생기지 않았는가
3. 지반이 양질인 장소에는 직접 투하 하고 연약지반인 경우 약5m 두께의 모래 및 자갈 부설후 투하하고 있는지 여부
4. 사석은 가능한한 한쪽에서부터 완성 시켜 나가고 있는지 여부
5. 잠수작업의 안전관리상의 주의 상황 확인 1) 잠수부와 해상작업원과의 신호 확인 2) 작업구역내에 외부인/장비 출입금지 의 처치 3) 콤프레샤의 V벨트, 에어호스의 점검 4) 잠수부선의 작업중임을 알리는 기를 계시

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	사석및고르기/재료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사석의 규격, 비중, 중량, 모양 및 치수는 시방 기준에 적합한가
2. 사석재료는 공사착수전에 선정시험을 실시하고 합격하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	사석및고르기/ 근고 및 피복석	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 근고의 설치방법, 시기는 사전에 협의 하였는가
2. 근고 및 피복석의 설치 단면 규격은 설계에 맞게 시공되었는가
3. 피복석의 규격, 중량은 설계에 적합한 것인가
4. 피복석 고르기는 설계 경사에 맞으며 서로 잘짜여 지도록 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	사석및고르기/기초사석	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기초사석은 지반조건에 따라 침하되는 침하량을 고려하여 더 높이 쌓기에 대한 대책은 수립되었는가
2. 틈채움 자갈의 규격과 쌓기 높이는 설계대로 시행하는가
3. 기초사석의 세굴방지를 위하여 필요시 매트를 부설하는가
4. 사석고르기 규준틀의 설치는 정확히 설치하고 수시로 점검 확인하고 있는지 여부(면의 높이 5㎝, 막고르기면 30㎝)
5. 마무리작업은 상당기간 경과후 사석이 충분히 안정된 후에 실시하고 있는지 여부
6. 기초고르기의 여유폭은 규정치에 적합한지 여부
7. 기초사석은 설계단면과 같이 시공 되었으며 허용 범위내인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	사석및고르기/뒤채움사석	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 귀조물 뒤채움 사석은 사석비탈면의 경사에 맞도록 투하되었는가
2. 필터층의 입도는 시방규정에 적합한가
3. 필터층의 부설두께는 설계와 일치 하는가
4. 뒤채움 사석의 시공단면은 설계 단면대로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 식재 재는 확인하였는가 (흙덩이, 기와조각, 잡초, 성토, 굴착으로 인한 고저, 객토사용)
2. 식재의 확인은 하였는가(이식, 파내기 상태, 운반시 보양, 심기위치의 적정배 치, 모습상태, 심은후의 버팀기둥 등)
3. 수목의 규격,수형,수량의 확인
4. 분의 양호여부
5. 새끼결속 및 고정상태 확인
6. 지주목 확인
7. 조경토의 적정여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 조경토 표면의 배수처리 상태확인
9. 식재간격 및 떼형식 결정
10. 잔디심기의 확인은 하였는가 (지정줄눈폭, 심기, 줄눈메우기흙, 물대기등)
11. 잡초혼입 여부확인
12. 인원동원 점검

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/ 식재의 시공계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설계도와의 대조, 검토하였는가
2. 기존식목은 확인하였는가
3. 나무심기의 배치는 검토하였는가
4. 조경공사의 착수시점,마감시기 결정
5. 수목 및 잔디 반입계획 검토
6. 인원 및 장비 동원계획 검토
7. 조경면적 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/ 식재의 시공계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 현장내의 위치별 주요 포인트 선정
9. 관목,교목 배치계획 검토

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/공사완료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지정된보호, 보양방법의 검사에 대한 확인은 하였는가
2. 부실시공의 보완검사 등에 대한 확인은 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	조경공사/재료	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 수목 및 그루터기는 검토하였는가 (종류, 수형, 형상, 치수)
2. 반입토(객토질)는 확인하였는가
3. 잔디및 클로버(종류와 시방)은 검토 하였는가
4. 보양재료 (통나무, 대나무, 새끼줄, 철사등의 품질)는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	시운전	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 통수 및 시운전 계획서는 검토, 조정 하였는가
2. 관로청소 및 각종 변실내의 문제점 등을 시공자와 공동으로 조사하고 미비사항은 조치 하였는가
3. 발브류 개폐조작, 펌프류의 조작 상태는 양호한가
4. 한전으로 부터의 전원 공급계획에 대하여 발주자와 협의 하였는가
5. 각시설물에 대한 종합점검 및 보완 사항을 확인 하였는가
6. 시공자에게 유지관리 지침서를 작성 토록 지시하였는가
7. 시운전 결과 종합 Check List는 작성 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 구조제 공사 관련	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용된 자재의 규격과 치수는 도면 과 시방에 적합한가?
2. 적정한 전선관 지지물(행가, 크램프, 새들등)이 사용되 고 그 지지간격은 규정치에 적합한가?
3. 배관은 직선배관을 원칙적으로 하고 그 배관상태가 양호한가?
4. 외벽 관통배관의 경우 외벽측을 낮추 어 구배를 주었으며 통부분의 방수 처리는 완전한가?
5. 방화구역, 내진지역, 방폭지역, 방식 지역 등의 배관은 제규정 요건을 만족 하며 적정 시공이 되었나?
6. 전선관의 굴곡반경, 굴곡각도의 합계 및 굴곡부위 상태 등은 제규정치에 만족하는가?
7. 전선관의 상호간, BOX간 또는 기타 와의 접속시 적정 부속재 및 접착제를 사용해서 양호한 접속이 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 구조제 공사 관련	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 전선관의 상호간 또는 기타관(약전 선관, 가스관, 수관 등) 간에 요구 되는 이격 거리는 확인하였는가?
9. 전선관 배치후 여유공간이 있는지 확인하였는가?
10. 전선관 설치후 즉시, 이물질의 유입 을 방지하도록 적정 플러그 또는 갭의 설치를 확인하였는가?
11. 누락된 배관 여부는 확인하였는가?
12. 콘크리트 타설전에 미설치된 배관이 없는가를 확인하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/전기가설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 고압시설물은 울타리 등으로 명확하 게 구분 격리되어 있는가?
2. “고압위험, 접근금지, 취급자”등의 표시가 되어 있는가?
3. 전주와 지선은 격고하게 설치되어 있으며 주변붕괴 위험은 없는가?
4. 케이블의 손상부위는 없으며 방호관의 시설은 적절한가?
5. 각 시설물에 대한 접지는 규정대로 설치되어 있는가? (특히구내 분전반류)
6. 옥외 배전관은 방수형으로 제작되어 있으며 관리 상태 (직장 FUSE S/W 사용, 잠금장치 부착)는 양호한가?
7. 투광기, 안전기 본체는 견고하게 설 치되어 있으며 배선은 중에 가설되어 있는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/전기가설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 각종 배선 상태는 양호한가?
9. 모든 배선은 가능한한 공중에 가설되 어 있으며 부득이 바닥에 설치할이 적절한 방호되어 있으며 침수 위험은 없는가?
10. 숙소, 사무실 수작업 전기기구 사용 회로에는 ELB를 설치하였는가?
11. 전기시설 기기는 낙하 방치책이 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/용접기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 용접기 사용 허가서가 부착되어 있는가?
2. 전격방지기가 부착되어 있는가?
3. 용접기 충전부에 절연태핑이 되어 있는가?
4. 지하실등 작업시 환기상태는 양호 한가?
5. 용접물의 접지상태는 양호한가?
6. 홀더의 KS품 사용 및 절연카바 손상 여부, 홀더선의 사용 상태(가공설치)는 양호한가?
7. 용접 작업시 보호구를 착용하는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/용접기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 안전 SWITCH, 절연대 또는 지상에서 50㎝이상 이격 설치되어 있는가?
9. 용접기의 단자는 견고하게 접속되어 있는가?
10. 고소작업시 불꽃이 낙하되지 않도록 적절한 방호 조치가 되어 있는가?
11. 금속성 BOX등에 용접케이블이 접촉 되어 있지는 않는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배관공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용된 자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 적합한가?
2. 모든(금속체) 전선관은 리마질하여 전선 피복손상의 우려는 없는가?
3. 적정한 전선관 지지물(행가, 크램프, 새들 등)이 사용되고 그 지지간격은 규정치에 적합한가?
4. 배관은 직선배관을 원칙으로 하고 그 배관상태가 양호한가?
5. 가요전선관의 사용은 시공지역 (방수혹은 일반형) 환경에 적합하게 시공하였는가?
6. 외벽 관통배관의 경우 외벽측을 낮추어 구배를 주었으며 관통부분의 방수처리는 완전한가?
7. 방화구역, 내진지역, 방폭지역, 방식지 역등의 배관은 제 규정 요건을 만족하 며 적정시공이 되었나?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배관공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 전선관의 굴곡반경, 굴곡각도의 합계 및 굴곡부위 상태 등은 제 규정치에 만족하는가?
9. 전선관의 상호간 또는 기타관 (약전 선판, 가스관, 수관 등)간에 요구되는 이격거리 및 배관이 집중된 곳은 없는지?
10. 전선관의 상호간, 박수간 또는 기타 와의 접속시 적정 부속재 및 접착제를 사용해서 양호한 접속이 됐는가? (COUPLING, LOCK NUT, BUSHING 사용)
11. 금속제 전선관의 상호간 접속시 COUPLING으로 접속 하였으며 용접하여, 연결하지 않았는가?
12. 도장을 요구하는 전선관의 경우 적절한 도장을 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 배관공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 전선관 배선후 여유공간이 있는지 확인하였는가?
2. 전선관 설치후 즉시, 이물질의 유입을 방지하도록 적정 플러그 또는 갭의 설치를 확인하였나?
3. 누락된 배관여부를 확인하였나?
4. SLAB에 매설하는 배관으로서 28C 보다 큰것은 없는가?
5. 콘크리트 매립관의 경우 관의 크기와 매립되는 깊이의 적정 여부는 양호 한가?
6. 콘크리트 타설전에 미설치된 배관이 없는가를 확인하였는가?
7. 콘크리트 매립관의 경우 콘크리트 타설시 파손 및 흔들림의 방지를 위해 적정한 조치를 취하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 배관공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 지중매설 모래받침의 두께, 모래덮개 의 두께, 되메우기 방법, 전선관과 그 부속물 표시용 테이프 보호타일, 각종 장치 등이 요구되는 대로 적정 시공이 되었는가?
9. 스위치 북스 위치는 적정한지 확인 하였는가? (DCORFRAME 옆200㎜, FL＋1200㎜)
10. 콘센트 북스 위치는 적정한지 여부? (FL＋300㎜)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배선공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용된 자재의 규격 및 치수는 도면 과 시방에 적합한가?
2. 입선하기 전에 전선관의 청소상태를 확인하였는가?
3. 케이블 굴곡반경의 규정치 만족여부를 확인하였는가?
4. 전선은 규정공구를 사용해 피복 및 도체의 손상이 없도록 피복을 제거 결선되었는가?
5. 전선의 지지 또는 묶음을 요구하는 경우 CABLETIE로 요구 되는 간격을 두고 행했는가?
6. 케이블의 외피의 접지를 요구하는 경우 적정한 접속에 의한 접지가 완전한가?
7. 풀박스, 죠인트 박스내의 전선 허용 가닥수를 지켰으며 가지런히 정리 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배선공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 박스의 쓰지않는 구멍은 적정 부품 으로 막았는가?
9. 전선관 안에서 전선이 접속된 경우는 없는가?
10. 전선의 접속용 콘넥타는 그 사용장 소에 접한한 난영성의 것으로 적정한 사이즈로 행해졌는가?
11. 전선을 각상별로 색상 분류하여 배선하였는가?
12. 전선의 허용전류, 전압강화, 인장 강도 등이 허용치를 만족하는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 배선공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 전선의 회로 표기는 허용된 방법에 따라 적정하게 부착되었는가?
2. 입선완료후 전선의 질연저항과 연속성 을 측정, 기록보관 했으며 그 결과는 제 조건을 만족하는가?
3. 시공과 측정이 완료된 후 전선피복과 도체가 손상되지 않도록 적절한 보호 조치를 하였는가?
4. 고압케이블, 저압케이블 또는 약전용 케이블간의 이격 거리는 적정한가?
5. 케이블 입선시 차량이나 기타 중장비 를 사용하지는 않았는가?
6. 규정된 케이블 입선 장비를 사용하는 가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배선기구공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용자재의 규격 및 치수는 도면과 시방에 적합한가?
2. 조명 기구의 부착시 제조자의 설치 방법에 따른 기구취부 금구의 사용 상태는 양호한가?
3. 2중 천정의 경우, 조명기구 연결용 가요전선관이 적정부품을 사용하고 천정 취부박스에 적정 카바가 부착 되었는가?
4. 조명기구는 견고하게 설치하였는가?
5. 조명기구의 수직, 수평상태는 양호한가?
6. 특수형(방수, 방폭, 방진형등)의 경우 관련조건을 만족하며 기구배선, 배관 등이 적정재질로 시공하였는가?
7. 조명기구와 취부면 사이의 틈새는 적절한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/배선기구공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 등기구 보강은 철저히 하였는가?
9. 연결용 리드선은 허용전선을 사용하 고 선의 접속은 적정 접속재로 양호 하게 이루어졌는가?
10. 접지를 요하는 조명기구의 접지 접속 상태는 양호한가?
11. 옥외 설치 자동점멸기의 설치위치 가 적절하며 그 기능은 양호한가?
12. 안정기는 배전 전압에 적합하며 절연저항시험은 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 배선기구공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 조도는 규정치이며 균일한가?
2. 유도등은 용도에 맞는 타입이며 설치 위치가 적절한가?
3. 소음 및 기구의 진동은 없는가?
4. 기구, 안정기, 소켓, LAMP는 KS 제품인지 확인하였는가?
5. 습기가 있는 곳에 목대사용시 방수 처리는 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 특고압 단선 결선도의 용량, 규격 등 을 직접 계산 및 확인하였는가?
2. 제작도면 검토시 현장에서 변경의 소지 가 있는 특고압 인입, 동력용량 및 펌프 실 등의 수전점위치를 토목공사 공정과 협의하고 시방서에 의한 제기능을 검토 하였는가?
3. 설계도면이 현장 여건에 적합하도록 공사의 한계 관계법 및 규정 등을 상세하게 검토하였는가?
4. 변전실의 상부에는 급수 또는 오수 등의 배관이 노출 시공되는 사례가 없도록 사전에 협의하였는가?
5. 설계도선상 또는 시공상 부하불평 형 발생 소지가 있는지 여부를 확인 하였는가?
6. 수변전실과 발전실은 적절한 위치에 있는지 확인하였는가?
7. 변전실의 기기시설 위치 및 기능을 검토하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 수배전반의 제작도면을 검토시 기기 의 위치가 반입, 설치, 케이블포설의 공사여건에 지장을 주지않도록 검토 하였는가?
9. 외벽 방수나 구조물과 기기의 하중으 로 인한 균열은 없는지 확인하였는가?
10. 각종 시설물의 설치 위치를 확인 하였는가?
11. 전력회사와 인입차단 용량 등의 협의는 되어 있는지 확인하였는가?
12. 변전실의 환기상태는 적절한지 확인 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 변전실 및 발전실의 기능과 기기시설 위치를 검토하였는가?
2. 수변전실은 기계실의 레벨보다 높이 설계 되었는지 점검하였는가?
3. 변전실에 설치할 각종기기의 반입 계획을 검토, 확인하였는가?
4. 문짝의 개폐, 시건장치는 양호한가?
5. 기기반입시 손상된 부위는 없는지 확인하였는가?
6. 통전 전에 계기의 영점을 확인 하였는가?
7. 보수를 위한 공간은 충분한지 확인 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 수배전반의 기기 배치가 적절한지 확인하였는가?
9. KS 표시품을 제외한 형식승인제품 및 제작업체의 제품은 자체 시험시 입회 하도록 하였는가?
10. 각종 접지공사가 완료 됐으면 접지 저항 측정을 확인하였는가?
11. 케이블 헤드(CABLE HEAD)의 접지는 확실하게 접지하는지 확인 하였는가?
12. 특고압기기 및 외함의 접지계통은 접지공사 종류별로 구분하여 접속 하는지 확인하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설비와 부품의 정격용량을 확인하며 부착상태는 적절한지 확인하였는가?
2. 특고압과 저압케이블은 충분한 이격 거리를 유지하여 배선하는지 확인 하였는가?
3. 케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상하지 않도록 하고 굴곡부의 곡율 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심은 8배)이상 되였는지 확인하였는가?
4. 특고압 케이블 혹은 고압케이블 등의 헤드사용의 정밀 시공상태를 확인 하였는가?
5. 전선의 지지간격은 적정하며 처짐은 없는지 확인하였는가?
6. 변압기 등과 같이 진동이 있는 기기와 모선을 접속할 경우에는 기기의 진동 이 모선에 전달되지 않도록 설치확인 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 옥외로 연결되는 배관방법은 확인 하였는가?
8. 전선과 인출구는 로크너트와 절연부싱 으로 접속되는 마감상태는 양호한지 확인하였는가?
9. 콘덴서(CONDENSER)는 정격전압과 용량, 배선 굵기를 확인하였는가?.
10. 인입케이블의 관통부위가 누수되지 않도록 실링 가스켓(CELLING GASKET)의 사용 여부와 누수 및 결로 대비를 위한 트랜치(TRENCH) 시설를 확인하였는가?
11. 변압기반내의 특고압 모선은 각종 기기 접속과 상호 이격 거리를 유지 하는지 확인하였는가?
12. 변압기와 배전반간에 연결되는 부수 덕트(BUSDUCT) 위치가 정확한지 검토하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 변압기의 결선상태와 탭조정(유량)등 을 확인하였는가?
2. 변압기의 소음이나 발열상태를 확인 하였는가?
3. 각 부품의 단자조임 상태를 확인 하였는가?
4. 누전경보기(ELD)는 영산변류가(ZCT) 와 1개조로 각각 회로 구분 표시가 되었는지 확인하였는가?
5. 변전실 보호망 출입구의 상태는 양호 한지 확인하였는가?
6. 각종 퓨우즈의 용량 및 작동 상태를 확인하였는가?
7. 수배전반에서 인출되는 케이블 관통 부분에 쥐 등의 동물이 침입하지 않도록 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/수변전설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 피뢰기(LIGHTING ARRESTER)는 자체고장시 전력계 통 사고의 파급 방지를 대비하여 DISCONNECTOR가 부착된 것을 사용하는지 확인하였는가?
9. 고압 및 저압용 각종 애자류의 청결 상태를 점검하였는가?
10. 변전실에서 발전기실, 보일러실, 공동구와 연결되는 트레이 지지앵카 위치를 결정하고, 각종 접지도선 인출 위치 등기구등 각배관 및 박스 위치를 확인하였는가?
11. 각종 측정 시험이 적정하게 실시 하고 기록은 보관 유지 하는지 확인 하였는가?
12. 중앙감시반은 최종적으로 반입되므 로 제작도면 검토시 출입구 및 차운 으로 반입 가능하도록 그래픽반과 조작 반을 분리 기능구조로 제작하도 록 검토하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 분배전반 및 MCC공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 도장재료 및 색상은 적정한가?
2. 도장방법 및 처리는 정확한가?
3. 색, 얼룩, 홈, 기포, 기타 이상은 없는가?
4. 철판두께, 부스바 규격 및 재질은 도면과 시방서에 따른 것인가?
5. DOOR의 제작방법, 개폐상태 및 시건장치는 적절한가?
6. 용접상태 및 이음부는 견고하고 깨끗한가?
7. 모든 부품의 정격용량은 도면과 일치 하며 우량제품을 사용하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 분배전반 및 MCC공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 전류계, 전압계의 지시치는 정확한가?
9. 운전방식은 사용 목적의 기능에 알맞게 되어 있는가?
10. 반내의 전선은 잘 정돈되고 지지되 어 있으며 여유 공간은 적정한가?
11. 도면대로 회로 번호가 되어있으며 배열상태는 확실한가?
12. 전기적 기계적 INTERLOCK은 확실한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 분배전반 및 MCC공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 색상표시는 사양서와 일치하는가?
2. 적정 접지단자에 완전한 접지접속을 하였는가?
3. 전선관의 인출구는 로크너트와 부싱 으로 접속되고 그 마감상태는 양호 한가?
4. 절연 시험은 제대로 하였는가?
5. 반자체의 절연상태는 양호한가?
6. 통전전에 제기의 영점 확인을 하였는가?
7. 설치완료후 공장배선, 현장배선에 대한 절연시험 연속시험을 했으며 그 결과는 기록되고 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 분배전반 및 MCC공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 보수유지가 용이하도록 반주위에 적정공간을 확보하였는가?
9. 보수유지를 위한 장비의 반출입 통로는 확보하였는가?
10. 기계적으로 움직이는 부품이나 계기의 경우 그 동작에 장애되는 것은 없는가?
11. 예비품은 적당히 확보 되었는가?
12. 구비된 통풍구가 막힐우려 여부를 확인하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 분배전반 및 MCC공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 손상, 느슨함, 빠진 것, 이물질등이 있지 않으며 청소상태는 양호한가?
2. 본체의 설치상태(높이, 위치, 수직, 수평등) 및 견고성은 양호한가?
3. NAME PLATE 회로 표시도, 안전 수칙, 위험표시등 소요 표시판이 규정 에 따라 적정하게 설치되었는가?
4. 주요부품 성적서와 제작도 및 취급 설명서는 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용 자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따른 것인가?
2. 동력부하의 기동 전류를 재확인 하였는가?
3. 전동부분과 고정부분은 후렉시블 처리되었는가?
4. 건축법, 소방법 등의 비상전원, 예비 전원을 재확인하였는가?
5. 발전설비의 설치상태는 양호한가? (높이, 위치, 수직, 수평등)
6. 외부도장은 승인된 재료로 적정하게 되었는가?
7. 문짝의 개폐, 시간장치 상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 보수, 유지가 용이하도록 설비 주변에 여유공간은 확보 하였는가?
9. 보수, 유지가 용이하도록 장비의 반출입 통로는 확보 하였는가?
10. 단락에 대한 보호를 재확인 하였는가?
11. 접지단지에 완전한 접지접속을 확인하였는가?
12. 전선관 인출구의 마감 상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설비내의 전선은 정리되고 적정하게 회로표시가 되었는가?
2. NAME PLATE회로 표시도, 안전 수칙, 위험표시등 소요 표시판이 규정 에 따라 적정하게 설치되었는가?
3. 설비의 정격용 전압, 전류, 상수, 주파수등은 재확인 되었는가?
4. 기기의 변형이나 손상은 없는지 확인 하였는가?
5. 급기, 통기설비는 적정하게 구비 되었는가?
6. 배기관은 굴곡 등에 의한 열팽창에 대한 대책을 세웠는가?
7. 배기관에 방출위치, 소음처리는 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 피트의 배수는 양호한가?
9. 냉각수 배수 수량은 충분히 확보되었 으며 예비용 바이패스가 고려되었는가?
10. 발전기실 소음 처리는 적정한가?
11. 발전기실의 온도는 발전기 사양에 적합한가?
12. 발전기의 앵커볼트 내진장치는 제조 자의 지시에 따라 적정 구비되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 인출선로의 보호상태는 양호한가?
2. 밧데리 접속상태는 양호한가?
3. 부하평형은 적정한가?
4. 각종 소요시험은 시행하였으며 그 결과는 기록 보존하고 있는가?
5. 통전전에 제기의 영점 확인을 하였는가?
6. 밧데리 충전장치 전선용량 및 작동은 양호한가?
7. 발전기 소음기의 위치 및 방향은 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 발전기 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 연료탱크의 용량 및 위치. 연료공급 방법 누유차단 시설은 적정한가?
9. 발전기의 배기계통(배기관, 소음기등) 에 가연성 물체와의 접근 또는 통과 하는 부분에 단열처리를 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 축전지 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 소방법 또는 건축법의 예비전원을 사용하는 경우 배관 배선의 내열보호가 되어 있는가?
2. 사용 자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따른 것인가?
3. 축전지 설비(높이, 위치, 수직, 수평) 상태는 양호한가?
4. 축전지 설비의 종류, 구조는 설치 장소에 적합한가?
5. 케이블의 연결방식, 규격은 적당한가?
6. 변형, 손상된 것, 느슨한 것, 이물질 등이 없으며 청소 상태는 양호한가?
7. 보수, 유지가 용이하도록 설비 주변에 여유공간의 확보는 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 축전지 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 소요표시판은 적정 재질로 적정하게 설치하였는가?
9. 가대의 종류(단수, 배열)에 대한 크기 와 방식처리는 되었는가?
10. 축전지실의 조명기구, 배선기구, 배기닥트 등은 축전지 설비에 적합한 형태인가?
11. 축전지실에 자연환기, 강제환기는 설비되어 있는가?
12. 축전지실의 바닥은 내산처리 되어 있는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 축전지 설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 축전지가 내진형 가대위에 견고하게 설치되었는가?
2. 설비의 정격용량에 대한 재확인은 하였는가?
3. 축전지의 접속상태는 양호한가?
4. 소요되는 소화설비가 적정하게 구비 되었는가?
5. 정류기의 절연저항시험, 전압, 전류 조정시험은 시행하였고 그 결과를 기록보관하고 있는가?
6. 통전전에 계기의 영점확인을 하였는가?
7. 축전지 설비가 대용량일 경우 설치 장소의 건축구조는 안전한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 관련 기기 등의 사전 확인하였는가?
2. 전기기의 FLANGE, 단자부분 등의 치수를 확인하였는가?
3. 주위환경 및 관련기기의 위치를 확인 하였는가?
4. BUS DUCT 지지금구의 위치 및 지지방법 벽관통 개소를 확인하였는가?
5. BUS DUCT의 전압 및 전류용량를 확인하였는가?
6. 옥외에 설치되는 BUS DUCT로 사용 전압 300V이상인 것은 없는지 확인 하였는가?
7. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방서에 일치하는지 확인하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. BUS BAR의 전류 용량를 확인 하였는가?
9. DUCT의 재질 및 두께를 확인 하였는가?
10. BUS BAR 지지애자의 재질 및 지지간격를 확인하였는가?
11. BUS DUCT 및 그 부속품의 적정 선정 여부를 확인하였는가?
12. PLUG-IN DUCT에 사용되는 기구 의 적정 선정 여부를 확인하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 자재승인서와 일치하는지 확인 하였는가?
2. BUS DUCT의 비틀림이나 외상은 없는지 확인하였는가?
3. BUS BAR 지지물과 애자등은 풀리지 않았는지 확인하였는가?
4. DUCT내의 청결상태는 양호하며 가급 적 습기나 먼지가 차지 않도록 보관했 는지 확인하였는가?
5. BUC DUCT내 BUS BAR 접속부의 상호 접촉면은 도금 처리가 되어 있는지 확인하였는가?
6. 정격전압, 정격전류 및 제조자의 이름 등이 표시된 명판의 취부를 확인 하였는가?
7. BUS DUCT의 접속은 전임자를 정해서 시공하고 있는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. MAKER가 지정한 공구를 사용하고 있는가?
9. BUS DUCT의 지지방법(바닥, 벽, 천 정보등)은 좋은가?
10. BUS DUCT의 수평, 수직 간격은 양호하게 설치되었으며 BUS DUCT 의 신축, 진동 등을 고려한 적정 지지 물로지지 되어 있는가?
11. BUS DUCT의 인입, 인출은 좋으며 또한 상은 제대로 맞는가?
12. BUS DUCT 단말은 폐쇄되어 있는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. BUS DUCT내의 결로에 대한 조치는 하였는가?
2. BUS DUCT의 바닥, 벽 등의 관통부 주변이 완전하게 처리 되었는가? 또, 방화구획의 관통부 내화 처리는 완전한가?
3. BUS DUCT의 바닥, 벽 등의 관통 부분 내에서 접속된 것은 없는가?
4. BUS DUCT의 설치(높이, 위치, 수직, 수평) 상태는 양호한가?
5. 도체 접속부의 채결 BOLT는 토오크 랜치에 의해 규정 토오크로 체결되었 으며 도체의 접속은 기계적, 전기 적으로 완전한가?
6. PLUG-IN SWIGH의 취부 및 BUS BAR의 접촉부는 완전한가?
7. PLUG-IN SWIGH의 동작기능은 완전한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 부스탁트 공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. PLUG-IN DUCT의 사용하지 않는 꽂음구멍이나 DUCT의 종단부는 폐쇄되어 있는가?
9. 접속 완료후 BUS DUCT 내부를 청소하고 사용한 공구 BOLT등이 BUS DUCT 내부에 남아있지 않는가?
10. BUS DUCT의 CASE 접지는 접지 금구를 사용하며 완전하게 하였는가?
11. 시공완료후 절연저항을 측정하여 기록보관 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 설계 또는 시공하는 건물에 따라 자동화재탐지 설비의 적합성은 양호한가?
2. 축적, 도면 명칭, 각실 용도가 기입 되어 있는가?
3. 심벌기호가 통일되어 있는가?
4. 수신기 형급별이 기입되어 있는가?
5. 배치도, 단면도, 계통도 기타 필요한 도면의 부족은 없는가?
6. 배치도, 공통선은 부족하지는 않는가?
7. 전선과 굵기, 사용전선, 신호전선은 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 소화전 박스에 관단말 처리는 잘되 어 있는가?
9. 회로 말단의 종단 저항은 설치되어 있는가?
10. OUTLET BOX에서 감지까지는 FLEXIBLE 또는 비닐 튜브를 사용 하였는가?
11. 단자와의 접속은 잘되어 있는가?
12. 배선도중 중간 접속은 없는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 1경계구역의 면적은 적합한가?
2. 1경계구역의 1번지의 길이는 50m를 넘지는 않는가?
3. SHAFT 계단에서 지상과 지층이 특별 경계구역으로 되어 있는가?
4. 신, 증, 개축으로 경계구역의 면적이 불명한 점은 없는가?
5. 부착면의 높이, 방의 용도에 적용된 감지기가 설치되었는가?
6. 감지구역 0.4, 0.6m(연감지기)마다 설치되었는가?
7. 과잉, 과소설비 또는 편재하여 부착 되지 않았는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 경사 천정은 고려하여 부착되어 있는가?
9. 공기관, 열전대선의 길이는 100m를 넘지는 않았는가?
10. 공기관의 노출 길이는 부족하지는 않는가?
11. 부착면의 각변에서 1.5m를 넘었는가?
12. 차동식 분포형의 상호간격은 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 부착위치가 벽에서 0.6m, 환기 흡인 구에서 1.5m미만으로 되어 있지는 않는가?
2. 천정이 낫은 방, 좁은방의 입구 부근에 설치되어 있지는 않는가?
3. 항상 사람이 있는 곳에 설치되어 있으며 온도, 습기, 충격, 진동 등에 의하여 수신기에 영향을 주지 않는 장소에 설치되있는가?
4. 비상전원이 설치되어 있는가?
5. P형 1급, 2급이 한 방화대상물에 3대이상 설치되어 있지는 않는가?
6. P형 2급 1회로용 수신기가 연면적 350㎡를 넘는 방화대상물에 설치되어 있지는 않은가?
7. 기기의 각부분에 파손, 변형 따위는 없는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 타기기와의 연동장치 관계는 잘 되어 있는가?
9. 조작부의 각 스위치 높이는 적정 (0.8～1.5m)하며, 손상, 헐거움 따위가 없고 정지점은 명확한가?
10. 각종 성능시험은 시행하였는가?
11. (절연저항시험, 공통선시험, 송배선 시험, 화재표시시험, 회로도통시험, 동시동작시험, 비상전원시험)
12. 수평거리 25m는 넘지 않았는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/ 자동화재탐지 시설공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지상 5층, 연 3,000㎡를 넘는 건물에 발화층과 그 바로 위층이 연동방식 으로 되어 있는가?
2. 1m 떨어진 위치에서 음량은 90폰 이상인가?
3. 발신기까지의 수평거리 25m를 넘지 않는가?
4. 눈에 띄기 쉽고 조작이 용이한 장소인가?
5. 누름단추의 위치는 바닥면에서 0.8～1.5m인가?
6. 발신기 SET내 전선결속은 단자대를 사용했으며 정리정돈, 도장상태 등은 양호한가?
7. 설치상태는 양호한가? (수직, 수평, 벽체와의 마감처리)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 통신케이블 및 선조류, 단자 및 단자 함류 PVC관로, 가입자 보호기 전화기 콘센트 등을 체신부장관의 형식 승인 용품 또는 KS표시품을 사용하였는가?
2. 주거용 건물의 경우 단위 세대당 1회선 이상과 20%이상의 예비 회선 또는 예비배관을 확보하였는가?
3. 비주거용 건물의 경우 구내통신회선수 산출기준(제 22조 제2항관련)이상과 20% 이상의 예비회선 또는 예비배관을 확보하였는가?
4. 5회선 이하의 회선 수용시 단자 또는 단자함에 설치하였는가?
5. 6회선 이상의 회선수용시 단자함 또는 주배선반에 설치하였는가?
6. 구내 교환설비에 수용시 주배전반에 설치하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 전화기 콘센트에 수용하였는가?
8. 통신시설 접지저항은 100회선 이하 수용시 100옴이하 101회선 이상 수용시 10옴이하인가?
9. 접지선은 1.6㎜이상의 피복절연 전선을 사용하였는가?
10. 수용단자와 전화기용 콘센트간의 배선은 PVC국내 케이블 또는 옥내 전화선을 사용하였는가?
11. 옥내 단자함 배선은 0.5㎜이상의 PE케이블 PVC국내 케이블 또는 동등이상의 선조를 사용하였는가?
12. 구내교환 설비에 수용시 주배전반에 설치하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 전화기 콘센트에 수용하였는가?
2. 통신시설 접지저항은 100회선 이하 수용시 100옴이하 101회선이상 수용시 10옴이하인가?
3. 접지선은 1.6㎜이상의 피복절연 전선을 사용하였는가?
4. 수용단자와 전화기용 콘센트간의 배선 은 PVC국내 케이블 또는 옥내 전화선 을 사용하였는가?
5. 옥내 단자함 배선은 0.5㎜이상의 PE 케이블 PVC국내 케이블 또는 동등 이상의 선조를 사용하였는가?
6. 구내 교환기와 주배선간 및 주단자함 간의 배선은 PVC국내 케이블을 사용 하였는가?
7. 동일구간의 5회선 이상의 배선시 케이블을 사용하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 도로상 4.5m이상, 보도상 3.0m이상, 궤도상 6.5m이상인가?
9. 외장케이블을 사용하였는가?
10. 옥내의 경우 300V이하 6㎝이상, 300V이하(벽내 설치) 12㎝이상, 300V이상 15㎝이상, 300V이상 (벽내 설치) 30㎝이상인가?
11. 옥외의 경우 750V이하 30㎝이상, 고압 60㎝이상, 특별고압 75㎝이상 인가?
12. 길이는 6m이상, 매설깊이는 전주길 이의 1/6이상, 전주간거리는 케이블 설치시 40m이상, 옥외전화선 설치시 50m이하인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 매설 깊이는 차도에서 콘크리트관의 경우 90㎝이상, PVC관의 경우 100㎝ 이상, 보도의 경우 60㎝이상 기타 (고속도로등 120㎝이상)인가?
2. 예비관로는 최소 1공 이상인가?
3. 닥트에 선조 고정 지지물을 설치 하였는가?
4. 금속관 두께는 일반지역은 1.2㎜이상, 피해우려, 다습지역은 2㎜이상인가?
5. 주위온도 60도이하 장소인가?
6. 기계적 충격, 중량물의 압력이 없는 장소인가?
7. 전력유도가 없는 장소인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 벽의 내부설치시 관의 두께는 2㎜ 이상 사용하였는가?
9. 1구간 관로의 경우 3개소 이내인가? (각도 180도 이내)
10. 옥내 전화선만 수용되는 경우 5개소 이내인가? (각도 270이내)
11. 곡률반경은 관의 내경이 6배이상 인가? (단, 옥내 전화선만 수용하는 경우 제외)
12. 단자함간의 배관조건은 인입선조 외경의 2배이상인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 디딤대, 디딤각정은 수직닥트내 30～40㎝ 간격으로 설치하였는가?
2. 선조 포설용 지지물은 60～150㎝ 간격으로 설치하였는가?
3. 내부배관의 중단높이는 상면으로부터 1m 이내인가?
4. 옥내선 포설면적은 닥트 면적의 50% 이내인가?
5. 연결함은 매구간 및 교차점과 완곡 부에 1개씩 설치하였는가?
6. 연결함의 간격은 완곡의 RDDN 7.5m 이내 직선의 경우 12.5㎝이내인가?
7. 회선상호간, 회선과 대지간, 심선 상호간의 직류 500V 절연저항계로 측정하여 10매가옴 이상인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 공중회선 비접속 상태에서 측정하여 1밀리볼트 이하인가?
9. 주파수 1,000헬즈로 측정하여 68데시 벨 이하인가?
10. 주파수 1,000헬즈로 측정하여 1.5 데시벨 이하인가? (구내전화 및 전송 설비 포함시 2데시벨이하)
11. 도면, 시방서 등의 규격, 치수는 맞는가?
12. 맨홀과 PIPE 연결시 실링 가스켓트 는 설치하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 맨홀내 케이블 가이드는 설치 하였는가?
2. PIPE내 케이블 이외의 공간방수처리 는 하였는가?
3. M.D.F실 위치가 부하의 중심에 있는가?
4. 침수 염려 및 누스, 습기 발생 여건이 없는지 확인하였는가?
5. 환기상태는 양호한가?
6. 국선케이블 인입상태는 양호한가?
7. 철대용 PAD는 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 철대화 접지(1종)선 접속상태 및 접지반 설치상태는 양호한가?
9. 철대와 단자반의 절연상태는 양호한가?
10. 차후 증설 대비를 고려하였는가?
11. 국선과 사선참바 처리상태 (램핑 6회정도)는 양호한가?
12. 선반장은 실제와 일치하는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. BOX청소 상태는 양호한가?
2. 기구설치 상태(수평, 수직, 고정)는 양호한가?
3. 타 기구와 이격거리 상태(10㎝)는 맞는가?
4. 사용자재 규격 및 치수는 맞는가?
5. 설치 위치 및 설치상태는 양호한가?
6. 함과 PIPE연결 상태(LOCK NUT BUSHING)는 양호한가?
7. 랭핑상태 및 포박상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 함과 접지선 상태는 양호한가?
9. 선반장 상태는 양호한가?
10. JUNCTION BOX내에서는 전화선의 결선 및 ROOT의 변경이 되는 곳으로 이때 전기선과 교차 또는 접촉이 불가 피하게 되어 법정 이격 거리 유지가 되지 않아 노이즈의 원인이 되므로 전기적으로 차례가 된 케이블을 사용 하였는가?
11. 박스 및 인출구는 마루위로 돌출 하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 밀봉하였는가?
12. 플로어 덕트의 구조와 내식성은 전기용품 기술기준에 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/통신설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 덕트 상호간 덕트와 접소함 등의 접속 은 완전하고 기계적, 전기적으로 완전 회 볼트, 너트를 조였는가?
2. 접속함, 덕트엔드 및 간막이에서 첫번재 인서어트에는 인서트마아카를 부착하였는가?
3. 접지는 충분한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/방송설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따랐는가?
2. 기기의 변형이나 손상은 없는가?
3. 도장상태, 개폐, 시건장치의 상태는 확인하였는가?
4. 설비의 설치 상태는 양호한가? (높이, 위치, 수평, 조직)
5. 전선관 인출구의 마감상태는 양호한가?
6. 기기배치 및 용량 선정은 적절한가? (앰프, REPEATER, RECORDER, SPEAKER등)
7. 마이크 전선은 유도장애를 받지 않는가? (차폐케이블을 사용하였는가?)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/방송설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 기기, 회로의 절연시험, 동작시험등은 양호한가?
9. 소음이 발생하는 경우는 없는가?
10. 비상전원 설비가 있다면 적정한가?
11. 관로에 내열보호를 요구하는 경우 적정하게 이루어졌는가?
12. 비상방송회로의 경우 동작시험결과 가 규정치에 대해 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/방송설비공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 보수점검상 어려움은 없는가?
2. 수신기와의 연동장치 확인은 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/공시청공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따랐는가?
2. 배관의 굴곡반경은 충분히 하도록 하였는가?
3. 설비중 손상, 변형된 것은 없는가?
4. 안테나는 전계가도를 고려한 적정한 것인가?
5. 안테나 설치장소 및 상태는 확인하였 는가? (반사과의 유무, 잡음 전원과의 이격, 피로침과의 이격, 지지상태등)
6. 적정 증폭기의 사용 여부는 확인하였 는가?
7. 콘센트의 위치는 사용이 편리한 장소 에 위치하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/공시청공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 출력단자의 분배를 증설할 수 있는 여유를 확보하였는가?
9. 분배기함은 분배를 증설할 수 있는 여유를 확보하였는가?
10. 말단위 db측정을하여 적정한 수치가 나오는지 확인하였으며 대장은 기록 하였는가?
11. 지역이 난시청지역인지 확인하여 별도의 설비를 설치 하였는가?
12. 안테나는 지지대에 견고하게 설치 하였으며 피뢰침가 1.5m이상 이격 시켰는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/접지공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따랐는가?
2. 접지선 매설시 지장물과 1.5m이상 이격되었는가?
3. 노출되는 접지 계통의 경우 적절한 보호가 되었는가?
4. 본딩되는 곳은 연속 접지 저항치가 나오는가?
5. 접속계통 접속이 접속재 제조자의 지시서에 따라 양호한 접속이 되었 는가?
6. 각 접지계통 상호간 적절한 이격이 확보되었는가?
7. 매립되는 접지계통이 실용적인 접지가 될 수 있게 적정하게 시공하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/접지공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 접지극은 페인트 구리스등이 묻지 않았으며 깊게 박았는가?
9. 시공이 완료된 후 접지저항을 측정 하여 그 결과를 기록 유지하고 있는가?
10. 접지공사 종별레 따른 접지선 굵기 선정은 규정치인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/피뢰침공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 따른 것인가?
2. 피뢰침 보호각도(60°) 규정대로 시공 되었는가?
3. 피뢰침과 TV공청 ANT와의 이격거리 가 1500㎜이상인가?
4. 인하도선의 위치는 피보호물의 적당한 곳에 배선되었는가?
5. 인하도선이 강전선, 약전선, 가스관 등과 적정 이격이 되어 있는가?
6. 본딩을 요하는 곳은 적정 본딩제를 사용하여 본딩이 이루어졌는가?
7. 돌침과 지지금속물은 적정하게 접속 되어 견고한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	전기공사/피뢰침공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 접지극 매설공사 및 리이드선의 설치는 양호한가?
9. 돌침, 지지금속물, 단자함등은 유지관 리에 문제점은 없는가?
10. 피뢰침의 지지상태는 양호한가?
11. 피뢰침 접지저항은 규정 저항 10옴 이하인가?
12. 인하도선에 끼여지는 부분은 없는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/ SLEEVE,BOX,INSERT	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는 것인가?
3. 제작 및 용접은 도면에 기준 하였는가?
4. 재질, 규격의 사양은 적정한가?
5. 위치 및 수직, 수평은 맞는가?
6. 고정상태는 양호한가?
7. 보강근은 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/ SLEEVE,BOX,INSERT	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 마감 고려하여 시공하였는가?
9. 방수개소의 대책은 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/급수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는것인가?
3. 수평, 수직 및 구배의 상태는 맞는가?
4. 지지물의 간격과 상태는 적합한가 ?
5. 수전류의 설치위치, 간격은 허용오차 범위내인가?
6. 퇴수밸브의 설치상태 및 성능은 이상없는가?
7. 수압, 누수시험시 LEAK부위는 CHECK 하며 조치 했는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/급수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 인접배관과 보온후의 간격은 적정한가?
9. 방진을 고려한 지지방법은 적합한가?
10. 입상관 최저부의 지지방법은 적합한가?
11. 배관의 신축 및 좌굴방지용 가이드는 양호한가?
12. 슬리브 통과부분의 마무리는 이상없는가?
13. 미터기함 설치, 도장, 보온, 고무패킹은 양호한가?
14. 배관과 지지물의 도장상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/급수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 보온작업 수행을 위한 준비는 완벽한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/오.배수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는것 인가?
3. 수평, 수직 및 구배의 상태는 맞는가?
4. 지지물의 간격과 상태는 적합한가?
5. 슬리브 통과부분의 마무리는 이상 없는가?
6. 방음재의 시공상태는 양호한가?
7. 소재구의 설치상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/오.배수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 소켓 작업시 삽입길이는 맞는가?
9. 배수조의 방수는 양호한가?
10. 배수조의 경보기 및 통기관, 맨홀은 양호한가?
11. 배수펌프설치및 수리용 후크는 부착 되어 있는가?
12. 배수펌프설치및 수리용 후크는 부착 되어 있는가?
13. 배수입관 최저부의 지지방법은 양호 한가?
14. U트랩의 관경은 접속관경과 같은가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/오.배수배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 통기관 말단부위 설치위치및 상태는 양호한가?
16. 배수관 만수시험 통기관 연기시험시 LEAK부위는 CHECK하여 조치 했는가?
17. 보온 작업 수행을 위한 준비는 완벽한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/소화배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이며 검정 제품인가?
3. 수평, 수직, 및 구배의 상태는 맞는가?
4. 지지물의 간격과 상태는 맞는가?
5. 스리브 통과부분의 마무리는 이상 없는가?
6. 수압,누수 시험시 LEAK부위는 CHECK하여 조치 했는가?
7. 소화전함, 연결송수관, 호스함의 설치 상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/소화배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 배관지지물, 소화전, 기구함의 도장 상태는 양호한가?
9. 자동확산소화기 상태는 양호한가? (11층이상)
10. 감압변, 스프링클라, 기타 부품의 미설치는 없는가?
11. 헤드의 설치간격은 적정하며 장애물 의 간섭은 없는가?
12. 보온작업 수행을 위한 준비는 완벽한가?
13. 관련법규에 적합하게 시공되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/난방배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이며 검정 제품인가?
3. 수평, 수직, 및 구배의 상태는 맞는가?
4. 스리브 통과부분의 마무리는 이상 없는가?
5. 온수분배기의 위치, 고정, 도장상태는 양호한가?
6. 온도조절기의 설치상태는 양호한가?
7. 코일의 간격,높이,고정상태는 맞는가? 설치상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/난방배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 바닥 매립배관 및 보온상태는 양호한가?
9. 수압,누수,시험시 LEAK부위는 CHECK 하여 조치했는가?
10. 팽창탱크의 설치는 양호한가?
11. 압력용기 제작,설치는 관련법규에 적합한가?
12. 보온작업 수행을 위한 준비는 완벽한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/가스배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공전 가스안전공사 기술검토 승인을 득하였는가?
2. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
3. 승인된 제품과규격, 재질이 맞는 것인가?
4. 수평, 수직 및 구배의 상태는 맞는가?
5. 지지물의 간격과 상태는 적합하며, 절연 조치를 하였는가?
6. 스리브 통과부분의 마무리와 부식 방지 피복은 양호한가?
7. 타배관 및 전선과의 규정 이격거리 준수시공 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/가스배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 용접상태는 양호한가?
9. 미터기의 설치 상태 위치는 적당한가?
10. 배관과 지지물의 도장상태는 양호한가?
11. 배관외부에 가스명, 압력, 방향의 표시가 되었는가?
12. 지하매설깊이는 규정이상이며 되메우기는 양호한가?
13. 관 라인 표시, 보호포는 규정대로 하였는가?
14. 인, 허가를 감안 시공하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/보온.보냉공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 승인된 자재를 사용하였는가?
2. 사용자재 및 시공방법은 시방서와 일치하는가?
3. 각종시험 검사후 시행하는가?
4. 보온재의 관측 이음새가 동일선상에 있지 않도록 하였는가?
5. 고정재의 규격, 간격은 적절한가?
6. VALVE(65)인 경우 JACKET시공을 하였는가?
7. 옥외인 경우 방수를 고려하여 마감 시공하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/보온.보냉공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 보온마감재의 색상은 시방서와 일치 하는가?
9. 기계실 보온후 유체의 방향표시는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/자동제어	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는지?
3. 지지물의 간격과 상태는 적합한가?
4. CONDUIT PIPE, 수축관, 판넬의 설치 상태는 양호한가?
5. 판넬과 스위치류는 적정위치와 기능을 감안하여 설치 하였는가?
6. CONDUIT PIPE, 지지물,판넬등의 도장 상태는 양호한가?
7. 전기식은 방폭을 고려했는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/자동제어	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 판넬의 각 표시및 계기류등 개개의 기능을 나타내는 명판을 부착했는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/시험.시운전검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 준비 및 청소상태, 검사관련 해당 서류는 완벽한가?
2. 각 장비 및 조건, 조정장치의 운전 위치는 적정한가?
3. 주요장비는 납품업체의 사전점검 및 시험을 시행했는가?
4. 각종 안전장치의 작동 유무는 이상 없는가?
5. 송풍기와 DUCT내의 청소를 완료 하였는가?
6. 회전기기의 회전방향은 올바른가?
7. 이상한 소음이나 진동은 없는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/시험.시운전검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 배전반상의 표시등은 정확하게 점등되는가?
9. 냉각탑 주변에서의 대기의 통풍장애 물은 없는가?
10. 각종 게이지류의 점검은 되었는가?
11. 제 규정의 압력인가? (압력 : )
12. 제 규정의 시간인가? (시간 : )
13. 기록유지및 사진촬영등을 하였는가?
14. 부적합 사항에 대한 조치 및 처리 방안은 강구 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/정화조설치공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과규격, 재질이 맞는 것인가?
3. 수평, 수직, 구배의 상태는 적합한가?
4. 방수방법과 작업상태는 양호한가?
5. 지지물의 간격과 상태는 적합한가?
6. 각 기기의 오일 및 구리스 주입은 규정에 의거 적당한가?
7. 배관과 지지물의 도장상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/정화조설치공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 핸드레일등 안전물의 설치 상태는 양호한가?
9. 급기, 배기 DUCT 및 FAN의 설치는 적정하게 설치되었는가?
10. 각 장비의 용량은 도면과 맞는가?
11. 사용, 운전방법, 관련자료를 작성 제출하였는가?
12. 인허가를 득하고 관련법규에 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/보일러설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 보일러설치상의 관련법규에 적합한가?
2. 명판은 시방서(장비사양서)와 일치 하는가?
3. 기초와 앵커볼트의 규격, 위치는 적정한가?
4. 보일러와 배관의 연결은 완전한가?
5. 부속품의 규격 위치는 적정한가?
6. 각종 게이지류의 위치,작동 상태는 양호한가?
7. 수직, 수평은 맞는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/보일러설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 운전과 유지관리에 적합하게 설치 되었는가?
9. 보일러 및 배관의 보온작업 상태는 양호한가?
10. 급,배기 환기는 적정한 규정을 적용 시공 하였는가?
11. 연도의 연결 시공상태는 양호한가?
12. 취급방법, 운전설명서를 작성 제출 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비,제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작상세도, 설치상세도를 작성 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는가?
3. 기초와 앵커볼트의 규격, 위치는 적정한가?
4. 방진가대와 방진재는 적정한가?
5. 각 연결 부위 정열은 정확한가?
6. 외관, 구조, 기능상의 이상은 없는가?
7. 배관등 접속부위는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비,제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 운전및 유지관리를 감안하여 설치 되었는가?
9. 오일 및 구리스 주입은 규정에 의거 적정한가?
10. 부착물의 상태와 접지는 이상 없는가?
11. 취급방법, 운전 설명서를 작성 제출하였는가?
12. 관련법규에 적합하게 시공 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/DUCT 제작설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 재질및 규격은 승인 도면 및 시방서 와 일치 하는가?
2. 연결부 상태 및 패킹제 및 볼트 ,리벳 조임은 양호 한가?
3. DAMPER의 작동은 원할하고 개도 지시가 일치하고 있는가?
4. 수직, 수평 및 구배의 상태는 맞는가?
5. 외관, 구조상의 기능, 상태는 양호 한가?
6. 벽등 관통부위의 처리는 양호한가?
7. 보온이된 경우 상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/DUCT 제작설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 지지물의 간격과 상태는 양호한가?
9. 그릴의 위치, 규격, 갯수는 적정한가?
10. 펜은 제규격이며, 설치, 가동상태는 양호한가?
11. 구부러짐등 저항이 많은 곳에서의 가이드베인 삽입은 확실한가?
12. 소음엘보및 흡음제 내장닥트는 도면 및 시방과 일치하는가?
13. 소음 CHAMBER는 승인도면과 일치 하는가?
14. 방화댐퍼는 법규에 적합하여, 점검구는 설치되어 있는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/DUCT 제작설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 배기후드의 설치는 법규에 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/배관누설시험검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 관내청소(FLUSHING)는 실시 하였는가?
2. 수압시험은 실시하였는가?
3. 내압(기압)시험은 실시하였는가? (압력: ) (시간: )
4. 기밀시험은 실시하였는가? (압력: ) (시간: )
5. 방사선시험은 실시하였는가? (전용접개소의 10%이상)
6. 테스트펌프, 압력계(시험압의 1.5배 이상) 의 점검을 하였는가?
7. 비상시 물빼기 장치와 배수선의 검토를 충분히 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/배관누설시험검사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 플렌지형 V.의 맹판은 제거 하였는가?
9. 누설시에 대한 조치 및 대책은 강구되었는가?
10. 사진촬영은 실시하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/고가수조, 저수조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 승인된 재품이며 재질은 맞는가?
2. 규격은 DWG. 계산서와 맞는가?
3. 내압보강과 방청처리 상태는 양호한가?
4. 내부 청소 상태는 양호한가?
5. 넘침관 및 통기관 배수관의 시공 상태는 양호한가?
6. 점검구 및 사다리는 적정하게 시공 되었는가?
7. 배관과의 접속상태및 누수되는 곳은 없는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/고가수조, 저수조	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 이 물질의 혼입을 방지하기 위한 방충망은 설치되어 있는가?
9. 관련법규에 적합하게 시공되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/옥외 매몰배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는 가?
2. 승인된 제품이며 규격, 재질이 맞는 것인가?
3. 수직, 수평, 구배의 상태는 맞는가?
4. 연결방법은 DWG. 시방서 기준 적용 하였는가?
5. 깊이와 다짐 작업 및 보양은 적정하게 시공 되었는가?
6. 부식에 대한 조치는 하였는가?
7. 이격이 필요한 경우 적정하게 유지 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/옥외 매몰배관	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 관련법규에 적합하게 시공되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/ 위생기구 취부	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 승인된 제품이며 사양 재질이 맞는 것인가?
2. 설치는 견고하고 수직 , 수평상태는 맞는가?
3. 배관과의 접속은 완전한가?
4. 외관과 구조 기능상의 이상은 없는가?
5. 수전류의 위치 및 설치 상내태는 적정한가?
6. 배수, 소제구의 위치, 시공상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/정화조공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공상세도를 작성하여 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과규격, 재질이 맞는것인가?
3. 수평, 수직, 구배의 상태는 적합한가?
4. 방수방법과 작업상태는 양호한가?
5. 지지물의 간격과 상태는 적합한가?
6. 각 기기의 오일 및 구리스 주입은 규정에 의거 적당한가?
7. 배관과 지지물의 도장상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/정화조공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 핸드레일등 안전물의 설치 상태는 양호한가?
9. 급기, 배기 DUCT 및 FAN의 설치는 사양에 맞는가?
10. 각 장비의 용량은 도면과 맞는가?
11. 사용, 운전방법, 관련자료를 작성 제출 하였는가?
12. 인허가를 득하고 관련법규에 적합한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작상세도, 설치상세도를 작성 승인을 필하였는가?
2. 승인된 제품과 규격, 재질이 맞는 것인가?
3. 각종 게이지류의 점검은 되었는가?
4. 제규정의 압력인가?
5. 제규정의 시간인가?
6. 외관, 구조, 기능상의 이상은 없는가?
7. 배관등 접속부위는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 수압시험은 실시하였는가?
9. 기록유지 및 사진촬영 등을 하였는가?
10. SHELL, END PLATE의 두께는 설계도면과 일치하는가?
11. 취급방법, 운전 설명서를 작성 제출 하였는가?
12. 관련법규에 적합하게 제작 되었는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작상세도, 설치상세도를 제출 하였는가?
2. 단열 및 흡음재의 재질 및 두께는 적정한가?
3. Case 및 Frame의 재질 및 두께는 적정한가?
4. 수압시험은 실시하였는가?
5. DRAIN HOSE의 재질 및 규격은 적정한가?
6. 열교환기의 재질은 적정한가?
7. FIN의 재질 및 PITCH 는 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 송풍기의 규격은 적정한가?
9. 수평조절나사를 부착하여 수평을 조절할수 있도록 제작되었는가?
10. 공기여과기(AIR FILFER)의 재질은 적정한가?
11. 풍량조절 스위치는 온도조절이 가능 하도록 제작하였는가?
12. 그릴(Grill)의 재질은 적정한가?
13. 전원코드의 재질 및 길이는 적정한가?
14. F.C.U의 배관방향 및 풍량조절 스위치의 설치방향은 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/장비제작	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 소음검사는 실시하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/공기조화기 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 제작상세도를 작성하여 승인을 득했는가
2. 명판은 장비사양서와 일치 하는가?
3. 기초와 앵커볼트의 규격, 위치는 적정한가?
4. 외관 및 구조에는 이상이 없는가?
5. 각 담파의 설치위치는 적정한가?
6. CASE 및FRAME의 재질은 적정한가?
7. 설치한 상태에서 수직,수평은 맞는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/공기조화기 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 점검구의 위치는 유지관리에 적합 하게 설치 되었는가?
9. 내부의 보온작업 상태는 양호한가?
10. COMMON COIL의 설치상태는 양호한가?
11. MEDIUM FILTER 설치상태는 양호한가?
12. 급,환기 FAN의 설치상태는 양호한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/냉각탑설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 냉각탑의 규격 및 재질은 시방서와 적합한가?
2. 명판은 시방서(장비사양서)와 일치 하는가?
3. 기초와 앵커볼트의 규격, 위치는 적정한가?
4. 송풍기의 재질은 적합한가?
5. 부속품의 규격 위치는 적정한가?
6. 충진물의 재질은 적정한가?
7. 수직, 수평은 맞는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/냉각탑설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 운전과 유지관리에 적합하게 설치 되었는가?
9. 산수기는 분해.조립이 용이한 구조로 제작되었는가?
10. MOTOR의 규격은 적정한가?
11. CASING의 구조는 상,중,하로 제작하였는가?
12. 취급방법, 운전설명서를 작성 제출 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/흡수식냉온수기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 냉온수기의 규격 및 재질은 시방서와 적합 한가?
2. 명판은 시방서(장비사양서)와 일치 하는가?
3. 기초와 방진PAD의 규격, 위치는 적정한가?
4. 냉동기의 배관의 연결은 적합한가?
5. 가스바나의 규격은 맞는가?
6. 각종 게이지류의 위치 및 설치상태는 양호한가?
7. 수직, 수평은 적정한가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	기계/흡수식냉온수기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 운전과 유지관리에 적합하게 설치되었는가?
9. 열교환기의 교체, 수리 공간은 적정한가?
10. 냉각수 및냉온수의 방향은 맞는가?
11. 용액펌프 및 냉매펌프의 용량은 맞는가?
12. 취급방법, 운전설명서를 작성 제출 하였는가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사/ 기계실배관 및 원격제어반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배관 및 배선은 도면에 기준하여 시공 되었는가?
2. 배관배선자재는 KS제품인가?
3. 설치자재는 규격외 제품인가?
4. 계장용 신호 전선이 전원선의 관로에 입선된 부분은 없는가?
5. 전선의 분기 또는 접속은 BOX류 안에서 되어 있는가?
6. 관의 접속상태는 양호한가?
7. P/N의 인입전선은 외관상 미려하게 처리되었나?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사/ 기계실배관 및 원격제어반	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. P/N 의 수평 및 수직고정상태 확인
9. 통로장애, 낙하물에 의한 손상, 빗물, 습기등으로부터 보호되는 위치인가?
10. DDC는 STAND ALONE 인가?
11. 최대관제점수는 384 POINT 이상인가?
12. 각 DOC내에 제어프로그램이 내장 되는 타입인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배관 및 배선은 도면에 기준하여 시공 되었는가?
2. 배관배선자재는 KS제품인가?
3. 설치자재는 규격외 제품인가?
4. 계장용 신호 전선이 전원선의 관로에 입선된 부분은 없는가?
5. 전선의 분기 또는 접속은 BOX류 안에서 되어 있는가?
6. 관의 접속상태는 양호한가?
7. P/N의 인입전선은 외관상 미려하게 처리되었나?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. P/N 의 수평 및 수직고정상태 확인
9. 통로장애, 낙하물에 의한 손상, 빗물, 습기등으로부터 보호되는 위치인가?
10. DDC는 STAND ALONE 인가?
11. 최대관제점수는 384 POINT 이상인가?
12. 각 DOC내에 제어프로그램이 내장되는 타입인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사/중앙감시장치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 감시장치의 컴퓨터사양은 도면과 시방서에 맞는가?
2. CPU는 PENTIUM 이상인가?
3. 메모리는 32MB 이상인가?
4. 모니터는 20″이상인가?
5. 프린터는 INK JET인가?
6. 인터컴은 제어소와 원격의 음성이 통신할 수 있는 기능을 가졌나?
7. 메뉴방식의 운영체제를 가졌나?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	자동제어공사/중앙감시장치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 네트웍과의 링크기능(LAN)이 가능한가?
9. 스케쥴러 기능을 갖추고 있나?
10. 경보기능은 경보음 및 화면출력이 가능한가?
11. UPS 는 3KVA인가?
12. UPS BACKUP TIME은 30분 이상인가?

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	정수장 설비/ 염소투입 설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각종 설비는 설계도서의 위치에 정확히 배치되었는가
2. 각종배관재는 내산성 재질인가
3. 재해시설은 규정대로 설치되었는가
4. 보안 용구는 규정대로 적정위치에 비치되었는가
5. 염소투입시설은 고압가스 안전관리 법령의 규정에 적정한지 여부와 사용전 검사가 선행되었는가
6. 염소 봄베의 반입이 용이한가
7. 염소투입설비 설치 유경험자가 필히 설치토록하고, 염소투입실내 강제 환기 시설과 동절기에 난방시설을 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	정수장 설비/ 일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 각종 구조물은 일반토목공사의 검측 요령에 따라 검측을 실시하는가
2. 착수정의 스크린 및 배출수 시설을 설계에 반영되어 있는가
3. 착수정의 측관은 설치 되었는가
4. 침전지, 배수지, 정수지등 주요구조물 이 공사 시공중 우수 및 지하수의 영향으로 뜰염려는 없는가(부력검토)
5. 각종 구조물의 기초지반에 대하여 보링결과와 현지질 상태가 동일한가
6. 침전지의 바닥경사는 기기설치를 고려하여 정밀하게 시공하는가
7. 길이가 긴 구조물에 대하여 신축이음 을 설계대로 설치하고 측면까지 연장설치 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	정수장 설비/ 일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 구조물의 방수처리는 시방서 규정되로 실시하고 있는가
9. 각종 배관은 재질 및 규격이 시방서에 적정하며, 위치는 적합한가
10. 여과사 및 자갈은 사용전 품질시험 을 실시하고 규격별로 설치는 정확 한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	정수장 설비 침사지 및 유입펌프실	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 월류관은 방류지점까지 연결하고 소정의 규격대로 설치되었는가
2. 스크린의 재질은 Sus 제품이고, 망눈의 규격 및 설치각도는 적정한가
3. 침사제거물의 최종처분 방법은 확인 하였는가
4. 침사지 바닥 청소시 바닥에 오물이 고이지 않도록 슬라브 구배, 배수로 등을 설치하였는가
5. 크레인 작동을 위한 높이, 진행방향 등을 고려하여 설치되었는가
6. 환기시설은 설치되었는가
7. 스크린의 부유물 제거는 고려되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	취수설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 취수장위치 및 부지에 대하여 지형, 경계, 지장물 등이 용지도, 설계도와 일치하는가
2. 취수지점에 대하여 시공자와 공동으로 오염원, 하천개수계획, 수리권, 하상변 동에 대한 현장 조사는 하였는가
3. 취수탑, 취수관거의 취수시설은 위치, 구조, Elevation등 주요사항에 대하여 검측후 시공하는가
4. 기초지반은 보링결과나 토질 시험등 으로 확인하였는가
5. 가물막이 및 구조물 시공상세도를 확인하였는가
6. 감조지역인 경우 이를 감안한 가물막이 높이를 결정하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 굴토공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 굴토깊이에 따라 WALE, STRUT 및 BRACING 작업이 적기에 시공되는지 여부
2. 지장물 매달기 작업이 안전하게 시공되었는지 여부
3. 흙막이 작업시 토류판 배면에 토사 채움이 충분하여 주변지반 이완을 초래하지 않는지 여부
4. 굴토 작업시 엄지말뚝측으로 소단을 두고 시공하는지 여부
5. 굴착중 토류판으로 지하수 유출시 차수 처리여부
6. 토류판의 강도가 충분한 재료를 사용하였는지
7. 토류판 배면에 채움이 불충분할 경우 보강조치(CEMENT MILK 주입)를 추가로 실시하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 굴토공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 발파작업의 천공장, 화약사용량, 발파방법, 천공각도를 도면에 준수하여 시공하는지 여부
9. 발파작업시 소음진동 측정실시 여부
10. 토사 운반차량의 통행으로 인한 토사유출 및 비산먼지에 대한 방지시설 세륜 세차시설이 완벽하게 운용되고 있는지 여부
11. EARTH ANCHOR 시공시 적정하게 시공되고 있는지
12. EARTH ANCHOR 인발시험 실시가 적정빈도로 실시되고 있는지
13. 띠장과 엄지말뚝은 토압이 잘 전달 되도록 적정한 방법으로 밀착되어 있는지
14. 띠장의 STIFFENER는 소정의 규격 에 적합하고 용접상태는 양호한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 굴토공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. STRUT는 수평을 이루고, 일직선 으로 선형을 유지하고 있는지
16. BOLT 구멍은 반드시 DRILL을 사용하여 천공 하는지
17. BOLT 체결시 WASHER를 사용하고 충분하게 조이는지
18. 계측이 계획된 항목과 빈도대로 측정되고 있는지
19. 계측자료는 적절하게 기록(대장 정리 및 PLOTTING)되고 있는지
20. 계측결과가 시공에 반영되고 있는지
21. 안전통로는 가시설, 지장물 매달기 상태 점검및 계측활동에 지장이 없도록 설치되어 있는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 굴토공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
22. 안전계단은 토공진척에 맞춰 적기에 설치되는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 노면복공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주형보 및 복공판의 규격과 설치 간격은 정확한지
2. 주형보의 X-BRACING 간격이 적정 하고, 필요시 전도방지공을 실시했는지
3. 복공판은 벌어진 틈이 없도록 밀착 시켜 깔고 있는지
4. 복공주위에 차수턱을 두어 노면수 유입을 방지하는지
5. 복공 개구부에 안전난간을 설치하여 추락사고를 방지하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 되메우기 및 복구	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 되메우기용 토사는 방수보호충을 손상주지 않도록 암버럭, 잡철물등 유해물이 없는 양질의 토사를 사용 하는가
2. STRUT 철거시 구조물과 엄지말뚝 사이에 충분한 지지력을 가지도록 동바리를 설치하였는가
3. H-PILE 인발시 구조물의 방수 보호충에 피해여부를 판단하여 인발 혹은 매몰여부를 결정하였는가
4. 복공 철거시 적절한 작업구간을 계획하여 이행하는지 여부
5. 노면 받침보를 철거할때 매설물과의 연결재 제거 여부
6. 철거재료 즉시 반출 여부
7. 매설물의 매달기용 부재를 철거시 매설물을 견고한 받침대로 안정시킨후 철거하는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 되메우기 및 복구	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 말뚝을 뽑고난 후의 구멍은 양질의 사질토로 충진시키는지 여부
9. 중간말뚝의 제거로 인해 상부 슬래브 구멍은 철근을 조립하고 콘크리트를 채운후 소정의 양생 기간이 지난 다음 구멍크기 보다 최소한 100㎜ 이상 큰 방수시트를 접착시킨후 연결방수시트 와 연결시켜 주는지의 여부
10. 말뚝을 매몰하는 경우 도로관리자가 지시하는 깊이(통상 차도부에서 2.1m) 까지 절단여부
11. 지장물 복구시 계획수립 여부 및 침하방지는 고려되었는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 말뚝박기공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 말뚝위치 측량 확인 여부
2. 말뚝위치를 줄파기하여 매설물의 유무 및 위치 확인하고 필요한 경우 적당한 보호공의 실시 여부
3. 줄파기후 가포장하여 교통소통에 지장이 없도록 했는지 여부
4. 가시설 시공에 따른 지장물 처리에 대한 조치여부
5. 천공시 슬라임처리 대책 수립 및 이행여부 확인
6. 천공후 H-PILE 삽입한 뒤 공내로 양질의 채움재를 충실히 넣어 지반 이완으로 인한 침하방지 여부
7. 천공시 천공장비의 수직도 유지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 말뚝박기공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. H-PILE 삽입시 소정의 깊이까지 근입 완료되었는지, 부족시 근입을 위한 장비사용이 적절한가 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 방수공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 방수 SHEET가 시방서 내용대로 규격품을 사용하는지 여부
2. 방수제 선정, 관리시험이 적정빈도 대로 실시되고 있는지
3. 벽체, 바닥의 면고르기 몰탈 시공후 요철부분이 있는지 여부
4. 몰탈면 건조상태 확인 (습윤시 프라이 머 도포불량으로 방수 SHEET들뜸) 및 청소상태 확인
5. 프라이머 도포상태 및 건조상태 확인
6. 방수 SHEET 부착상태 (이음부 접합 상태, 들뜸부위 여부, 코너부분 이중 부착)가 양호하게 시공되어 있는지
7. 방수보호 몰탈 시공두께가 시방조항에 적정한지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 방수공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 외벽부 방수보호 벽돌쌓기시 벽돌과 벽돌사이에 몰탈이 완전히 충진되어 있는지
9. 구조물 시공이음시 수팽창성 지수재 및 지수판의 설치 여부
10. 지수판 이음부간에 용접이음 실시 여부
11. 중앙부 PILE등 강재 매몰부에 대한 처리는 적정한지
12. 보호벽 코너부는 모따기를 실시하여 방수쉬트가 손상되지 않도록 하는가
13. 보호벽 상단의 방수쉬트는 겹이음 길이가 확보되도록 충분한 길이를 남겨 놓는지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 시공준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 현장내 작업장, 자재적치 위치별 배치 계획 수립 여부
2. 가시설 공법이 현장조건에 합당한가에 대한 검토 여부
3. 단계별 시공계획 수립 여부
4. 수전을 받는 위치 및 전기 안전시설이 적절하게 계획 수립되었는지 여부
5. 가시설 작업시 지장물에 대한 처리 방안이 적절하게 계획수립되었는지 여부
6. 비상시 자가발전 시설이 준비되었고 가동 이상 유무 확인
7. 단계별 교통처리 계획에 따라 적정 하게 FENCE 및 교통표지판 등 교통 안전 시설물이 설치되어 있는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 시공준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 작업장 부변 빗물받이 및 M/H 점검 하고 필요시 준설 시행하여 배수에 지장이 없는지 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 조사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 도면에 명시된 시공위치에 따라 현장에 위치조사 실시 여부
2. 작업착수전 주변 인접건물의 현황 조사 (건물크랙 상태등)기록보존 및 계측계획 수립 여부
3. 지장물조사 관련하여 유관기관에서 대장을 열람하여 지장물 매설위치, 종류 등을 사전파악 실시 여부
4. 지장물조사 줄파기 작업시 인력 굴착 및 탐지장비 상용실시 여부
5. 공사시 소음 및 진동발생에 대한 대책 을 수립하고 인접건물의 피해발생시 피해보상 대책을 수립 했는지 여부
6. 공사현장을 관통하는 지장물의 유관 기관 비상 연락망 수립 및 비상시를 대비 차단 VALVE 위치 파악 여부
7. 현장 작업장 확보시 단계별 교통처리 계획수립 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 OPEN CUT 공법 조 사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 원상태 복구대비 지장물 평면위치 구조, 표고등 기록 보관 여부
9. 확인 측량시 인접공구와 접속 및 전후 L.P까지 상호 확인 및 측량결과 교환 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 공사 지상부 개착구간 조치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지하개착구간 강재류 변형여부
2. 버팀보 연결부 볼트체결, 용접상태
3. 띠장강재의 변형, 변형상태 계측관리 여부
4. 코너부 버팀보의 보강상태, 변형여부
5. 지하출입자 관리, 야광복장지급, 착용상태
6. 출입로,계단의 경사도, 발판, 손잡이상태
7. 지하출입개소 조명확보상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 공사 지상부 개착구간 조치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 지하↔지상간 연락, 신호체계 확보 상태
9.공사장비운전원의 면허,자격소지 여부
10. 세륜시설, 비산먼지발생 대비상태
11.감전사고대비 안전시설확보상태
12.공사장 주변건물 피해발생 대비상태
13. 야간보안등, 경고등, 교통유도원 배치상태
14. 각종 교통관계표지판 설치, 관리상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	지하철 공사 지상부 개착구간 조치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 공사장주변 가설울타리 정비, 관리상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장 기자재 발주 및 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기자재 발주는 적기에 시행되었는가
2. 기자재 발주시방서는 구비 되었는가
3. 기자재 현장반입은 연관공사와의 병행작업이 가능하도록 수립되었는가
4. 기자재의 제작도 승인은 시방서의 규정대로 실시하는가
5. 공장시험은 실제 입회하고 시험성적서 를 제출받고 있는가
6. 현장에 반입된 기자재에 대하여 외관 검사는 실시하는가
7. 기자재 반입시 소정의 Spare Part는 반입되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장 기자재 발주 및 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 설치후 무부하 시험은 실시하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장 슬럿지 처리 시설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 농축조의 월류시설은 높이가 일정하고 유지 수선시 가능하도록 설치하였는가
2. 슬럿지 유입, 인발관은 내식성의 재질이고 규격, 깊이 등을 확인하고 기밀시험은 실시 하였는가
3. 소화조 콘크리트 타설방법에 대하여 시공자로부터 계획서를 제출받아 검토 하였는가
4. 공사중 또는 시운전시 안전대책에 대하여 검토 하였는가
5. 소화조 내부의 방수 및 방식공사 시행시 환기 시설에 대한 안전은 고려하였는가
6. 소화조의 지하매설 각종관 또는 가스 배출관, 가온관등에 대하여 기밀시험은 실시하였는가
7. 탈수기술의 바닥청소 후 배수처리에 대한 고려는 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장 슬럿지 처리 시설	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 탈수시설의 기기 반출입에는 지장이 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장/일반사항	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공자가 안전대책 및 환경대책을 수립하여 실시하는가
2. 취기, 소음, 진동 방지대책이 수립 되어 있는가
3. 침수방지 대책은 수립되고 이를 확인 하였는가
4. 중요구조물의 기초지반을 현장보링, 토질시험등으로 확인 하였는가
5. 기초지반 처리에 대하여 설계에 보완 또는 추가할 사항이 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장/침전지설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. Scum제거 시설은 원활히 작동될 수 있도록 설치 되었는가
2. 월류시설은 높이는 설계대로 시공되고 유지관리시 보수가 가능하도록 설치하는가
3. 슬러지 인출관의 규격, 높이, 제질 등은 확인하고 매립전에 기밀시험은 실시하는가
4. 바닥 경사는 오니수집기의 이동 또는 오니이동을 위하여 일정한 바닥경사를 유지하는가
5. 신축 Joint는 바닥에서 측벽까지 연속 하여 시공 되었는가
6. 방수처리 시공은 사전에 검토후 실시하는가
7. 지하 매설물 또는 콘크리트 내부에 매설되는 슬리브나 파이브는 매설후 콘크리트를 타설하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	하수처리장/폭조기설비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 산기장치, 산기관 표면폭기기등은 산소 전달을 등을 알 수 있는 시험 성적서등을 확인하였는가
2. 각종 배관후 기밀시험은 실시하였는가
3. 소포시설은 충분히 고려되어 있는가
4. 송풍기실의 소음 방지시설은 설계에 반영되어 있는가
5. 공기량 제어장치는 하수량, 수질에 따라 조정이 가능한 시설인가
6. 신축 Joint는 바닥에서 측벽까지 연속 하여 시공 되었는가
7. 배관재 및 Hand rail은 부식을 고려한 재질인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	품질관리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 골재관련시험(골재입도, 함수비 시점) 이 적정빈도로 실시되었는가
2. 압축강도시험(1일, 7일, 28일)이 적정 빈도로 실시 되었는지
3. 두께시험 및 Core 채취시험이 적정 빈도로 실시 되었는지
4. 급결재의 첨가량과 급결시간이 적정한가
5. 재료의 선정, 관리가 적정빈도로 실시되었는가
6. 적정빈도로 Rock Bolt 인발시험의 실시 여부
7. 충진재의 강도시험을 외부 공인기관에 의뢰 실시 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	품질관리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 부직포의 선정, 관리시험을 외부 공인 기관에 의뢰 실시 여부
9. 방수 Sheet의 선정, 관리시험을 외부 공인기관에 의뢰 실시 여부
10. 사용재료의 KS 규격품 사용 여부
11. 콘크리트 압축강도시험 관리 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/가드레일	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 가드레일 설치기준 및 현장여건에 따른 시공위치가 적절한가
2. 가드레일 품질기준에 맞는 자재를 사용하는가
3. 가드레일 지주의 높이 및 간격이 도면 대로 시공 되는가
4. 가드레일 지주와 다이크간 이격거리가 도면대로 시공되는가
5. 가드레일 선형이 제대로 시공되었는가
6. 가드레일의 지주타입 근입깊이가 부족 하여 상단부를 절단한 곳은 없는가
7. 지주 CAP은 바르게 설치되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/가드레일	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 결착볼트는 바르게 설치되었는가
9. 설치 조건은 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/낙석방책	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 절토부 암질 및 높이에 따른 낙석방책 설치 위치가 적정한가
2. 낙석방책 품질기준에 맞는 자재를 사용하는가
3. L형 옹벽 시공시 옹벽양측 단부에 낙석방책 와이어 로프 시공을 위한 지지대를 설치하였는가
4. 와이어 로프 및 네트가 팽팽하게 시공되었는가
5. 시공후 지주의 아연도금 및 네트의 손상여부는 없는가
6. 낙석방책의 연장, 지주의 선형 및 높이가 도면 대로 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/돌쌓기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 돌쌓기에 사용되는 모든 석재는 충분 한 내구성과 강도를 지닌 것으로 균열 이나, 얇은 석편, 풍화로 인한 변색 또는 변질된 광물을 함유하고 있지 않은지 여부
2. 견치돌 모양과 치수는 도면에 지정된 뒷 길이를 지니고 있는가
3. 기초 및 뒷채움에 쓰이는 조약돌은 천연석이나 직경이 15㎝이하이며 크고 작은돌이 적당한 분포로 혼합된 것으로 하였는가
4. 쌓기용 모르터는 소정의 반죽질기 (Consistency)를 얻을수 있도록 균일하게 비비는가
5. 돌쌓기 시공은 쌓기할 전면 및 뒷채움 에 규준틀을 설치하였는가
6. 설치된 규준틀은 돌쌓기의 위치, 구배 연장, 높이등이 설계와 일치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/돌쌓기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 규준틀 위에 줄을 수평으로 띄우고 미리 시공한 기초위에 거의 같은 높이를 유지 하면서 쌓는가
8. 밑돌은 되도록 큰돌을 사용하여 규준 틀에 맞도록하여 돌을 다듬어서 인접한 돌에 밀착시키는가
9. 뒷채움 콘크리트의 배합은 설계서에 규정된것과 같게 하는가
10. 찰쌓기를 할대에 뒷채움 돌은 콘크 리트를 채우기전에 물을 뿌려 적시는가
11. 기초 또는 뒷채움에 사용되는 조약 돌은크기와 입도가 적당한가
12. 윗면 마무리 콘크리트는 뒷채움 콘크리트와 동시에 시공하였는가
13. 돌은 하루에 1.2M 이상 쌓지는 않는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/돌쌓기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. 찰쌓기 전면의 줄눈은 용적비 1:1 시멘트 모르터로 마무리하였는가
15. 찰쌓기 시공이 끝나면 즉시 가마니 등으로 덮고 살수하며 10시간 이상 양생을 하였는가
16. 신축줄눈과 물구멍은 시방기준에 맞게 설치하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/방음벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기초지반의 잡석은 잘 다져져 있는지 확인하였는가
2. 기초부의 폭, 연장, 선형은 정확한가
3. 도수로 시공부위의 배수관 시설 설치 위치는 적정한가
4. 거푸집 설치 및 철근 조립상태는 양호한가
5. 지주간격이 방음판 규격에 맞추어 일정간격이 유지되도록 배치되었는가
6. 지주의 높이가 설계대로 시공되었는가
7. 방음벽 구체 콘크리트의 상단면은 틈새가 생기지 않도록 평활하게 마무리 되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/방음벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 거푸집 설치 및 철근 조립상태는 양호한가
9. 콘크리트 타설면의 미관 및 선형은 양호한가
10. 충돌방지턱의 규격 및 설치위치는 적정한가
11. 방음판의 재질 및 구조가 시방기준 에 적합한가
12. 운반 및 보관중 손상된 것을 설치 하지 않는가
13. 방음판에 내장된 흡음재의 열화 및 처짐 방지용 보호피막이 도포되어 있는가
14. 설치기준에 부합되는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/방음벽	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 선정기준에 부합되는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/법면보호(떼붙임)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공시기는 활착이 용이한 봄, 가을에 시행하고 있는가
2. 비탈면은 공사를 시공하기 전에 표면 의 느슨한 토사 및 뜬돌들은 제거되고 잘 다듬어졌는가
3. 비탈면에 떼를 심는 경우에 양토를 사용하여 소정의 쪽으로 자른떼를 연속 적으로 심고 있는가
4. 줄떼의 간격은 비탈면을 따라 30㎝를 표준으로 시공하는가
5. 평떼를 심는 경우에 떼를 비탈면에 깔고 표면을 두드려서 밀착시킨후 떼꼬치를 박고 비옥한 흙을 뿌려 시공 하는가
6. 비탈면 또는 토공마무리면에서 침식 방지 및 조경이 필요한 때에는 상당한 식재 및 파종에 의한 씨앗뿌리기를 실시하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/ 법면보호 (모르터뿜어붙이기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공전에 표면을 청소하고 뜬돌을 제거 하였는가
2. 모르터 배합 및 두께는 설계도서 또는 시방서대로 균일하게 실시하였는가
3. 시공후 적정온도를 유지하였는가 (3일간 10℃)
4. 상부에서 하부로 시공하는가
5. 뿜어붙일때에는 노즐을 비탈면에 직각으로 시공 하였는가
6. 비탈면이 넓고 평활한 경우 필요시 줄눈을 설치하고 채움재를 채우는가
7. 보강후 철망은 요철에 맞추어 팽팽히 고정시키는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/ 법면보호 (모르터뿜어붙이기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 용수에 대한 배수처리는 시행하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/법면보호 (씨앗뿜어붙이기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 파종 시공전에 비탈면을 다시 마무리 하는가
2. 파종지 정지시 표토를 부드럽게 하고 돌잡초등 불순물을 제거하는가
3. 불량한 표토(점질토, 배수불량토)는 사질토로 객토하는가
4. 파종기계에 의해 균일하게 파종하는가
5. 뿜어붙이기면과 노즐을 약 1m정도 떨어지게 진행하며 비탈면 하부로 진행 시공하는가
6. 뿜어붙이기 3일간 10℃이상 유지 되도록하며 기상이 좋지못한 상태에서 시공되고 있는지 않는가
7. 씨앗 발아후 일정기간 제초를 실시 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/법면보호 (씨앗뿜어붙이기)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 파종후 1개월내에 발아가 안되면 재시공을 하는가
9. 뿜어 붙인 비탈면에 시공시기에 따른 적절한 양생 방법이 강구되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/ 법면보호(콘크리트 블럭)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 블럭의 규격 및 재질은 시방에 적합한가
2. 비탈면을 고른 후 블럭을 올바르게 맞물리도록 설치 하였는가
3. 블럭의 교점 부분에 활동막이를 사용 하는 경우 활동막이가 블럭과 충분히 고정되었는가
4. 블럭내에 잡석이나 호박돌을 채울때 맞물림은 충분한가
5. 블럭내에 잔디등을 식재할때 격자내에 뗏밥용 흙을 채우고 충분히 다졌는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/차광망	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지주, 팽창메달, 루비, 와셔 및 볼트, 너트의 전면은 용융 아면도금 되었는가
2. 도금의 마무리는 균일하게 처리되며 광택애 심한 차이는 있지 않는가
3. 방현망은 형상이 바르고 끝손질이 양호하며 품질이 균일한가
4. 각 제품은 시공조립 및 시공후 표준도 와 비교하여 치수상의 결함은 없는가
5. 시공후 선형 및 높이가 일정한가
6. 지주와 중분대와의 결합은 완전한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/차선도색	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 페인트 및 그라스비드 품질시험을 실시하여 시방적합 여부를 확인 하였는가
2. 도색할 시공면은 부착을 저해하는 유해물질등이 깨끗이 청소되어 있는가
3. 노면이 완전히 건조된 상태에서 도색이 되고 있는가
4. 도색작업전 시험살포를 실시하여 노즐의 압력, 작업속도, 살포량 등을 점검하고 문제점 및 보완 방법을 강구하였는가
5. 차선도색 장비는 흰색 및 황색을 동시에 연속적으로 도색할 수 있는가
6. 자주색 가열형 도색장비에 자동계측 장치(타코메타)가 부착되었는지, 페인트 분사장치가 차량 좌․우측으로 조정될수 있는 것인가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/차선도색	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 도색이 끝난 부분은 도료가 완전히 건조할때까지 통행차량으로부터 보호되고 있는가
8. 도색완료후 휘도측정 결과는 규정에 적합한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/표지판	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 표지판에 사용되는 재료의 품질기준과 시방에 적합한가
2. 표지판 문안의 오자, 탈자여부를 확인 하였는가
3. 반사지의 표시판 부착상태와 야간반사 성능은 적절한가
4. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가
5. 표지판 설치위치의 적정여부를 확인하였는가
6. 표지판의 글자체와 크기 및 배치는 도로표지 규칙에 적합한가
7. 기초 콘크리트는 설계도면상에 명시된 기준대로 거푸집을 대고 콘크리트를 타설하고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	부대공/표지판	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 표지판 설치작업은 기초 콘크리트가 완전히 양생(최소14일)된후 시행했는가
9. 상단지주와 중간지주를 결합할시는 차량 진행 방향에 각각 수직이 되어 좌.우 기울어짐이 없고, 수평이 되어 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가설공사 규준틀, 벤치마크(B.M)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 규준틀의 재료는 적정규격 인가
2. B.M는 유동이 없는곳에 견고히 설치하였는가
3. 보조 기준점을 설치 하였는가
4. 기준점의 정확성을 수시확인 하는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면 검사 노상면 시험	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 현장밀도 시험의 실시(본선 및 비탈면)
2. Proof Rolling 실시
3. 벤켈만빔에 의한 변형량 시험

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	도로구조물 공사 도로경계석	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 하부 잡석포설 여부
2. 다짐철저(진동로라)
3. 콘크리트 타설을 위한 거푸집 시공철저
4. 포장공사에 대비한 레벨 및 종단구배 확인
5. 경계석 품질상태 및 규격확인
6. Round 경계석 설치계획 및 선자재 구매
7. 경계석 죠인트부 마감 및 청결상태

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 되메우기 및 다지기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 매설물 시공근거는 확인(사진등)하였는가
2. 되메우기 전 확인사항은 검토하였나 (기초강도, 배관 및 연결,기초 CON'C 강도 등)
3. 되메우기 방법에 대한 검토는 하였는가
4. 되메우기 작업시 연약지반 발견시 양질의 재료를 치환하여 안정시켰는가
5. 되메우기 토질(재료)은 사전에 승인을 득한것으로 사용하는가
6. 다짐은 시방서대로 시공하는가 (다짐두께 300㎝이내),(함수비 10-15%)
7. 다짐시험을 실시하고 다짐시험기록 관리를 하고 있는지 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 되메우기 및 다지기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 되메우기 및 다짐시 구조물의 영향을 고려한 시공을 하는지 확인 (장비의 확인) 하였는가
9. 각다짐충의 두께는 적정한가
10. - PIPE 및 지하구조물 주위의 되메우기 다짐이행 여부는 확인 하였는가 - 기초윗면의 흙고름 상태확인
11. - 원지반 및 다짐층이 평탄한가 (±25㎜확인) - 되메우기 흙량 또는 Level은 침하를 고려하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 바닥고르기	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. B.M에 의거한 레벨은 확인하였는가
2. 터파기 저면충 및 바닥면의 토질 및 지내력의 확인여부는 검토하였는가
3. 과다(OVER EXCIVITION)굴착시 적절한 조치를 하였나 (원지반상태 복구, CON'C 타설)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	석공사/시공계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공부분별 쌓기및 붙이기공법(건식 공법, 습식공법)등의 확인은 하였는가
2. 재료의 균열, 손상, 철분포함등 불량품의 반품 확인은 하였는가
3. 부분별 마감의 종류및 가공공정은 확인하였는가
4. 적절한 보양방법, 재료는 확인 하였는가
5. 돌의 종류, 두께, 돌뒤의 상태에 적합한 마감두께는 확인하였는가
6. 설비바탕, 철근(수직․수평), 설치철물 (고정용철물 등)의 종류는 확인하였는가
7. 돌뒤쪽의 방수처리는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	석공사/시공계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 대리석실내벽의 건식공법여부는 확인하였는가
9. 몰탈의 배합비는 확인하였는가
10. 재료의 보관상태,보관방법은 양호한가
11. 제품의 치수정밀도 검사를 하였는가- 1)폭.길이:±0.5mm 2)두께:±2.0mm 3)대각치수:±1.0mm 이내

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	석공사/붙임시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시공도에 따른 쌓기, 붙이기는 확인 하였는가
2. 돌쌓기.돌붙임용의 부착철물(앵커,당김 철물)은 콘크리트 타설시 매입여부, 설치위치,간격,재질(홍동,스텐레스) 및 부실정도를 확인.보정 하였는가
3. 설치.붙임바닥의 바탕결함을 조사하고 그 보수 및 청소는 완료되었나- 1)골조의 마감상태 2)골조표면의 청소 상태 3)골조치수 등
4. 접합, 철물류의 준비, 점검은 확인 하였는가
5. 돌붙임공사용 설비의 점검및 보양 계획은 확인하였는가
6. 습식공법의 경우 뒤채움(몰탈충진) 시공은 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	석공사/붙임시공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 마감먹줄을 검사하였으며 허용오차는 ±2mm 이내인가
8. 석재의 색조,명암,무뉘를 적절히 맞추어 시공하고 있는가
9. 석재의 선과 면의 허용오차는 ±1mm 이내인가
10. 하루에 돌붙임 높이는 1.2m 정도를 유지하고 있는가
11. 시멘트,모래,혼화제등 공사에 사용되는 각재료를 검사하였나

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장공사/보도블럭 포장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 바탕면의 다짐상태(노상) 적정여부
2. 바닥몰탈,모래깔기,높이의 적정여부
3. 블럭 설치후 소정의 선형 및 평탄성 적정여부(등간격과 3m 직선에 ±2cm)
4. 블럭제품의 적합성 여부
5. 경계석 및 측구와의 적합,미려 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장공사/ 보조기층ㆍ기층	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1.재료의 입도분포 및 유해물 포함여부
2. 다짐층의 두께(20cm) 및 전압밀도 (95%) 적정여부
3. 포설시 최적함수비 유지 및 입도분리 방지대책 강구여부
4. 마감표면의 평탄성- 1) 계획고의 ±3cm이내 2) 직선척 3m에 아스콘 ±2cm 3) 콘크리트 포장시 ±1cm이내
5.구조물 주위의 다짐 및 보호상태 여부
6. 사면의 구배 및 배수로 상태의 적정여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장공사/ 보조기층ㆍ기층	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7.규정된 성형,단면,표고,구배의 적정여부
8. 보조기층 시공전 노면상의 스폰지, 먼지, 점토, 기타불순물을 깨끗이 정리여부
9. 각종 관리시험의 이행 및 결과의 보존여부
10. 두께는 시방서에 규정된 허용범위 내에드는지 여부(설계치의 ±10%)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가설공사/ 비계 및 발판 -2.1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 비계용 자재는 적절한지 확인하였는가 -규격 및 사용회수
2. 외줄 비계 설치시 지주 간격은 1.3m~3.1m이내, 띠장은 1.8m 이내로 하였는가 -비계 벽이음의 간격
3. 외줄 쌍줄비계의 지주간격 및 띠장 간격은 1.8m 이내로 하였는가
4. 외부비계 1) 외부 비계의 하단 제 1 띠장 높이는 1.8~ 2.1m로 하였는가 2) B.T를 사용할 때 벽과의 연결은 수평방향 8m(4개),수직방향 6m(2개) 마다 벽과의 거리 30cm 이내로 견고 히 연결하였는가 3) 외부비계 설치로 인하여 건물주변의 토공작업과의 지장초래 여부를 검토 하였는가
5. 지주받힘 BASE PLATE를 설치 하였는지 확인하였는가 (비가 온 후에는 반드시 CHECK 요망)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	가설공사/ 비계 및 발판 -2.1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 비계매기 연결철물은 지정된 CLAMP 를 사용 하였는가
7. 벽과 비계의 연결 1)벽과 비계의 연결은 상하좌우 5m이내 벽과의 거리는 30cm 정도로 흔들리지 않도록 설치하였는가 2)벽 연결은 미장시 절단후 재차 연결 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장작업전 노상완성면 검사 비탈면 상태	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 절토비탈면 마무리상태
2. 성토비탈면 마무리상태
3. 스라이딩 발생 부위는 처리완료 되었으며 추가발생 우려는 없는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/성토	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 편절 편성구간의 충따기 시공을 시행하는가
2. 시공중 표면을 적당한 구배(4%)를 주어 배수를 원활히 하고 있는지 확인 하였는가
3. -토취장 선정 및 토공운반 계획확인 -성토용 재료의 시험은 실시했으며 함수비(10-15%)는 적당한지 확인 하였는가
4. 파쇄암으로 성토할시 양호한 재료로 공극을 충분히 채워주고 있는지 확인 하였는가
5. 무더기 성토로 인한 하자발생요소는 없는지 확인 하였는가
6. 선형, 경사, 단면 등이 허용오차 이내 에 드는지 여부는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/성토	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 재료의 균질성 및 최적함수비의 적정여부는 확인하였는가
8. 각다짐충의 두께 및 소요밀도는 시방서대로 시공하고 있는지 확인 하였는가
9. 사면보호 공법의 선정 및 시공상태의 적정성은 확인하였는가 (떼붙임, 돌붙임, 블럭붙임, 석축 등 폼질 및 규격)
10. 성토장비 선택 및 장비조합

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장공사/ 아스팔트 콘크리트 포장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 기층표면 청소상태의 적정여부
2. 프라임 텍코트용 역청재의 사용량, 살포온도, 양생기간의 적정여부
3. 골재 가열온도,혼합물 생산 및 현장 도착시의 온도관리
4. 포설중 혼합물의 재료분리 여부
5. 포장장비의 조합,전압순서 및 회수 등의 시공계획 수립여부
6. 완성된 포장의 두께(-10mm,+20mm) 및 평탄성(3m 직선에 10mm 요철)과 유지관리상태의 적정여부
7. 신.구포장 이음부의 충분한 전압과 평탄성의 적정여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	포장공사/ 아스팔트 콘크리트 포장	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 각종 시험관리의 이행 및 결과 보존여부
9. 로울러 속도를 5 km/hr 이내로하고 뒤바퀴 폭이 1/2로 중복다짐 하고 있는지 여부
10. 포장다짐후 포장이 충분히식어 굳어 질때까지 교통통제를 적절히 시행 하고 있는지 여부(24hr 이상)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/암굴착(발파)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 발파전 조사,암발파 계획 및 안전관리 계획은 되어있는가 확인하였는가
2. 발파의 인허가는 확인하였는가
3. 발파의 요령은 계획하였는가 (대발파, 일반발파, 소발파)
4. 절토법면의 구배확인은 하였는가
5. 발파시 부근피해 대상물에 대한 대책은 수립되었는지 확인하였는가
6. 천공 및 발파는 지정(허가) 기능공이 하고 있는지 확인하였는가
7. 폭약의 수령,운반,저장,취급 등 관계 법규에 따라 시행하고 있는지 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/암굴착(발파)	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 보안대책의 수립점검은 하였는가
9. 위험물취급자의 현장상주는 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공/옹벽공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 옹벽유형은 적절한가
2. 주변여건과 대비한 옹벽높이
3. 옹벽저판의 경계침범
4. 지반다짐 철저
5. 철근배근은 설계대로 시공되었는지
6. 거푸집 및 비계는 안전한지
7. 문양재의 모양 및 재질결정

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공/옹벽공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 문양재의 가로,세로선은 적절하게 시공 되었는지
9. 스페이샤에의한 콘크리트 피복유지
10. 쎄퍼레이타에의한 벽체간격은 유지되는지
11. 타이볼트는 안전하게 설치되었는지
12. 신축이음(30m 이하), 수축이음(9m 이하) 시공여부
13. 배수공 설치상태 1)수평방향: 4.5m 이하 2)수직방향: 1.5m 이하 3)직경: 약50mm 4)재질: PVC

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공/옹벽공사	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. 면목은 제대로 설치되었는지
15. 콘크리트 타설계획 수립 1)타설시기 및 방법 2)콜드죠인트 방지
16. 콘크리트 타설시 바이레이팅 및 테이핑
17. 거푸집해체 즉시 문양재 제거
18. 면정리
19. 옹벽 배면부 투수층 시공- 잡석 혹은 유공관에 의한 배수층 확보
20. 되메우기 시기 및 작업방법 수립 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 대지정리(절토)및표토제거	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 건물주위 대지정리는 확인하였는가 - 벌목(수목절단) 계획 - 배수처리 여부 - 우천시 우수대책 수립여부
2. 경계측량 및 현황측량 결과에 따라 공사의 용이성을 고려한 부지활용 계획은 하였는가
3. 대지의 기준점은 확인되었는가
4. 건물의 지정지반선을 확인하였는가
5.굴착면의 경사는 현장조건을 감안하여 추정안전 계산식으로 확인되었는가 - 절토면의 구배 및 절토고 확인 - 도면과의 암선 일치여부 확인 - 암면의 절리상태 및 Sliding 가능성 검토 - 비탈면 안정검토

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 대지정리(절토)및표토제거	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 표토충의 토질분석을 하고 이물질 제거 (반출 및 소각)는 확인되었는가
7. 대지안에 있는 장애물의 처리계획은 확인하였는가
8. 작업의 용이성을 위한 적절한 평단 작업(절토)이 필요한지 확인하였는가
9. 기존시설물 또는 수요 및 잔디등 보존할 필요가 있는지 확인하였는가
10. 장비선택 및 조합
11. 절토수량 유용계획 수립
12. 사토장 및 사토처리 계획수립

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토 공 사 대지정리(절토)및표토제거	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
13. 민원발생 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사 철근 가공도, 시공도	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근가공도는 확인하였는가
2. 철근시공도는 확인하였는가
3. 기둥, 보의 가공도 및 시공도가 적절 한지는 확인 하였는가
4. 이음, 형식의 검토는 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/ 자재보관 및 관리	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 철근의 종류별 분류여부 및 각목등을 위에 놓고 식별표지를 세웠는가- 1) 지상 20~30cm 이상 격리 2) 이형.원형 구분 적재 3) 강도별 구분적재
2. 지붕을 씌우거나 커버를 씌어 녹의 발생을 방지하는 조치를 하였는가
3. 철근은 각각 종별, 지름별, 길이별로 분류하며, 각목 등 위에 놓고 식별 표지를 세우게 하였는가 (또한 각목 아래 지면에는 깬돌을 까는 등 빗물로 인한 흙탕튀김을 방지한다 - 주위에 배수로)
4. 사용시간에 여유가 있는 경우에는 지붕을 만들거나 커버를 씌워 녹의 발생을 방지하는 조치를 취하게 하였는가
5. 지정된 철근이 반입(사용)되고 있는가 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/자재	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 규격품, 규격상당품, 메이커의 지정 유무, 고장력이 형철근의 규격식별, 재료시험의 필요여부에 대해 확인 하였는가
2. KS마크 또는 시험성적증명서에 의한 KS 규격 제품인가를 확인하였는가
3. 철근의 종별, 지름, 길이별 검수는 하였는가
4. 재생봉강의 사용제한 여부는 확인 하였는가
5. 인장시험의 규정에 의한 실시여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/ 철근조립 및 배근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 조립에 사용하는 스페이서, 발판 달철 물등 건설품의 확인은 하였는가 (제물치장 콘크리트 마감인 경우에는 특히 유의)
2. 철근 배근에 대한 확인과 점검은 하였는가
3. 배근 검사후 지적사항에 대한 수정 처리 결과는 확인하였는가
4. 이음 및 정착길이 확보여부,정착방향. 위치의 정확성 - 1)인장:40d 2)압축:25d
5. 개구부 보강- 1)벽체 2)바닥
6. 철근 청소상태- 녹,흙,시맨트 페이스트, 기름등 불순물은 모두제거

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/ 철근조립 및 배근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 각종 전기박스류 및 매입물 주위의 배근상태 및 보강배근
8. 철근의 결속상태- 부위별,배근간격별 결속개소수 준수: 40d 이상 및 2곳 이상 직교부위에는 결속선 결속
9. 공동주택 철근보강(옹벽 및 슬래브) 1)15층 APT.: 1,2,3 층 2)20층 이상: 5 개층
10. 배근간격은 정확하며 수직. 수평 상태는 양호한가
11. 철근상호간격 및 피복은 설계도서의 ±10 mm 이내인가
12. 철근 Bending의 처리상태는 양호한가
13. 기둥주근의 이음은 층고의 2/3 이하 부에 두었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/ 철근조립 및 배근	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
14. Hoop 및 Stirrup의 규격 및 간격은 도면대로 되어 있는가
15. Spacer의 간격 및 크기는 적절한가 -별도 규정이 없을때는 1)수평철근:1.2 m 2)수직철근:1.5 m 이내간격 유지 혹은 1)벽:＠900 mm 2)바닥:＠600 mm
16. 보의 상.하부근의 이음은 적합한가- 1)상부근:보의 중앙 2)하부근:보의 단부로부터 ℓ/4 이내일것
17. 스라브의 주근은 소정의 위치에 있는가
18. 스라브의 Spacer 개수는 적정한가- 1)하부근:2 EA/㎡ 2)상부근:1 EA/㎡
19. 철근을 조립하기 전에 거푸집검사를 실시 하였으며 조립후 청소를 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)		공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
20. High Tension Bar 절단시 산소로 절단 불가- 철근 Cutter 사용
21. Wall 철근의 단부보강근 배근의 적정성
22. 수직철근의 이음위치 및 길이- 동일 위치에서 1/2 이상 이음금지
23. 스라브 상부근의 처짐 및 침하방지 대책
24. 타구조체와 연결된 부위의 Anchor 철근의 적정성
25. 철근의 피복두께는 설계도서 또는 아래 사항 준수- 1)기초:6cm 2)접지하는 벽, 기둥,바닥,보:4cm 3)벽,바닥판:3cm 4)바닥,내력벽,옥내마무리 내력벽:2cm
26. 자투리 철근정리- 수거함에 분리정리

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/철근가공	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 절단기구는 적정한가- 1)SHEAR CUTTER 2)쇠톱
2. 슬래브 위에서의 절단.절곡.가공 금지
3. 고임재, 격리재(스페이서)의 규격과 사용 개수는 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	철근공사/ 철근공사의순서	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 준비- 1)시공도 2)시공계획 3)하도급신고서
2. 재료- 1)철근(규격별) 2)결속선 3)스페이서 4)보관 및 관리
3. 배근- 1)절단.가공 2)배근 3)검사

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 강도시험	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 콘크리트 압축강도 시험 여부를 확인 하였는가(시험채취시기, 시험채취량)
2. 콘크리트 압축강도 시험기록은 확인 하였는가
3. 공시체 제작용재료의 채취시기는 확인 하였는가
4. 시험에 있어서의 보양온도에 대한 확인은 하였는가
5. 콘크리트타설 종료후에는 압축강도 시험결과를 정리하여 품질관리표를 종합하게하고 거푸집 존치기간의 관리에 임하게 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트공사의순서	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 준비- 1)시공도 2)타설장비 3)하도급신고서
2. 재료- 1)레미콘공장 2)배합계획서 3)품질확인
3. 타설- 1)타설계획 2)타설준비 3)끊어치기
4. 보양- 1)양생방법 2)충격방지 3)압축강도 시험

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 양생방법은 확인하였는가- 1)동절 혹한기 양생 2)하절 혹서기 양생
2. 슬래브타설 종료후 24시간, 필요에 따라 살수 또는 시트등에 의해 보양 하며, 여름철의 직사일광, 급격한 건조 및 한기에 대해 적절한 보양을 하는지 확인하였는가
3. 처음 중량물을 얹는 경우의 안전성은 확인하였는가
4. 타설후 최초 5일은 2℃ 이상 보존 하며 양생(마대,비닐,습윤양생)은 제대로 하고있는가
5. 응결 및 초기경화후 살수,덮개 등은 준비되어 있는가
6. 타설종료후 24시간 이내에 보행금지, 충격방지는 지켜지고 있는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/양생	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 고온건조기후인 경우 소정의 강도 발현을 위한 살수여부
8. 거푸집 존치간의 준수- 동바리 해체를 위한 압축강도
9. 거푸집 해체후 하층발코니 보양조치 여부
10. 구조체 균열부위의 보수방법은 적정한가 - 에폭시모르터 그라우팅
11. 재료분리 부위의 보수방법은 적정한가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/자재	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. KS규격공장(인정서첨부)의 레디믹스 트콘크리트인가를 확인하였는가 - KS표시 허가공장
2. 현장에서 부터의 플랜트까지의 거리는 허용되는 범위인가 - 장비계획,배차간격,운반시간 검토 - 운반거리: 1)60분이내 도착 2)90분이내 타설 / 1) 25℃미만은 90분이내 2) 25℃ 이상은 60분 이내 타설
3. 배합의 설계조건에 대한 확인은 하였는가 - 현장배합표와 비교검토
4. 레미콘 공장의 품질관리 상태, 제조설비의 적정성 여부 - 배합보고서에 따라 1)시험성적표 2)골재의 입도시험표 3)온도보정에 관한 검사를 하였나
5. 골재원 및 골재의 품질

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 타설장비 및 타설방법은 제출된 콘크리트 타설계획과 일치하는가
2. 콘크리트 타설작업원(미장,목공, 철근공, 전공,배관공 등)의 입회 인원수는 준비되었는가 - 1)Pump Car 타설:5명
3. 타설중지 마감은 이상없는가 (막음판, 줄눈막대등)
4. 차도가 낮은 것 또는 장시간 경과된 것은 반품하였는가
5. 이어붓기 위치는 응력을 고려한 위치 를 선택하고 있으며 수직끊기로 하고 있는가
6. 컨틸레버슬레브(발코니,차양등)위에 배관해서는 안되는 콘크리트펌푸타설 인 경우 치올림관은 비계와 분리된 지지방법으로 되어있는가(지면의 진동 으로 비계 전체가 흔들린다)를 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 한여름의 치올림관 보양은 확인 하였 는가 (온도가 높은 콘크리트는 응결 반응이 비정상적으로 빠르기 때문에 주의한다. 거적덮기, 물부리기등 조치)
8. 가로설치배관이나 토출호스로 인해 주절에 손상이 없도록 받이틀은 낮고 안정된 상태인가 또는 호스 주변에 모여드는 작업원으로 인해 배근이 밟혀 손상되는 것을 막기위해 합판 깔기, 깔판이 준비되어 있는가
9. 높은 곳에서 한번에 타설하지 않고, 슈트경사로 하거나 합판에 한번 떨어진 다음에 흘러들어가며 Am인 경우에는 토출 구를 아래까지 내리게 하도록 하였는가 - 콘크리트의 자유낙하 높이: 2m 이내 - 수직부재는 돌려가며 콘크리트타설
10. 압송도중의 폐쇄사고에 대한 대응책 (막힌 콘크리트는 분리, 탈수하고 있는가)은 마련하였는가 - 1)고유동화제 사용 2)가수행위 금지

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
11. 콘크리트의 분리현상을 막기위하여 바이브레이터는 1군데에 오래가동하지 않도록 하였는가 - 1)타설인원 및 진동기의 적정배치 2)작업자의 진동기 사용법숙지 : 폭 60cm이내,30초이내,수직으로 진동등
12. 타설작업중의 서포트점검, 거푸집 점검 및 타공종의 훼손(형틀,철근, 전기,설비등)에 대한 확인은 하였는가
13. 슬래브두께,구배 및 바닥수평의 평활도 (±10mm/3m)를 확인 하였는가
14. 고르지못한 면의 흙손 누름종류는 확인 하였는가
15. 타설중 강우가있는경우 콘크리트 쇠흙손 누름부분의 몰탈을 덮는등의 조치는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
16. 철근, 각종배관, 드레인, 슬리브, 앵카철물 등 매설물의 이동변형 방지 조치 여부
17. 방수턱,발코니턱의 마감상태 확인 및 난간고정철물의 매입위치,매입깊이는 적정한가
18. 타설시 기온의 변화 및 외기조건 (서중, 한중기)에 따른 대책은 준비 되었는가
19. 타설장소의 형틀,배근,청소상태는 점검하였는가
20. 현장콘크리트시험은 규정대로 실시 하고 품질관리표를 작성하고 있는가 - 압축강도시험용 공시체: 1)Conc.100~ 150㎥당 3조 2)Conc.타설시 마다 3조 3)필요시 공인기관 의뢰시험용 3조

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
- Slump Test: 압축강도 시험빈도와 동일 - 잔골재의 염화물 함량시험: 1) 공급자의 시험성적서 및 시료 수거 의뢰시험 2) 기준치:중량비 0.04% 이하) - 생콘크리트의 염화물 함량시험: 1)압축강도 시험빈도와 동일 2)기준치: 0.3kg/㎥ - 공기량 시험: 1)압축강도 시험빈도와 동일
21. 타설콘크리트 온도는 4℃이상, 35℃ 이하이며 타설높이는 4m(고강도는 1m) 이내인가
22. 타설후 현장주변의 콘크리트 잔재, 골재등을 청소하여 정리정돈해 두고 있는가
23. 타설후 곰보,재료분리 및 기타 표면 상태는 양호한가 / 개구부의 타설상태는 양호한가
24. 배부름현상 및 Cold Joint 현상은 없나

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설1	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
25. 슬래브의 제물마감은 3m 직선자로 ±3mm 오차 이내로 마감하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 관련공사의 검사확인(특히 설비공사) 은 하였는가
2. 날씨, 기온측정과 기록(타설전후)확인 은 하였는가
3. 타설에 있어서 철근, 파이프, 기타 매설물이 움직이지 않도록 고정되어 있는가를 확인하였는가
4. 이음타설면의 막음판 등 시멘트 페이 스트가 새어나가지 않게 되어 있는가 를 확인하였는가
5. 기둥, 벽면의 치올림부분에 대해서는 콘크리트 부착에 대한 보양(비닐시트 등에 의한)은 완료되어 있는가
6. 피아노선, 수평실, 트랜싯 등 거푸집 의 부풀음(떠오름, 휨)첵크용재료는 준비되어 있는가
7. 보양시트 및 가설계, 치올림관 보양재 의 준비는 되어 있는가(강우,저온,여름 철의 일사량이 많을 때에는 특히 주의)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 수송관지지틀(받침대), 사다리, 달철물 및 작업원의 통로를 위한 복공판의 준비는 되어있는가
9. 30분-1시간 전에 타설순서를 따라 거푸집안의 청소상태를 확인하였는가
10. 겨울철에는 동결될 우려가 있는 경우를 제외하고 타설에 있어서 거푸 집면에 균일하게 살수하여 눅눅하게 하도록 하였는가
11. 설정설인 경우 주각부의 배합보정은 확인하였는가
12. 후정설인 경우 서포트 지대지반 보강의 확인은 하였는가
13. 바닥판의 고저단차, 바닥내림부분의 확인은 하였는가
14. 방화구획 및 바닥내림부분의 확인을 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 슬래브에 의한 구배(지붕, 발코니의 수구배등)의 확인은 하였는가
16. 단열재의 시공장소(지붕슬래브,보,벽) 은 확인하였는가
17. Tapping마감부분(지붕아스팔트방수 마감 등)의 확인은 하였는가
18. Roof drain 타설부분과 수량의 확인 은 확인하였는가
19. 설비기계의 바닥울림(방수하기 전인 가, 후인가, 중량의 첵크 및 바닥의 첵크)은 확인하였는가
20. 내림벽(Flontahe wall)의 유무와 타설 중지의 치수는 확인하였는가
21. 외벽쪽 설비공사의 복스매립금지는 확인하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
22. 아웃렛복스매립부분 (건축, 전기, 설비공사)의 확인은 하였는가
23. 통풍, 환기슬리브 부분은 확인 하였는가
24. 설비배관 및 덕트관통슬리브 부분의 아무림은 확인하였는가
25. 천정보밑 배관구배 스페이스는 확인 하였는가
26. 제물치장 마감부분의 명시는 확인 하였는가
27. 제물치장 마감인 경우 이어치기면의 방수 또한 단차로 인한 의장상의 계획을 위한 줄눈은 확인하였는가
28. 방수처리(앵커,관통관,물막이판의 종류와 고정 등)는 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설준비	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
29. 익스팬션 죠인트의 위치 및 아무림 은 확인 하였는가
30. 타설 30분~1시간 전에 거푸집 내부청소 상태는 확인 하였는가
31. 굳지않은 콘크리트의 품질관리 시험을 위한 준비는 되어 있는가 - 1)슬럼프측정 2)공기량측정 3)염화물측정
32. 진동기 시험가동,예비진동기 준비, 정전시의 대비 등의 점검

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 시기(일.시)는 확인하였는가
2. 공정계획작성에 기후조건으로 인한 작업의 지연 예상은 감안하였는지 여부를 확인하였는가
3. 타설구획,타설순서 및 타설량은 확인하였는가
4. 이음타설 부분 및 개구부 주위의 매탈래 스붙임에 대한 보강은 확인 하였는가 - 콘크리트 이음타설 위치: 1)보,바닥슬래브:스판의 중앙부분 2)기둥,벽:슬래브 또는 기초의 윗면 3)캔틸레버에는 이어붓기 불가
5. 압송가동 소요시간(콘크리트 펌프차의 시간당 압송능력,압송높이 및 믹서차의 적재능력 6㎥/대 등)은 확인하였는가
6. 배차대수, 도로상황, 콘크리트 수송차 대기장소, 경찰서, 근린양해, 교통정리 원의 배치계획등의 확인은 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	콘크리트공사/ 콘크리트 타설계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
7. 콘크리트타설장비 및 종류와 작업반 경등은 확인하였는가
8. 타설순서, 압송배관계획, 위치, 고정방 법, 받침대, 깔판계획은 확인하였는가
9. 직종별 작업원배치(각직종의 인원수) 및 타설기구 등은 확인하였는가
10. 레미콘 차량의 진입로 확보여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/터파기계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 지반조사서는 검토하였나 - 1)지반조사서에 따른 기초구조형식의 확인 2)원지반상태의 지반조사와의 합일 여부 및 지내력에 대한 검토
2. 관계 관청에 대한 제출서류는 준비 하고 있는가
3. 인접하는 건물, 수도 및 도로의 지하 매설 등에 지장을 주지 않도록 시공방 법의 확인은 하였는가 (착공전 현장지장물 조사)
4. 흙막이 계획은(흙막이 계산서)검토 하였는가
5. 바닥면이 지대지반인 경우에는 굴착 기계에 의한 지나친 굴착에 주의하며, 지대 지반에 균열이 가지 않도록 손파 기에 의해 바닥고르기를 하게 하였는가 (터파기 깊이는 적절한가 터파기 평단 면도의 검토 또는 깬돌지정의 가부를 검토하는 경우에는 터파기 깊이에 대한 확인)

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/터파기계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
6. 경사면의 상황, 구배, 치수는 적절한 지 확인하였는가(보양계획의 검토)
7. 흙막이와 굴착방법의 관련사항은 확인하였는가 - 1)지하수위 확인 2)흙막이 공법 3)차수공법의 선정 및 작업계획 검토 4)누수시 대책수립
8. 출수가 예상되는 경우 터파기 전에 배수계획을 세우고, 터파가 바닥면이 지하용수에 의해 침하되는 일이 없도 록 하였는가(물강이 방법에 대한 검토)
9. 바닥면이 연약지반이 경우에는 히빙 현상이 일어나는 수가 있으며, 만일 발생된 경우에는 부분굴착에 의해 밑창콘크리트를 타설하는 등 대책은 마련하였는가(히빙대책)
10. 주위지반에 적합한 터파기 계획인지 는 확인하였는가
11. 잔토처리 장소 및 반출경로는 검토 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/터파기계획	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
12. 굴착기계의 종류, 굴착방법(근린에 대한 진동, 소음, 관공서에 대한 여러 가지 신고, 작업공간 가설등)은 검토 하였는가
13. 기계의 출입경로, 도로상사황, 혼잡 한 시간대의 조사등은 검토하였는가
14. 도로오손의 대책은 검토하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/흙막이	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 흙막이 공법선정의 적정성 확인
2. 암질에 따른 천공장비의 적정여부
3. 흙막이 각부재의 품질,단면치수,간격은 토질,토압,수압 등의 상황을 고려하여 적정하게 시공되어 있는가(구조계산서)
4. 강재(H-Beam),토류판,부속자재의 규격 및 재질상태 적정여부
5. 공사현장 및 주변지역으로부터 침투 하는 지표수와 지하수의 차단상태는 적절한가
6. Earth Anchor의 근입장 적정여부 확인
7. Earth Anchor의 지지력 확인

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	토공사/흙막이	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 가시설의 볼트조임 및 용접상태 확인
9. 계측종류 및 방법검토
10. 토류의 상태확인 - 1)뒷채움 상태 2)말뚝과 토류판과의 틈,굽힘,처짐 등
11. 흙막이벽 주변지상에 부당한 진동 하중을 주고있는지 여부
12. 흙막이 지보공을 해체할 때의 확인 사항 1)되메움의 상태 2)출입금지 구역의 명시 및 안전통로 확보 여부

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Rock Bolt 제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 배면내 지반의 특성을 확인하였는가
2. 천공후 공내 분쇄물을 청소하였는가
3. Rock Bolt는 표준 이형철근을 사용 하고 있는가
4. Rock Bolt 표면에는 부착에 유해한 흙이나 기름등을 제거 하였는가
5. 삽입되는 Rock Bolt는 소정의 깊이에 위치하였는가
6. Rock Bolt에 간격재는 설치하였는가
7. 천공시 각도와 갈치, 설치간격은 확인 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Rock Bolt 제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 그라우팅은 표준배합비에 맞게 혼합 하였는가
9. 그라우트가 경화될때까지 이동이나 심한 충격이 가해지지는 않았는가
10. 그라우팅 및 Shotcrete의 강도시험 은 하였는가
11. Wire Mesh는 규격에 맞는 제품을 사용하였는가
12. Wire Mesh의 겹치폭은 15cm 이상인가
13. Shotcrete의 플랜트장은 설치 하였는가
14. 세골재와 조골재의 골재입도는 검사 하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Rock Bolt 제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
15. 골재는 분리보관하고 있는가
16. 골재의 혼합비는 적당하며 급결재의 비율은 시멘 총중량의 6%를 초과 하지 않았는가
17. Shotcrete 타설은 1, 2차로 나누어 시행하였는가
18. Shotcrete 타설 압력은 적절한가
19. Shotcrete 면의 두께는 체크 하였는가
20. Shotcrete 타설전 면정리 상태점검
21. Shotcrete 타설시 노즐각도는 직각 으로 타설하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	Rock Bolt 제작 설치	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
22. Rock Bolt 인발시험은 실시하였는가
23. 지하수 처리를 위한 배수시설을 설치하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 U형 측구	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
1. 주위 환경과 비교하여 설치위치가 적정한가
2. 측구의 규격 및 계획고는 주위여건과 적합한가
3. 거푸집의 제작, 설치상태는 적합한가
4. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 균일하게 시공하는가
5. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 이용하여 타설 하는가
6. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 시멘트 몰탈로 메우는가
7. 별도 지시가 없는한 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□

검측 체크리스트

공종 CODE №	-	위치 및 부위
공종(세부공종)	배수공/콘크리트 측구 U형 측구	공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격
8. 부득이하게 바닥과 벽을 분리 시공할 경우 일체를 위한 조치를 하였는가
9. 유입구, 맨홀, 단부벽에 사용되는 관은 맨홀내부로 튀어나오지 않도록 하였는가
10. 콘크리트 양생은 충분히 실시 하였는가
11. 선형은 맞게 시공되었는가

시공자 점검일자	200 년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	200 년 월 일	검측감리원	□